# Anexo No. 7 – Anexo Técnico CCTV Interno y Control de Acceso

- Secretaría de Seguridad y Convivencia y SIES-M

  - Funcionalidad

Las instalaciones del Edificio Business Plaza, cuentan con una plataforma de Seguridad Electrónica para el sistema de CCTV interno y control de acceso para tener control y registro del personal que ingresa a los diferentes pisos de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el SIES-M y el piso 12 que cuenta con un sistema de control de acceso y CCTV independiente.

# Descripción de la arquitectura y diseño del sistema

El sistema de videovigilancia interno del SIES-M y el sistema de control de acceso interno del SIES-M, están unificados bajo la plataforma Genetec Security Center 5.7 SR 11, la cual cuenta con los módulos Omnicast para el sistema de Videovigilancia, el módulo Synergis para el sistema de control de acceso y el módulo de AutoVu para sistema de reconocimiento de Placas LPR.

La plataforma cuenta con dos aplicaciones: Security Desk utilizada para el monitoreo en vivo, visualización de grabaciones y generación de los diferentes informes y reportes de investigación del sistema y Config Tool, utilizada para la administración de la plataforma.

# Descripción gráfica de la arquitectura y diseño del componente

  - Listado de componentes del sistema

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CÁMARA IP TIPO DOMO AXIS, MOD. AXIS P3344 | UND | 94 |
| 2 | CÁMARA IP TIPO DOMO AXIS, MOD. AXIS P3364 | UND | 1 |
| 3 | CÁMARA IP. AXIS M1054 | UND | 21 |
| 4 | CÁMARA IP AXIS M1065 | UND | 4 |
| 5 | CÁMARA IP PTZ, AXIS, MOD. AXIS P5534 | UND | 15 |
| 6 | CÁMARA ANÁLOGA TIPO DOMO CON IR. MARCA SAMSUNG, MOD. SCD 2020-R | UND | 4 |
| 7 | CÁMARA AUTOVUTM SHARP 2.0 VGA. | UND | 2 |
| 8 | PANEL DE CONTROL DE ACCESO PARA DOS (2) PUERTAS/LECTORAS. Incluye fuente, transformador, batería y caja metálica | UND | 28 |
| 9 | Lectoras Biométricas | UND | 21 |
| 10 | Lectoras de proximidad | UND | 31 |
| 11 | Pulsador salida No Touch (Sin Contacto) | UND | 2 |
| 12 | SERVIDOR DE APLICACIÓN con un arreglo de discos externos con capacidad de 24 TB: Aloja los siguientes aplicativos: - GSC Synergis Professional Package software - Genetec Security Center (GSC) Base Package - Versión 5.2 - GSC Omnicast Enterprise Package | UND | 2 |
| 13 | Monitores de video marca Panasonic | UND | 2 |
| 14 | Estaciones de cómputo marca HP | UND | 2 |
| 15 | Switch de 48 puertos | UND | 9 |

  - Alcance de los servicios

A continuación, se relaciona el desglose de las actividades previstas que debe ejecutar el contratista, no obstante, debe realizar las actividades adicionales que considere necesarias para garantizar la disponibilidad del sistema según los ANSs definidos en el documento Pliego de Condiciones y Anexo No. 8.

Las actividades deben iniciar según la frecuencia definida a continuación y contando a partir de la finalización del último mantenimiento realizado a los elementos del sistema. Para esto, debe coordinar con el supervisor del contrato, consultar las fechas de finalización de los últimos mantenimientos y detallar el inicio de las actividades en el plan de mantenimiento preventivo.

| ELEMENTO | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | FRECUENCIA | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÁMARAS | Mantenimiento preventivo | Inspección visual externa, comprobación de todas las conexiones, alimentación de las cámaras, analizando contactos incorrectos que puedan causar cortocircuitos, calentamientos, desconexiones, etc. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Comprobación de valores eléctricos, si fuera necesario mediante equipos de medida externa (tester, multímetro, etc.). | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Limpieza de la parte de control y electrónica, mediante soplado delicado con aire. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Comprobación de la ubicación y ambiente de trabajo de los equipos, temperatura, humedad, etc. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Revisión del cableado eléctrico y datos. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Ajuste de terminales eléctricos y conexiones. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Aseguramiento de operación y limpieza general de contactos eléctricos. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Cambio de elementos internos que se encuentren degradados. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Garantizar el perfecto estado de los diferentes equipos que componen el sistema. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Limpieza general de los equipos. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Revisión y/o reprogramación del software para equipos de administración y almacenamiento de video y control. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Creación de Hoja de vida de cada equipo y en cada mantenimiento realizar la confirmación del inventario técnico de los equipos como: Protecciones instalados, Seriales de cada componente activo. | Semestral | Contratista |
| CONTROLAD ORA DE ACCESO | Mantenimiento preventivo | Comprobación de los valores eléctricos, si fuera necesario mediante equipos de medida externa (tester, multímetro, etc.). | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Limpieza de la parte de control y electrónica, mediante soplado delicado con aire. | Semestral | Contratista |

| ELEMENTO | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | FRECUENCIA | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mantenimiento preventivo | Comprobación de la ubicación y ambiente de trabajo de los equipos, temperatura, humedad, etc. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Ajuste de terminales eléctricos y conexiones de distribución tanto internas como externas. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Revisión del cableado eléctrico y datos. | Semestral | Contratista |
| ELECTROIMA NES | Mantenimiento preventivo | Ajuste de terminales eléctricos y conexiones tanto internas como externas. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Garantizar el perfecto estado de los diferentes equipos que componen el sistema. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Aseguramiento de operación y limpieza general de contactos eléctricos. | Semestral | Contratista |
| LECTORA BIOMÉTRICA | Mantenimiento preventivo | Inspección visual externa, comprobación de todas las conexiones, internas y externas, analizando contactos incorrectos que puedan causar cortocircuitos, calentamientos, desconexiones, etc. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Comprobación de valores eléctricos, si fuera necesario mediante equipos de medida externa (tester, multímetro, etc.). | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Limpieza general de los equipos. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Garantizar el perfecto estado de los diferentes equipos que componen el sistema. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Revisión del cableado eléctrico y datos. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Verificación de configuración de las lectoras | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Revisión y/o reprogramación del software de las lectoras | Semestral | Contratista |
| LECTORA DE PROXIMIDAD | Mantenimiento preventivo | Inspección visual externa, comprobación de todas las conexiones, internas y externas, analizando contactos incorrectos que puedan causar cortocircuitos, calentamientos, desconexiones, etc. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Comprobación de los valores eléctricos, si fuera necesario mediante equipos de medida externa (tester, multímetro, etc.). | Semestral | Contratista |

| ELEMENTO | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | FRECUENCIA | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mantenimiento preventivo | Limpieza general de los equipos. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Garantizar el perfecto estado de los diferentes equipos que componen el sistema. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Revisión del cableado eléctrico y datos. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Verificación de configuración de las lectoras | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Revisión y/o reprogramación del software de las lectoras | Semestral | Contratista |
| SENSORES | Mantenimiento preventivo | Ajuste de terminales eléctricos y conexiones de distribución tanto internas como externas. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Garantizar el perfecto estado de los diferentes equipos que componen el sistema. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Aseguramiento de operación y limpieza general de contactos eléctricos. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Revisión del cableado eléctrico y datos. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Limpieza general de los equipos. | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Comprobación de los valores eléctricos, si fuera necesario mediante equipos de medida externa (tester, multímetro, etc.). | Semestral | Contratista |
| SERVIDORES | Administración | Monitoreo y supervisión permanente de las condiciones de funcionamiento y disponibilidad de los servidores, sistemas operativos y aplicaciones de software. En el cumplimiento de esta tarea deberán ejecutarse los utilitarios de desempeño y diagnóstico del sistema operativo y de las herramientas que el contratista estime conveniente para este fin. De igual manera, deberán examinarse periódicamente los “logs” de eventos arrojados por los sistemas y tomar las medidas preventivas que eviten la degradación del desempeño de la máquina. | Permanente 7 X24 | Contratista |

| ELEMENTO | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | FRECUENCIA | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Administración | Verificación permanente de servicios como ftp, http, smtp, etc., y monitoreo remoto de estado de desempeño del servidor en cuanto a niveles de utilización del procesador, consumo de memoria del sistema y porcentajes de utilización de memoria en discos | Permanente 7 X24 | Contratista |
|  | Administración | Monitoreo y verificación de la disponibilidad de comunicaciones del servidor en cuanto a conectividad a la red. | Permanente 7 X24 | Contratista |
|  | Administración | Instalación, configuración y acompañamiento a proveedores de componentes adicionales para ampliación de las características técnicas de los servidores | Cuando se requiera | Contratista |
|  | Administración | Configuración, operación y administración de las herramientas de gestión de los servidores, sistemas operativos y aplicaciones de software | Permanente 7 X24 | Contratista |
|  | Administración | Revisión, análisis y gestión sobre los reportes de alarmas y logs de eventos generados por los servidores y sistemas operativos | Permanente 7 X24 | Contratista |
|  | Administración | Generación de reportes y estadísticas de funcionamiento de los servidores, sistemas operativos y aplicaciones de software a nivel de alarmas, fallas, niveles de utilización y disponibilidad | Permanente 7 X24 | Contratista |
|  | Administración | Actualización y modificaciones a la configuración de los servidores, sistemas operativos y aplicaciones de software | Cuando se requiera | Contratista |
|  | Administración | Administración de licencias de software y copias de respaldo de bases de datos en medios físicos. | Cuando se requiera | Contratista |
|  | Administración | Ejecución de los movimientos y relocalizaciones de los servidores que no cuentan con garantía y soporte, en caso de que se requiera. | Cuando se requiera | Contratista |
|  | Administración | Administración y control del espacio en disco de los servidores, de fragmentadores automáticos y procedimientos de utilización del disco de los servidores. | Permanente 7 X24 | Contratista |

| ELEMENTO | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | FRECUENCIA | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Administración | Administrar e informar sobre el software que presenta obsolescencia, vencimiento de licencias, garantías. | Cuando se presente | Contratista |
|  | Mantenimiento Preventivo | Realizar limpieza por medio de aire delicado a través de sopladora a todos los componentes | Cuando se requiera | Contratista |
|  | Administración | Respaldo Bases de datos sistemas críticos | Semanal | Contratista |
| SWITCHES | Mantenimiento Preventivo | Realizar limpieza por medio de aire delicado a través de sopladora a todos los componentes | Cuando se requiera | Contratista |
| TODOS | Mantenimiento preventivo | Actualizaciones de software o firmware de los componentes | Cuando se requiera | Contratista |
|  | Mantenimiento correctivo | Atención de incidentes 7x 24 a través de un medio de contacto telefónico o correo. | Cuando se presente | Contratista |
|  | Mantenimiento correctivo | Identificación de incidentes, eventos y problemas técnicos de los elementos de CCTV y servicios conexos como energía y comunicaciones | Cuando se presente | Contratista |
|  | Mantenimiento correctivo | Diagnóstico de fallas y problemas | Cuando se presente | Contratista |
|  | Mantenimiento correctivo | Solución de incidentes. Incluye reemplazo de elementos usando los componentes existentes en stock | Cuando se presente | Contratista |
|  | Mantenimiento correctivo | Trámite de garantías con fabricantes o distribuidor autorizado por el fabricante para elementos que cuenten con este soporte. | Cuando se presente | Contratista |

# Notas:

    - Para las actividades de mantenimiento, el contratista debe incluir en su propuesta el suministro de todos los consumibles y repuestos menores para el cambio y/o arreglo de piezas y ajustes a los elementos de los equipos y de los sistemas que presenten falla, avería, desgaste o desajuste debido a su operación normal y uso ordinario, y que son propios de un mantenimiento preventivo y que no pueden ser tenidos en cuenta como repuestos mayores como:

      - Patch Cord UTP.

      - Conectores RJ45.

      - Cable multiconductor 3*12 menor a 20 mts.

      - Cable UTP según categoría menor a 20 mts.

      - Borneras de conexiones.

      - Coraza metálica de ¾” y accesorios.

      - Amarres plásticos, velcro, cintas aislantes, tornillería, bases adhesivas, silicona.

      - Lubricante 3 en 1, limpia contactos, crema disipadora.

      - Elementos de limpieza general.

Sistema de detección y extinción de incendios

- Descripción del sistema

  - Funcionalidad

El SIES-M Cuenta con una red contra incendios para seguridad del personal y de los equipos ubicados en la secretaría de seguridad que trabaja en el edificio business plaza en los pisos 11, 15, 16, 16 mezanine.

# Descripción de la arquitectura y diseño del sistema

    - Sistema de detección

El sistema detección instalado consiste en una serie de elementos direccionables que reportan al tablero de control un evento en las zonas específicas p

El sistema cuenta con detectores fotoeléctricos que funcionan mediante principio de dispersión lumínica los cuales envían una señal al tablero 7100 indicando la zona en específica del evento. El sistema cuenta además con estaciones manuales de alerta las cuales permiten reportar un evento en caso de que el detector no lo identifique y una señal estroboscópica la cual indica al personal del evento ocurrido. El tablero principal se encarga de monitorear cada uno de los detectores de humo, detectores de calor, estaciones manuales previamente direccionados y clasificados según su ubicación en los respectivos pisos

Cuenta además con una tubería aérea diseñada de acuerdo con las normas de protección contra incendio. Además, contiene un sistema de luces estroboscópicas las cuales alertan al personal u ocupantes acerca de algún evento en una zona específica.

# Sistema de extinción:

Consiste en “sprinklers” automáticos para los pisos 15, 16, 16 mezanine y en la planta Diesel ubicada en el piso 11 del edificio Business Plaza.

El sistema de sprinklers es de accionamiento automático por temperatura. Al activarse alguna de las regaderas el sensor de flujo inmediatamente inicia la lectura de agua que pasa por el mismo.

La red del edificio tiene como abastecimiento cinco tanques de fibra de vidrio sobre el piso, con una capacidad de 10 m³ cada uno. El sistema de bombeo está compuesto por una bomba marca IHM con una capacidad nominal de 250 gpm a 85 psi, una presión a caudal cero de 105 psi, la presión con un caudal del 150% de su capacidad nominal es de 60 psi. La bomba es de uso general y se adquirió únicamente para atender gabinetes del sistema de incendio de los últimos pisos. El sistema de rociadores es alimentado por la red existente del edificio.

Los rociadores instalados corresponden a las siguientes referencias:

Rociador tipo pendent cobertura extendida (k=5.6), rociador tipo up right cobertura estandar (k=5.6) y rociadores tipo SR PENDENT BL K11.2 3/4” 155F. TY 5237

# Sistema de extinción de agente limpio:

Consiste en dos (2) boquillas de descarga y un sistema de detección zona cruzada en el data center. El sistema cuenta con un sistema de agente limpio FM 200. El sistema de extinción y agente limpio es de accionamiento manual o por medio por medio del sistema de detección de incendio.

El sistema de detección contiene detectores de humo zona cruzada, los cuales me permiten confirmar el evento antes de antes de ejecutar la descarga del agente limpio, evitando pérdidas materiales o humanas en caso de una falsa alarma.

# Sistema de agente limpio FM200

Consiste en un sistema integrado de tubería aérea, estructura en la que las boquillas de descarga son distribuidas según el área de cobertura y el tipo de descarga, en este caso “Total Flooding”. Dicha tubería está conectada al cilindro contenedor del gas, el cual posee un kit de descarga manual o eléctrica, este último es accionado por el sistema de detección.

# Sistema detección zona cruzada

Instalación comprendida por un tablero Flex GF506R el cual se encarga de recibir y reportar las todas las señales necesarias para alertar al personal capacitado en caso de un evento. Las entradas al tablero son reportadas por los detectores de humo que constantemente se encuentran en monitoreo y las salidas son los elementos audiovisuales que confirman la anomalía o la descarga en la zona.

# Sistema de tubería seca:

Consiste en una ducteria conectada por accesorios roscados y ranurados (uniones, codos, Tes y reducciones) la cual es presurizada cuando se efectúa la descarga del sistema.

# Distribución del sistema

El Datacenter está dividido en dos zonas, cada zona posee una boquilla de descarga calculada según el volumen de las zonas. Dichas boquillas están conectadas al cilindro contenedor del agente limpio por medio de tubería seca encargada de generar un ducto para el flujo del gas en caso de una emergencia.

El cilindro está ubicado en el interior del datacenter. El kit principal de descarga está conectado al cilindro contenedor el agente limpio, el cual se encarga de efectuar una descarga manual o una descarga programada por el tablero.

El tablero Flex GF506R está ubicado en el hall de acceso al datacenter, permitiendo así el monitoreo constante y la rápida manipulación del mismo. Dicho tablero recibe una información de entrada, suministrada por los detectores de humo ubicados en cada una de las zonas a proteger y programados para generar una alarma según la zona y una descarga según la confirmación del evento (detección zona cruzada). El tablero se encarga de generar unas salidas, las cuales se convierten en señales audiovisuales q alertan al personal de una alarma o una posible descarga. Estas señales audiovisuales están ubicadas tanto al interior del datacenter para alertar al personal interno y en el hall principal del piso 15 para avisar al personal externo.

El sistema de detección posee dos estaciones de aborto, las cuales se encarga de retardar el evento en caso de que sea una falsa alarma y así detener la descarga programada por el tablero. Además posee una estación de descarga la cual se encarga de enviar la señal directa al cilindro para efectuar la descarga y evitar propagación del fuego.

# Descripción gráfica de la arquitectura y diseño del sistema

Se anexan planos del sistema de detección y extinción contra incendios. Ver carpeta “Planos sistema contra incendios”

# Listado de componentes del sistema

- 150 Detectores fotoeléctrico direccionable.

- 3 Detector térmico,

- 8 Corneta Luz Estroboscópica,

- 1 Panel de control y 2 módulos direccionables.

- 2 Sirenas y 2 Detectores de humo.

- 8 Estación manual de aborto, direccionables.

- 1 Cilindro FM200 AC 375Lb.

- 8 Estación manual de descarga.

- 150 Rociadores.

- 9 Manómetros.

- 7 Válvulas.

- 8 Stopper alarma sti-1130 p/estación.

- 17 Modulo aom-2rf, para el control de acceso, deshabilita este en caso de un incendio.

- Cableado y accesorios en general.

# Alcance de los servicios

Dentro de las labores del mantenimiento preventivo, el contratista debe cumplir las actividades detalladas en las rutinas de inspección, mantenimiento y pruebas según las normas NFPA; algunas de ellas son genéricas y pueden contener otras labores, si El CONTRATISTA considera que existen labores adicionales o cambios en las frecuencias de

acuerdo a la actualización de las normas NFPA, debe informarlo al cliente para su respectiva aprobación.

A continuación se especifican las actividades a realizar en los sistemas contraincendios, así como los registros y formatos que debe diligenciar en cada actividad, según normas NFPA aplicadas a los sistemas implementados:

# Actividades de mantenimiento del sistema de detección

LISTA DE REVISIÓN PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Atención: 1. Si el sistema a mantener posee extinción por gas asegúrese de inhabilitar el sistema de descarga de agente extintor al inicio de las labores y de habilitarlo nuevamente al término de éstas. 2. Diligenciar los campos del formato que apliquen al sistema bajo mantenimiento. 3. Asegúrese de poseer los siguientes documentos para el mantenimiento: 3.1 Diagramas de cableado punto a punto. 3.2 Planos de conexión de dispositivos individuales. 3.3 Planos As-Built. 3.4 Copia de documentos originales de los equipos. 3.5 Manuales de operación. 3.6 Lista de direcciones de dispositivos y ubicaciones.

| MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Inspecciones y registros: |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| La condición del display del tablero es “normal – listo”. |  | Mensual |  |  |  |  |  |  |
| Registrar la capacidad de las baterías de respaldo (ej. 12V 7A.h). |  | Mensual |  |  |  |  |  |  |
| Registre el valor en Amperios de la protección del breaker que alimenta el tablero de control de la bomba diesel. |  | Mensual |  |  |  |  |  |  |
| Registre el valor en Amperios de la protección del breaker que alimenta el tablero de control de la bomba jockey. |  | Mensual |  |  |  |  |  |  |
| Verificar voltaje de baterías de respaldo y su condición general |  | Mensual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar medición de voltaje de alimentación al tablero de control. |  | Mensual |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento: |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Revisar operación del cargador de batería. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| - Apagar el tablero y realizar las siguientes actividades. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegadas de cableado y ajuste entre cables y borneras de las tarjetas del tablero. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Desmontar los fusibles del tablero y comprobar continuidad con el Multímetro. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Efectuar limpieza de las tarjetas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico (no eléctrico) a los bornes de las tarjetas. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
|  | LISTA DE REVISIÓN DE MANTENIMIENTO DETECCIÓN Y NOTIFICACION NFPA 72 |  |  | Página 2 de 5 |  |  |  |  |
| Pruebas: |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Desenergizar el tablero desde la acometida y revisar que las baterías suministren la energía requerida en forma adecuada. |  | Anual |  |  |  |  |  |  |

| MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Inspecciones y registros: |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Retirar alimentación de las baterías y observar la generación de alarma por falla de baterías. |  | Anual |  |  |  |  |  |  |
| Ejercite todas las funciones del tablero. |  | Trimestral / Semestral |  |  |  |  |  |  |
|  | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Inspecciones visual: |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Inspeccionar que ningún dispositivo del sistema de detección y alarma esté pintado, cubierto u obstruido. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccione correcta ubicación y orientación de todos los dispositivos del sistema de detección y alarma. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar el cableado del sistema buscando que sea el adecuado para la aplicación. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Anunciadores remotos |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Baterías de plomo – acido |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Equipos de notificación supervisados o no |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento: |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Detectores de humo y de temperatura |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Desmontar el detector y realizar lo siguiente: |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el detector no esté recubierto por ninguna clase de material o pintura. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Limpiar con brocha el interior y exterior del detector y aspirarlo. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que los contactos de los detectores no estén corroídos ni flojos. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre el detector y la base. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Medir con el Multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica). |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Switches de temperatura |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Desmontar el Switch y realizar lo siguiente: |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar limpieza exterior del switch térmico. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el switch no esté recubierto de ninguna clase de material o pintura. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Activar cada switch de temperatura midiendo continuidad y registrar ubicación del dispositivo y temperatura de activación. Ajustar a la temperatura correcta de ser posible. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| - Montar el switch una vez se enfríe y realizar lo siguiente: |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los empalmes. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |

| MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Inspecciones y registros: |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
|  | LISTA DE REVISIÓN DE MANTENIMIENTO DETECCIÓN Y NOTIFICACION NFPA 72 |  |  | Página 3 de 5 |  |  |  |  |
| Switches de temperatura |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Medir con el Multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere (soldadura). |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica). |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Switches de apertura y cierre de válvulas (Tamper Switches) |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Remover parte exterior y realizar lo siguiente: |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar limpieza interior y exterior del dispositivo. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Medir con el multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica). |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar medición de continuidad con multímetro al activar y desactivar el switch supervisor. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre cables y borneras. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Módulos de Control |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Remover tapa de la caja y realizar lo siguiente: |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar limpieza interior y exterior del dispositivo. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el led indicador esté destellando. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre cables y borneras. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Estaciones manuales de alarma y descarga |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Remover parte exterior y realizar lo siguiente: |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar limpieza interior y exterior del dispositivo. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Medir con el Multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica). |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |

| MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Inspecciones y registros: |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Estaciones manuales de alarma y descarga |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Realizar medición de continuidad con Multímetro al activar y desactivar el switch de la estación manual. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre cables y borneras. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
|  | LISTA DE REVISIÓN DE MANTENIMIENTO DETECCIÓN Y NOTIFICACION NFPA 72 |  |  | Página 4 de 5 |  |  |  |  |
| Cornetas-Luz |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Remover parte exterior y realizar lo siguiente: |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar limpieza interior y exterior del dispositivo. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Medir con el multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica). |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre cables y borneras. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Sensores de flujo |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Remover parte exterior y realizar lo siguiente: |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Realizar limpieza interior y exterior del dispositivo. |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere. |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Medir con el Multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere. |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica). |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Realizar medición de continuidad con Multímetro al activar y desactivar el switch del sensor de flujo. |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre cables y borneras. |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas: |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Estaciones manuales de alarma (para estaciones manuales de descarga, ver Mantenimiento de sistemas de extinción por gas). |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Activar todas las estaciones manuales y observar respuesta en el tablero y en alarmas sonoro-visuales en sitio. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Cornetas-Luz |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |

| MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Inspecciones y registros: |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Revisar funcionamiento con cada activación de detectores y estaciones manuales. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Switches de apertura y cierre de válvulas (Tamper Switches) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compruebe el funcionamiento de los switches de válvulas mariposa supervisadas. Observe respuesta en tablero. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Compruebe el funcionamiento de los switches de válvulas de compuerta OS&Y. Observe respuesta en tablero. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas: |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Switches de temperatura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realice un puente eléctrico entre cables de entrada y salida del dispositivo y compruebe el funcionamiento del circuito eléctrico. Observe respuesta en el tablero. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Detectores de humo y de temperatura Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Active todos los detectores de humo. Observe respuesta en el tablero. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Active todos los detectores de temperatura. Observe respuesta en el tablero. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
|  | LISTA DE REVISIÓN DE MANTENIMIENTO DETECCIÓN Y NOTIFICACION NFPA 72 |  |  | Página 5 de 5 |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES GENERALES / SUGERENCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Inspecciones y registros: |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
|  |  | R: Realizado | N.R: No Realizado |  | P: Pendiente | N.A: No Aplica |  |  |  |  |

  - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN

LISTA DE REVISIÓN PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Atención: 1. Si el sistema a mantener posee extinción por gas asegúrese de inhabilitar el sistema de descarga de agente extintor al inicio de las labores y de habilitarlo nuevamente al término de éstas. 2. Diligenciar los campos del formato que apliquen al sistema bajo mantenimiento. 3. Asegúrese de poseer los siguientes documentos para el mantenimiento: 3.1 Diagramas de cableado punto a punto. 3.2 Planos de conexión de dispositivos individuales. 3.3 Planos As-Built. 3.4 Copia de documentos originales de los equipos. 3.5 Manuales de operación. 3.6 Lista de direcciones de dispositivos y ubicaciones.

| MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Inspecciones y registros: |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| La condición del display del tablero es “normal – listo”. |  | Mensual |  |  |  |  |  |  |
| Registrar la capacidad de las baterías de respaldo (ej. 12V 7A.h). |  | Mensual |  |  |  |  |  |  |
| Registre el valor en Amperios de la protección del breaker que alimenta el tablero de control de la bomba diesel. |  | Mensual |  |  |  |  |  |  |
| Registre el valor en Amperios de la protección del breaker que alimenta el tablero de control de la bomba jockey. |  | Mensual |  |  |  |  |  |  |
| Verificar voltaje de baterías de respaldo y su condición general |  | Mensual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar medición de voltaje de alimentación al tablero de control. |  | Mensual |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento: |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Revisar operación del cargador de batería. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| - Apagar el tablero y realizar las siguientes actividades. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegadas de cableado y ajuste entre cables y borneras de las tarjetas del tablero. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Desmontar los fusibles del tablero y comprobar continuidad con el Multímetro. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Efectuar limpieza de las tarjetas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico (no eléctrico) a los bornes de las tarjetas. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
|  | LISTA DE REVISIÓN DE MANTENIMIENTO DETECCIÓN Y NOTIFICACION NFPA 72 |  |  | Página 2 de 5 |  |  |  |  |

| MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Inspecciones y registros: |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Pruebas: |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Desenergizar el tablero desde la acometida y revisar que las baterías suministren la energía requerida en forma adecuada. |  | Anual |  |  |  |  |  |  |
| Retirar alimentación de las baterías y observar la generación de alarma por falla de baterías. |  | Anual |  |  |  |  |  |  |
| Ejercite todas las funciones del tablero. |  | Trimestral / Semestral |  |  |  |  |  |  |
|  | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Inspecciones visual: |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Inspeccionar que ningún dispositivo del sistema de detección y alarma esté pintado, cubierto u obstruido. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccione correcta ubicación y orientación de todos los dispositivos del sistema de detección y alarma. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar el cableado del sistema buscando que sea el adecuado para la aplicación. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Anunciadores remotos |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Baterías de plomo – acido |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Equipos de notificación supervisados o no |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento: |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Detectores de humo y de temperatura |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Desmontar el detector y realizar lo siguiente: |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el detector no esté recubierto por ninguna clase de material o pintura. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Limpiar con brocha el interior y exterior del detector y aspirarlo. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que los contactos de los detectores no estén corroídos ni flojos. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre el detector y la base. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Medir con el Multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica). |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Switches de temperatura |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Desmontar el Switch y realizar lo siguiente: |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar limpieza exterior del switch térmico. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el switch no esté recubierto de ninguna clase de material o pintura. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Activar cada switch de temperatura midiendo continuidad y registrar ubicación del dispositivo y temperatura de activación. Ajustar a la temperatura correcta de ser posible. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| - Montar el switch una vez se enfríe y realizar lo siguiente: |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |

| MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Inspecciones y registros: |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los empalmes. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
|  | LISTA DE REVISIÓN DE MANTENIMIENTO DETECCIÓN Y NOTIFICACION NFPA 72 |  |  | Página 3 de 5 |  |  |  |  |
| Switches de temperatura |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Medir con el Multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere (soldadura). |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica). |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Switches de apertura y cierre de válvulas (Tamper Switches) |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Remover parte exterior y realizar lo siguiente: |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar limpieza interior y exterior del dispositivo. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Medir con el multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica). |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar medición de continuidad con multímetro al activar y desactivar el switch supervisor. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre cables y borneras. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Módulos de Control |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Remover tapa de la caja y realizar lo siguiente: |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar limpieza interior y exterior del dispositivo. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el led indicador esté destellando. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre cables y borneras. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Estaciones manuales de alarma y descarga |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Remover parte exterior y realizar lo siguiente: |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar limpieza interior y exterior del dispositivo. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |

| MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Inspecciones y registros: |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Medir con el Multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica). |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Estaciones manuales de alarma y descarga |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Realizar medición de continuidad con Multímetro al activar y desactivar el switch de la estación manual. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre cables y borneras. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
|  | LISTA DE REVISIÓN DE MANTENIMIENTO DETECCIÓN Y NOTIFICACION NFPA 72 |  |  | Página 4 de 5 |  |  |  |  |
| Cornetas-Luz |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Remover parte exterior y realizar lo siguiente: |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar limpieza interior y exterior del dispositivo. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Medir con el multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica). |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre cables y borneras. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Sensores de flujo |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Remover parte exterior y realizar lo siguiente: |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Realizar limpieza interior y exterior del dispositivo. |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere. |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Medir con el Multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere. |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica). |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Realizar medición de continuidad con Multímetro al activar y desactivar el switch del sensor de flujo. |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre cables y borneras. |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas: |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Estaciones manuales de alarma (para estaciones manuales de descarga, ver Mantenimiento de sistemas de extinción por gas). |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |

| MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Inspecciones y registros: |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Activar todas las estaciones manuales y observar respuesta en el tablero y en alarmas sonoro-visuales en sitio. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Cornetas-Luz |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar funcionamiento con cada activación de detectores y estaciones manuales. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Switches de apertura y cierre de válvulas (Tamper Switches) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compruebe el funcionamiento de los switches de válvulas mariposa supervisadas. Observe respuesta en tablero. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Compruebe el funcionamiento de los switches de válvulas de compuerta OS&Y. Observe respuesta en tablero. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas: |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Switches de temperatura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realice un puente eléctrico entre cables de entrada y salida del dispositivo y compruebe el funcionamiento del circuito eléctrico. Observe respuesta en el tablero. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Detectores de humo y de temperatura Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Active todos los detectores de humo. Observe respuesta en el tablero. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Active todos los detectores de temperatura. Observe respuesta en el tablero. |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
|  | LISTA DE REVISIÓN DE MANTENIMIENTO DETECCIÓN Y NOTIFICACION NFPA 72 |  |  | Página 5 de 5 |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES GENERALES / SUGERENCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Inspecciones y registros: |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
|  |  | R: Realizado | N.R: No Realizado |  | P: Pendiente | N.A: No Aplica |  |  |  |  |

  - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AGENTE LIMIPIO

LISTA DE REVISIÓN PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Atención: 1. Si el sistema a mantener posee extinción por agente limpio asegúrese de inhabilitar el sistema de descarga de agente extintor al inicio de las labores y de habilitarlo nuevamente al término de éstas. 2. Diligenciar los campos del formato que apliquen al sistema bajo mantenimiento. 3. Asegúrese de poseer los siguientes documentos para el mantenimiento: 3.1 Diagramas de cableado punto a punto. 3.2 Planos de conexión de dispositivos individuales. 3.3 Planos As-Built. 3.4 Copia de documentos originales de los equipos. 3.5 Manuales de operación. 3.6 Lista de direcciones de dispositivos y ubicaciones.

| MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR GAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Inspecciones y registros: |  | R | N.R | P | N.A | SI | NO |
| Nota: desconectar solenoides antes de iniciar cualquier labor de mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| INSPECCIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| Estado general de solenoide para activación automática. | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Registrar fecha de fabricación de los cilindros. | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar fecha de prueba hidrostática de los cilindros. | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Registrar la presión de los cilindros. | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Registrar la capacidad de los cilindros. | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Registrar especificaciones del controlador (marca, modelo, etc.) | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar aberturas que no se puedan cerrar (recomendar sello). | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar el tiempo de pre descarga y ajustarlo al tiempo correcto. | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar estado y carga del equipo de oxígeno de emergencia. | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Aviso de precaución en las entradas del sitio a proteger. | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Aviso de peligro afuera de las entradas del sitio a proteger. | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Aviso de precaución en las entradas de cuartos de cilindros. | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Aviso de precaución dentro de los espacios protegidos. | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Aviso de precaución dentro de espacios con riesgo de acumulación del gas. | Semestral |  |  |  |  |  |  |

| MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR GAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Inspecciones y registros: |  |  | R | N.R | P | N.A | SI | NO |
| Nota: desconectar solenoides antes de iniciar cualquier labor de mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSPECCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aviso de peligro de descarga próximo a estación manual de descarga. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Identificar cuartos de cilindros y número de cilindros. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar el estado y sujeción de todos los soportes. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que las válvulas de cierre de los cilindros estén abiertas. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que la válvula piloto de control de suministro esté abierta. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar el nivel de líquido y rellenar si se ha perdido el 10% o más. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que los cilindros estén conectados a la tubería y a los actuadores. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que los actuadores manuales estén en su lugar. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que los actuadores manuales tengan los sellos intactos. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Las boquillas se encuentran conectadas, alineadas y libres de obstrucciones. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
|  | LISTA DE REVISIÓN DE MANTENIMIENTO EXTINCION POR GAS |  |  | Página 2 de 2 |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| INSPECCIONES |  |  | R | N.R | P | N.A | SI | NO |
| Los detectores están en su lugar y libres de materiales extraños. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Los detectores tienen el led indicador destellando. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Los contactos de los detectores no están corroidos ni flojos. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| La condición del panel de control es “normal – listo”. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| No han habido cambios en el tamaño, tipo y configuración del sistema y riesgos. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Las mangueras no se encuentran colapsadas (dobladas). |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Verificar llegadas de cableado y borneras a relés. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar estado general de fusibles. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar mecanismo manual, palanca, fuerza y longitud de palanca requerida. |  | Semestral |  |  |  | X |  |  |
| Revisar ajuste de los conectores. |  | Semestral |  |  |  | X |  |  |
| Revise que las cubiertas de las estaciones estén en su lugar. |  | Semestral |  |  |  | X |  |  |
| Revise la presencia de avisos de descarga para las estaciones manuales. |  | Semestral |  |  |  | X |  |  |
| Revise soportes de las tuberías. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revise estado físico de las boquillas, limpieza. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revise los cilindros buscando corrosión. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revise soportes de los cilindros. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revise integridad y condición de los conectores de los cilindros. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revise estado general de tuberías y accesorios. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revise estado general de módulos de control: los led deben estar destellando. |  | Semestral |  |  |  | X |  |  |
| Revise estado general del panel de control. |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| PRUEBAS |  |  | R | N.R | P | N.A | SI | NO |
| Realizar desconexión de solenoides / Verificar operación de las mismas |  | Anual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar pruebas de sensibilidad de todos los detectores térmicos. |  | Anual |  |  |  | X |  |  |
| Realizar pruebas de sensibilidad de todos los detectores de humo. |  | Anual |  |  |  |  |  |  |

| MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR GAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Inspecciones y registros: |  |  |  | R | N.R | P | N.A | SI | NO |
| Nota: desconectar solenoides antes de iniciar cualquier labor de mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSPECCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activar todas las estaciones manuales y comprobar funcionamiento. |  |  | Anual |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar funcionamiento de alarmas de predescarga. |  |  | Anual |  |  |  |  |  |  |
| Observar desbloqueo de puertas durante activación del sistema. |  |  | Anual |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar funcionamiento de alarmas sonoras. |  |  | Anual |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar funcionamiento de alarmas visuales. |  |  | Anual |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Durante la prueba de descarga/ Opcional no exigida NFPA |  |  |  | R | N.R | P | N.A | SI | NO |
| Realizar prueba de descarga al vencerse periodo de prueba hidrostática. |  |  | Anual |  |  |  | X |  |  |
| Registrar el tiempo mínimo de descarga de Agente limpio |  |  | Anual |  |  |  | X |  |  |
| Test de mangueras a 1.5 veces la presión de los cilindros de acuerdo a NFPA 2001 – Numeral 7.3.2 |  |  | 5 años |  |  |  | X |  |  |
|  |  | LISTA DE REVISIÓN DE MANTENIMIENTO EXTINCION POR GAS |  |  | Página 3 de 3 |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| MANTENIMIENTO |  |  |  | R | N.R | P | N.A | SI | NO |
| Medir el peso de cada cilindro |  |  | Anual / no exigida por NFPA |  |  |  |  |  |  |
| Detectores térmicos: limpieza general. |  |  | Semestral/Anual |  |  |  | X |  |  |
| Detectores de humo: limpieza general, aplicar limpiador de contactos. |  |  | Semestral/Anual |  |  |  |  |  |  |
| Luces y cornetas: limpieza general, ajustar contactos, aplicar limpiador de contactos y revisar tensiones de alimentación y resistencias. |  |  | Semestral/Anual |  |  |  |  |  |  |
| Estaciones manuales: limpieza general, ajustar contactos, aplicar limpiador de contactos y revisar tensiones de alimentación y resistencias. |  |  | Semestral/Anual |  |  |  |  |  |  |
| Módulos de control: limpieza general, ajustar contactos, aplicar limpiador de contactos y revisar tensiones de alimentación y resistencias. |  |  | Semestral/Anual |  |  |  |  |  |  |
|  | R: Realizado | N.R: No Realizado | P: Pendiente | N.A: No Aplica |  |  |  |  |  |

Notas:

- Para las actividades de mantenimiento, el contratista debe incluir en su propuesta el suministro de todos los consumibles y repuestos menores para el cambio y/o arreglo de piezas y ajustes a los elementos de los equipos y de los sistemas que presenten falla, avería, desgaste o desajuste debido a su operación normal y uso ordinario, y que son propios de un mantenimiento preventivo y que no pueden ser tenidos en cuenta como repuestos mayores, como:

  - Lubricante industrial.

  - Limpia contactos.

  - Empaques.

  - Abrazaderas.

  - Elementos de limpieza.

- Para el servicio de mantenimiento correctivo y traslados, el contratista debe tener disponibilidad de repuestos para solucionar los incidentes dentro de los ANS definidos. En la facturación del servicio del mantenimiento correctivo, debe relacionar los elementos suministrados, los cuales se pagarán con base en los valores unitarios ofertados para la bolsa de repuestos de acuerdo al cuadro económico del contrato.

# ANS y descuentos operativos

Para la gestión de estos ANS, el contratista debe facilitar a la Mesa de Ayuda todo el inventario actualizado de equipos y dispositivos correspondientes al sistema de detección y extinción de incendios, esto con el fin de registrar los requerimientos a través del software Aranda y tener un control sobre los tiempos de respuesta del servicio.

Automatización, iluminación y sonido ambiental

- AUTOMATIZACIÓN E ILUMINACIÓN

  - Funcionalidad

El sistema de automatización de iluminación tiene como fin, controlar a través de una plataforma e interfaz gráfica, el encendido y apagado, según la programación de los horarios o de manera automática de las luminarias ubicadas en la estructura de Tensoflex, permitiendo un mayor ahorro de energía o iluminación según la hora del día y/o áreas de trabajo.

# Descripción del sistema

El sistema cuenta con 3 equipos o paneles de control de iluminación del fabricante Leviton Manufacturing, unas botoneras digitales, que permiten el manejo de encendido o apagado manual y programación de horarios, un software de control y administración, un sistema de paneles lumínicos conformados por unas telas especiales para dispersión lumínica fotoceldas y lámparas.

# Listado de elementos

    - Aplicativo Andover Continum.

    - 1 controlador del bus de comunicaciones.

    - 1 Conversor de protocolo.

    - 1 Sistema SCADA.

    - 1 servidor.

    - 3 Z-Max, dos de 48 relevos y uno de 24.

    - Cableado y accesorios en general.

# Descripción gráfica de la arquitectura y diseño del componente

  - Alcance de los servicios

A continuación, se relaciona el desglose de las actividades previstas que debe ejecutar el contratista, no obstante, debe realizar las actividades adicionales que considere necesarias para garantizar la disponibilidad del sistema según los ANSs definidos en el documento Pliego de Condiciones y Anexo No. 8.

Las actividades deben iniciar según la frecuencia definida a continuación y contando a partir de la finalización del último mantenimiento realizado a los elementos del sistema.

Para esto, debe coordinar con el supervisor del contrato, consultar las fechas de finalización de los últimos mantenimientos y detallar el inicio de las actividades en el plan de mantenimiento preventivo.

| ELEMENTO | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | FRECUENCIA | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paneles Z-Max de Relevos en Piso 15 y 16 | Mantenimiento preventivo | Realizar Inspección física | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Verificar condiciones ambientales | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Revisar las conexiones eléctricas | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Revisar borneras y conectores | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Verificar cableado de alimentación y de datos | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Verificar voltajes de entrada y de salida | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Verificar parámetros de configuración | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Revisar alarmas del sistema | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Limpieza general | Semestral | Contratista |
| Botoneras Digitales | Mantenimiento preventivo | Realizar Inspección física | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Verificar condiciones ambientales | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Revisar las conexiones y conectores | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Verificar voltajes de entrada y de salida | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Limpieza general | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Verificar parámetros de configuración | Semestral | Contratista |
| Fotoceldas | Mantenimiento preventivo | Realizar Inspección física | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Verificar condiciones ambientales | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Revisar las conexiones eléctricas | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Revisar posicionamiento | Semestral | Contratista |
| Sistema de Paneles | Mantenimiento preventivo | Realizar Inspección física de las telas | Semestral | Contratista |

| ELEMENTO | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | FRECUENCIA | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lumínicos (Tensoflex) | Mantenimiento preventivo | Verificar condiciones ambientales (Humedades o filtraciones de agua) | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Revisar las conexiones y conectores de las luminarias y balastos | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Verificar cableado de alimentación | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Revisar el sellamiento de las telas | Semestral | Contratista |
|  | Mantenimiento preventivo | Limpieza general | Semestral | Contratista |
| Software de automatización | Administración | Programa de los parámetros del encendido y apagado de acuerdo a las necesidades expuestas por la Secretaría de Seguridad y Convivencia. | Cuando se requiera | Contratista |
| TODOS | Administración | Monitoreo de los elementos del sistema | Permanente 7x24 | Secretaría de seguridad |
|  | Administración | Operar control Centralizado Andover Continuum | Cuando se requiera | Secretaría de seguridad |
|  | Mantenimiento correctivo | Atención de incidentes a través de un medio de contacto telefónico o correo. | Cuando se presente | Contratista |
|  | Mantenimiento correctivo | Identificación de incidentes, eventos y problemas técnicos | Cuando se presente | Contratista |
|  | Mantenimiento correctivo | Diagnóstico de fallas y problemas | Cuando se presente | Contratista |
|  | Mantenimiento correctivo | Solución de incidentes. Incluye reemplazo de elementos. | Cuando se presente | Contratista |

# Notas:

    - Para las actividades de mantenimiento, el contratista debe suministrar sin costo adicional todos los consumibles y repuestos menores para el cambio y/o arreglo de piezas y ajustes a los elementos de los equipos y de los sistemas que presenten falla, avería, desgaste o desajuste debido a su operación normal y uso ordinario, y que son propios de un mantenimiento preventivo y que no pueden ser tenidos en cuenta como repuestos mayores, como: amarres plásticos, velcro, cinta aislante, limpiador de contactos, cable UTP no mayor a 20 mts, cable multiconductor, conectores, sockets de luminarias, elementos de limpieza general.

    - Las actividades de mantenimiento semestral se programarán de acuerdo a los últimos mantenimientos ejecutados en cada uno de los componentes del sistema de de automatización, iluminación y sonido ambiental.

# ANS y descuentos operativos

Para la gestión de estos ANS, el contratista debe facilitar a la Mesa de Ayuda todo el inventario actualizado de equipos y dispositivos correspondientes a los sistemas de automatización, iluminación y sonido ambiental, esto con el fin de registrar losrequerimientos a través del software Aranda y tener un control sobre los tiempos de respuesta del servicio.