1. Descripción del sistema

1.1. Funcionalidad 

El SIES-M Cuenta con una red contra incendios para seguridad del personal y de los equipos ubicados en la secretaría de seguridad que trabaja en el edificio business plaza en los pisos 11, 15, 16, 16 mezanine. 

1.2. Descripción de la arquitectura y diseño del sistema

1.2.1. Sistema de detección: 

El sistema detección instalado consiste en una serie de elementos direccionables que reportan al tablero de control un evento en las zonas específicas p
   
El sistema cuenta con detectores fotoeléctricos que funcionan mediante principio de dispersión lumínica los cuales envían una señal al tablero 7100 indicando la zona en específica del evento. El sistema cuenta además con estaciones manuales de alerta las cuales permiten reportar un evento en caso de que el detector no lo identifique y una señal estroboscópica la cual indica al personal del evento ocurrido. El tablero principal se encarga de monitorear cada uno de los detectores de humo, detectores de calor, estaciones manuales previamente direccionados y clasificados según su ubicación en los respectivos pisos

Cuenta además con una tubería aérea diseñada de acuerdo con las normas de protección contra incendio. Además, contiene un sistema de luces estroboscópicas las cuales alertan al personal u ocupantes acerca de algún evento en una zona específica. 

1.2.2. Sistema de extinción:
Consiste en “sprinklers” automáticos para los pisos 15, 16, 16 mezanine y en la planta Diesel ubicada en el piso 11 del edificio Business Plaza.
El sistema de sprinklers es de accionamiento automático por temperatura. Al activarse alguna de las regaderas el sensor de flujo inmediatamente inicia la lectura de agua que pasa por el mismo.
La red del edificio tiene como abastecimiento cinco tanques de fibra de vidrio sobre el piso, con una capacidad de 10 m³ cada uno. El sistema de bombeo está compuesto por una bomba marca IHM con una capacidad nominal de 250 gpm a 85 psi, una presión a caudal cero de 105 psi, la presión con un caudal del 150% de su capacidad nominal es de 60 psi. La bomba es de uso general y se adquirió únicamente para atender gabinetes del sistema de incendio de los últimos pisos. El sistema de rociadores es alimentado por la red existente del edificio. 

Los rociadores instalados corresponden a las siguientes referencias:

 Rociador tipo pendent cobertura extendida (k=5.6), rociador tipo up right cobertura estandar (k=5.6) y rociadores tipo SR PENDENT BL K11.2 3/4” 155F. TY 5237

1.2.3. Sistema de extinción de agente limpio:
Consiste en dos (2) boquillas de descarga y un sistema de detección zona cruzada en el data center. El sistema cuenta con un sistema de agente limpio FM 200. El sistema de extinción y agente limpio es de accionamiento manual o por medio por medio del sistema de detección de incendio.
El sistema de detección contiene detectores de humo zona cruzada, los cuales permiten confirmar el evento antes de ejecutar la descarga del agente limpio, evitando pérdidas materiales o humanas en caso de una falsa alarma.

1.2.3.1. Sistema de agente limpio FM200
Consiste en un sistema integrado de tubería aérea, estructura en la que las boquillas de descarga son distribuidas según el área de cobertura y el tipo de descarga, en este caso “Total Flooding”. Dicha tubería está conectada al cilindro contenedor del gas, el cual posee un kit de descarga manual o eléctrica, este último es accionado por el sistema de detección.


1.2.3.2. Sistema detección zona cruzada 
Instalación comprendida por un tablero Flex GF506R el cual se encarga de recibir y reportar las todas las señales necesarias para alertar al personal capacitado en caso de un evento. Las entradas al tablero son reportadas por los detectores de humo que constantemente se encuentran en monitoreo y las salidas son los elementos audiovisuales que confirman la anomalía o la descarga en la zona.



1.2.3.3. Sistema de tubería seca:  

Consiste en una ducteria conectada por accesorios roscados y ranurados (uniones, codos, Tes y reducciones) la cual es presurizada cuando se efectúa la descarga del sistema.




1.2.3.4. Distribución del sistema

El Datacenter está dividido en dos zonas, cada zona posee una boquilla de descarga calculada según el volumen de las zonas. Dichas boquillas están conectadas al cilindro contenedor del agente limpio por medio de tubería seca encargada de generar un ducto para el flujo del gas en caso de una emergencia.

El cilindro está ubicado en el interior del datacenter. El kit principal de descarga está conectado al cilindro contenedor el agente limpio, el cual se encarga de efectuar una descarga manual o una descarga programada por el tablero.

El tablero Flex GF506R está ubicado en el hall de acceso al datacenter, permitiendo así el monitoreo constante y la rápida manipulación del mismo. Dicho tablero recibe una información de entrada, suministrada por los detectores de humo ubicados en cada una de las zonas a proteger y programados para generar una alarma según la zona y una descarga según la confirmación del evento (detección zona cruzada). El tablero se encarga de generar unas salidas, las cuales se convierten en señales audiovisuales que alertan al personal de una alarma o una posible descarga. Estas señales audiovisuales están ubicadas tanto al interior del datacenter para alertar al personal interno y en el hall principal del piso 15 para avisar al personal externo.

El sistema de detección posee dos estaciones de aborto, las cuales se encarga de retardar el evento en caso de que sea una falsa alarma y así detener la descarga programada por el tablero. Además, posee una estación de descarga la cual se encarga de enviar la señal directa al cilindro para efectuar la descarga y evitar propagación del fuego.



1.3. Descripción del sistema 

Listado de componentes del sistema

· 150 Detectores fotoeléctrico direccionable. 
· 3 Detector térmico, 
· 8 Corneta Luz Estroboscópica, 
· 1 Panel de control y 2 módulos direccionables. 
· 2 Sirenas y 2 Detectores de humo. 
· 8 Estación manual de aborto, direccionables. 
· 1 Cilindro FM200 AC 375Lb. 
· 8 Estación manual de descarga. 
· 150 Rociadores. 
· 9 Manómetros. 
· 7 Válvulas. 
· 8 Stopper alarma sti-1130 p/estación. 
· 17 Modulo aom-2rf, para el control de acceso, deshabilita este en caso de un incendio. 
· Cableado y accesorios en general.

2. Alcance de los servicios
Dentro de las labores del mantenimiento preventivo, el contratista debe cumplir las actividades detalladas en las rutinas de inspección, mantenimiento y pruebas según las normas NFPA; algunas de ellas son genéricas y pueden contener otras labores, si El CONTRATISTA considera que existen labores adicionales o cambios en las frecuencias de acuerdo a la actualización de las normas NFPA, debe informarlo al cliente para su respectiva aprobación.  

A continuación, se especifican las actividades a realizar en los sistemas contra incendios, así como los registros y formatos que debe diligenciar en cada actividad, según normas NFPA aplicadas a los sistemas implementados


· ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AGENTE LIMIPIO

	LISTA DE REVISIÓN PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Atención: 1. Si el sistema a mantener posee extinción por agente limpio asegúrese de inhabilitar el sistema de descarga de agente extintor al inicio de las labores y de habilitarlo nuevamente al término de éstas. 2. Diligenciar los campos del formato que apliquen al sistema bajo mantenimiento. 3. Asegúrese de poseer los siguientes documentos para el mantenimiento: 3.1 Diagramas de cableado punto a punto. 3.2 Planos de conexión de dispositivos individuales. 3.3 Planos As-Built. 3.4 Copia de documentos originales de los equipos. 3.5 Manuales de operación. 3.6 Lista de direcciones de dispositivos y ubicaciones.
	
	



	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR GAS

	ACTIVIDAD
	Frecuencia
	CONTROL
	OPTIMO

	Inspecciones y registros:
	
	R
	N.R
	P
	N.A
	SI
	NO

	Nota: desconectar solenoides antes de iniciar cualquier labor de mantenimiento.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	INSPECCIONES
	
	
	
	
	
	
	

	Estado general de solenoide para activación automática.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Registrar fecha de fabricación de los cilindros.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar fecha de prueba hidrostática de los cilindros.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Registrar la presión de los cilindros.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Registrar la capacidad de los cilindros.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Registrar especificaciones del controlador (marca, modelo, etc.)
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar aberturas que no se puedan cerrar (recomendar sello).
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar el tiempo de pre descarga y ajustarlo al tiempo correcto.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Inspeccionar estado y carga del equipo de oxígeno de emergencia.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aviso de precaución en las entradas del sitio a proteger.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aviso de peligro afuera de las entradas del sitio a proteger.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aviso de precaución en las entradas de cuartos de cilindros.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aviso de precaución dentro de los espacios protegidos.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aviso de precaución dentro de espacios con riesgo de acumulación del gas.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aviso de peligro de descarga próximo a estación manual de descarga.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Identificar cuartos de cilindros y número de cilindros.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar el estado y sujeción de todos los soportes.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar que las válvulas de cierre de los cilindros estén abiertas.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar que la válvula piloto de control de suministro esté abierta.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar el nivel de líquido y rellenar si se ha perdido el 10% o más.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar que los cilindros estén conectados a la tubería y a los actuadores.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar que los actuadores manuales estén en su lugar.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar que los actuadores manuales tengan los sellos intactos.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Las boquillas se encuentran conectadas, alineadas y libres de obstrucciones.
	Semestral
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	ACTIVIDAD
	Frecuencia
	CONTROL
	OPTIMO

	INSPECCIONES
	
	R
	N.R
	P
	N.A
	SI
	NO

	Los detectores están en su lugar y libres de materiales extraños.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	Los detectores tienen el led indicador destellando.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	Los contactos de los detectores no están corroidos ni flojos.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	La condición del panel de control es “normal – listo”.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	No han habido cambios en el tamaño, tipo y configuración del sistema y riesgos.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	Las mangueras no se encuentran colapsadas (dobladas).
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	Verificar llegadas de cableado y borneras a relés.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	Inspeccionar estado general de fusibles.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	Revisar mecanismo manual, palanca, fuerza y longitud de palanca requerida.
	Semestral
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	Revisar ajuste de los conectores.
	Semestral
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	Revise que las cubiertas de las estaciones estén en su lugar.
	Semestral
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	Revise la presencia de avisos de descarga para las estaciones manuales.
	Semestral
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	Revise soportes de las tuberías.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	Revise estado físico de las boquillas, limpieza.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	Revise los cilindros buscando corrosión.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	Revise soportes de los cilindros.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	Revise integridad y condición de los conectores de los cilindros.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	Revise estado general de tuberías y accesorios.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	Revise estado general de módulos de control: los led deben estar destellando.
	Semestral
	
	 
	 
	X
	
	 

	Revise estado general del panel de control.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	ACTIVIDAD
	Frecuencia
	CONTROL
	OPTIMO

	PRUEBAS
	
	R
	N.R
	P
	N.A
	SI
	NO

	Realizar desconexión de solenoides / Verificar operación de las mismas
	Anual
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Realizar pruebas de sensibilidad de todos los detectores térmicos.
	Anual
	
	 
	 
	X
	 
	 

	Realizar pruebas de sensibilidad de todos los detectores de humo.
	Anual
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Activar todas las estaciones manuales y comprobar funcionamiento.
	Anual
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Comprobar funcionamiento de alarmas de predescarga.
	Anual
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Observar desbloqueo de puertas durante activación del sistema.
	Anual
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Comprobar funcionamiento de alarmas sonoras.
	Anual
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Comprobar funcionamiento de alarmas visuales.
	Anual
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ACTIVIDAD
	Frecuencia
	CONTROL
	OPTIMO

	Durante la prueba de descarga/ Opcional no exigida NFPA
	
	R
	N.R
	P
	N.A
	SI
	NO

	Realizar prueba de descarga al vencerse periodo de prueba hidrostática.
	Anual
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	Registrar el tiempo mínimo de descarga de Agente limpio
	Anual
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	Test de mangueras a 1.5 veces la presión de los cilindros de acuerdo a NFPA 2001 – Numeral 7.3.2 
	5 años
	 
	 
	 
	X
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	ACTIVIDAD
	Frecuencia
	CONTROL
	OPTIMO

	MANTENIMIENTO
	
	R
	N.R
	P
	N.A
	SI
	NO

	Medir el peso de cada cilindro 
	Anual / no exigida por NFPA
	
	 
	 
	 
	
	 

	Detectores térmicos: limpieza general.
	Semestral/Anual
	
	 
	 
	X
	
	 

	Detectores de humo: limpieza general, aplicar limpiador de contactos.
	Semestral/Anual
	
	 
	 
	 
	
	 

	Luces y cornetas: limpieza general, ajustar contactos, aplicar limpiador de contactos y revisar tensiones de alimentación y resistencias.
	Semestral/Anual
	
	 
	 
	 
	
	 

	Estaciones manuales: limpieza general, ajustar contactos, aplicar limpiador de contactos y revisar tensiones de alimentación y resistencias.
	Semestral/Anual
	
	 
	 
	 
	
	 

	Módulos de control: limpieza general, ajustar contactos, aplicar limpiador de contactos y revisar tensiones de alimentación y resistencias.
	Semestral/Anual
	
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R: Realizado
	N.R: No Realizado
	P: Pendiente
	N.A: No Aplica
	
	
	



Notas
· Para las actividades de mantenimiento, el contratista debe incluir en su propuesta el suministro de todos los consumibles y repuestos menores para el cambio y/o arreglo de piezas y ajustes a los elementos de los equipos y de los sistemas que presenten falla, avería, desgaste o desajuste debido a su operación normal y uso ordinario, y que son propios de un mantenimiento preventivo y que no pueden ser tenidos en cuenta como repuestos mayores, como: 

· Lubricante industrial.
· Limpia contactos. 
· Empaques.
· Abrazaderas.
· Elementos de limpieza.

· Para el servicio de mantenimiento correctivo y traslados, el contratista debe tener disponibilidad de repuestos para solucionar los incidentes dentro de los ANS definidos. En la facturación del servicio del mantenimiento correctivo, debe relacionar los elementos suministrados, los cuales se pagarán con base en los valores unitarios ofertados. 


ANS y descuentos operativos

Para la gestión de estos ANS, el contratista debe facilitar a la Mesa de Ayuda todo el inventario actualizado de equipos y dispositivos correspondientes al sistema de detección y extinción de incendios, esto con el fin de registrar los requerimientos a través del software Aranda y tener un control sobre los tiempos de respuesta del servicio. 

Este sistema es considerado un “Sistema no crítico” y las condiciones para la atención de eventos están descritas en el documento “1. Anexo especificaciones técnicas mantenimiento SIES-M” en el capítulo “Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS)”.


