- ANEXO 9: ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN

LISTA DE REVISIÓN PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Atención: 1. Si el sistema a mantener posee extinción por gas asegúrese de inhabilitar el sistema de descarga de agente extintor al inicio de las labores y de habilitarlo nuevamente al término de éstas. 2. Diligenciar los campos del formato que apliquen al sistema bajo mantenimiento. 3. Asegúrese de poseer los siguientes documentos para el mantenimiento: 3.1 Diagramas de cableado punto a punto. 3.2 Planos de conexión de dispositivos individuales. 3.3 Planos As-Built. 3.4 Copia de documentos originales de los equipos. 3.5 Manuales de operación. 3.6 Lista de direcciones de dispositivos y ubicaciones.

| MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Inspecciones y registros: |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| La condición del display del tablero es “normal – listo”. |  |  |  | Mensual |  |  |  |  |  |  |
| Registrar la capacidad de las baterías de respaldo (ej. 12V 7A.h). |  |  |  | Mensual |  |  |  |  |  |  |
| Registre el valor en Amperios de la protección del breaker que alimenta el tablero de control de la bomba diesel. |  |  |  | Mensual |  |  |  |  |  |  |
| Registre el valor en Amperios de la protección del breaker que alimenta el tablero de control de la bomba jockey. |  |  |  | Mensual |  |  |  |  |  |  |
| Verificar voltaje de baterías de respaldo y su condición general |  |  |  | Mensual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar medición de voltaje de alimentación al tablero de control. |  |  |  | Mensual |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento: |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Revisar operación del cargador de batería. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| - Apagar el tablero y realizar las siguientes actividades. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegadas de cableado y ajuste entre cables y borneras de las tarjetas del tablero. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Desmontar los fusibles del tablero y comprobar continuidad con el Multímetro. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Efectuar limpieza de las tarjetas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico (no eléctrico) a los bornes de las tarjetas. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LISTA DE REVISIÓN DE MANTENIMIENTO DETECCIÓN Y NOTIFICACION NFPA 72 |  |  |  | Página 2 de 5 |  |  |  |  |
| Pruebas: |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Desenergizar el tablero desde la acometida y revisar que las baterías suministren la energía requerida en forma adecuada. |  |  |  | Anual |  |  |  |  |  |  |
| Retirar alimentación de las baterías y observar la generación de alarma por falla de baterías. |  |  |  | Anual |  |  |  |  |  |  |
| Ejercite todas las funciones del tablero. |  |  |  | Trimestral / Semestral |  |  |  |  |  |  |
|  | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Inspecciones visual: |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Inspeccionar que ningún dispositivo del sistema de detección y alarma esté pintado, cubierto u obstruido. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccione correcta ubicación y orientación de todos los dispositivos del sistema de detección y alarma. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar el cableado del sistema buscando que sea el adecuado para la aplicación. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Anunciadores remotos |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Baterías de plomo – acido |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Equipos de notificación supervisados o no |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento: |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Detectores de humo y de temperatura |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Desmontar el detector y realizar lo siguiente: |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el detector no esté recubierto por ninguna clase de material o pintura. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Limpiar con brocha el interior y exterior del detector y aspirarlo. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que los contactos de los detectores no estén corroídos ni flojos. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre el detector y la base. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Medir con el Multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica). |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Switches de temperatura |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Desmontar el Switch y realizar lo siguiente: |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar limpieza exterior del switch térmico. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el switch no esté recubierto de ninguna clase de material o pintura. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Activar cada switch de temperatura midiendo continuidad y registrar ubicación del dispositivo y temperatura de activación. Ajustar a la temperatura correcta de ser posible. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| - Montar el switch una vez se enfríe y realizar lo siguiente: |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los empalmes. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LISTA DE REVISIÓN DE MANTENIMIENTO DETECCIÓN Y NOTIFICACION NFPA 72 |  |  |  | Página 3 de 5 |  |  |  |  |
| Switches de temperatura |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Medir con el Multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere (soldadura). |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica). |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Switches de apertura y cierre de válvulas (Tamper Switches) |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Remover parte exterior y realizar lo siguiente: |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar limpieza interior y exterior del dispositivo. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Medir con el multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica). |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar medición de continuidad con multímetro al activar y desactivar el switch supervisor. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre cables y borneras. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Módulos de Control |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Remover tapa de la caja y realizar lo siguiente: |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar limpieza interior y exterior del dispositivo. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el led indicador esté destellando. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre cables y borneras. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Estaciones manuales de alarma y descarga |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Remover parte exterior y realizar lo siguiente: |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar limpieza interior y exterior del dispositivo. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Medir con el Multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica). |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Estaciones manuales de alarma y descarga |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Realizar medición de continuidad con Multímetro al activar y desactivar el switch de la estación manual. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre cables y borneras. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LISTA DE REVISIÓN DE MANTENIMIENTO DETECCIÓN Y NOTIFICACION NFPA 72 |  |  |  | Página 4 de 5 |  |  |  |  |
| Cornetas-Luz |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Remover parte exterior y realizar lo siguiente: |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar limpieza interior y exterior del dispositivo. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Medir con el multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica). |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre cables y borneras. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Sensores de flujo |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Remover parte exterior y realizar lo siguiente: |  |  |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Realizar limpieza interior y exterior del dispositivo. |  |  |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere. |  |  |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  |  |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Medir con el Multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere. |  |  |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica). |  |  |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Realizar medición de continuidad con Multímetro al activar y desactivar el switch del sensor de flujo. |  |  |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre cables y borneras. |  |  |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas: |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Estaciones manuales de alarma (para estaciones manuales de descarga, ver Mantenimiento de sistemas de extinción por gas). |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Activar todas las estaciones manuales y observar respuesta en el tablero y en alarmas sonoro-visuales en sitio. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Cornetas-Luz |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar funcionamiento con cada activación de detectores y estaciones manuales. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Switches de apertura y cierre de válvulas (Tamper Switches) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compruebe el funcionamiento de los switches de válvulas mariposa supervisadas. Observe respuesta en tablero. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Compruebe el funcionamiento de los switches de válvulas de compuerta OS&Y. Observe respuesta en tablero. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas: |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Switches de temperatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realice un puente eléctrico entre cables de entrada y salida del dispositivo y compruebe el funcionamiento del circuito eléctrico. Observe respuesta en el tablero. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Detectores de humo y de temperatura Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Active todos los detectores de humo. Observe respuesta en el tablero. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Active todos los detectores de temperatura. Observe respuesta en el tablero. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LISTA DE REVISIÓN DE MANTENIMIENTO DETECCIÓN Y NOTIFICACION NFPA 72 |  |  |  | Página 5 de 5 |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES GENERALES / SUGERENCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R: Realizado | N.R: No Realizado |  | P: Pendiente | N.A: No Aplica |  |  |  |  |

- ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN

LISTA DE REVISIÓN PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Atención: 1. Si el sistema a mantener posee extinción por gas asegúrese de inhabilitar el sistema de descarga de agente extintor al inicio de las labores y de habilitarlo nuevamente al término de éstas. 2. Diligenciar los campos del formato que apliquen al sistema bajo mantenimiento. 3. Asegúrese de poseer los siguientes documentos para el mantenimiento: 3.1 Diagramas de cableado punto a punto. 3.2 Planos de conexión de dispositivos individuales. 3.3 Planos As-Built. 3.4 Copia de documentos originales de los equipos. 3.5 Manuales de operación. 3.6 Lista de direcciones de dispositivos y ubicaciones.

| MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Inspecciones y registros: |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| La condición del display del tablero es “normal – listo”. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Registrar la capacidad de las baterías de respaldo (ej. 12V 7A.h). |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Registre el valor en Amperios de la protección del breaker que alimenta el tablero de control de la bomba diesel. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Registre el valor en Amperios de la protección del breaker que alimenta el tablero de control de la bomba jockey. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Verificar voltaje de baterías de respaldo y su condición general |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Realizar medición de voltaje de alimentación al tablero de control. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento: |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Revisar operación del cargador de batería. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| - Apagar el tablero y realizar las siguientes actividades. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegadas de cableado y ajuste entre cables y borneras de las tarjetas del tablero. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Desmontar los fusibles del tablero y comprobar continuidad con el Multímetro. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Efectuar limpieza de las tarjetas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico (no eléctrico) a los bornes de las tarjetas. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LISTA DE REVISIÓN DE MANTENIMIENTO DETECCIÓN Y NOTIFICACION NFPA 72 |  |  |  | Página 2 de 5 |  |  |  |  |
| Pruebas: |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Desenergizar el tablero desde la acometida y revisar que las baterías suministren la energía requerida en forma adecuada. |  |  |  | Anual |  |  |  |  |  |  |
| Retirar alimentación de las baterías y observar la generación de alarma por falla de baterías. |  |  |  | Anual |  |  |  |  |  |  |
| Ejercite todas las funciones del tablero. |  |  |  | Trimestral / Semestral |  |  |  |  |  |  |
|  | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Inspecciones visual: |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Inspeccionar que ningún dispositivo del sistema de detección y alarma esté pintado, cubierto u obstruido. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccione correcta ubicación y orientación de todos los dispositivos del sistema de detección y alarma. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar el cableado del sistema buscando que sea el adecuado para la aplicación. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Anunciadores remotos |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Baterías de plomo – acido |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Equipos de notificación supervisados o no |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento: |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Detectores de humo y de temperatura |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Desmontar el detector y realizar lo siguiente: |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el detector no esté recubierto por ninguna clase de material o pintura. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Limpiar con brocha el interior y exterior del detector y aspirarlo. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  |  |  | Semestral /Anua MENSUAL l |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que los contactos de los detectores no estén corroídos ni flojos. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre el detector y la base. |  |  |  | Semestral /Anua MENSUAL l |  |  |  |  |  |  |
| Medir con el Multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica). |  |  |  | Semestral /Anua MENSUAL l |  |  |  |  |  |  |
| Switches de temperatura |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Desmontar el Switch y realizar lo siguiente: |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar limpieza exterior del switch térmico. |  |  |  | Semestral /Anua MENSUAL l |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el switch no esté recubierto de ninguna clase de material o pintura. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Activar cada switch de temperatura midiendo continuidad y registrar ubicación del dispositivo y temperatura de activación. Ajustar a la temperatura correcta de ser posible. |  |  |  | Semestral /Anua MENSUAL l |  |  |  |  |  |  |
| - Montar el switch una vez se enfríe y realizar lo siguiente: |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los empalmes. |  |  |  | Semestral /Anua l |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LISTA DE REVISIÓN DE MANTENIMIENTO DETECCIÓN Y NOTIFICACION NFPA 72 |  |  |  | Página 3 de 5 |  |  |  |  |
| Switches de temperatura |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Medir con el Multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere (soldadura). |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica). |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Switches de apertura y cierre de válvulas (Tamper Switches) |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Remover parte exterior y realizar lo siguiente: |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar limpieza interior y exterior del dispositivo. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Medir con el multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica). |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar medición de continuidad con multímetro al activar y desactivar el switch supervisor. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre cables y borneras. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Módulos de Control |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Remover tapa de la caja y realizar lo siguiente: |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar limpieza interior y exterior del dispositivo. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el led indicador esté destellando. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre cables y borneras. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Estaciones manuales de alarma y descarga |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Remover parte exterior y realizar lo siguiente: |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar limpieza interior y exterior del dispositivo. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Medir con el Multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica). |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Estaciones manuales de alarma y descarga |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Realizar medición de continuidad con Multímetro al activar y desactivar el switch de la estación manual. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre cables y borneras. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LISTA DE REVISIÓN DE MANTENIMIENTO DETECCIÓN Y NOTIFICACION NFPA 72 |  |  |  | Página 4 de 5 |  |  |  |  |
| Cornetas-Luz |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Remover parte exterior y realizar lo siguiente: |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar limpieza interior y exterior del dispositivo. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Medir con el multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica). |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre cables y borneras. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Sensores de flujo |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| - Remover parte exterior y realizar lo siguiente: |  |  |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Realizar limpieza interior y exterior del dispositivo. |  |  |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere. |  |  |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo. |  |  |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Medir con el Multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere. |  |  |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica). |  |  |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Realizar medición de continuidad con Multímetro al activar y desactivar el switch del sensor de flujo. |  |  |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre cables y borneras. |  |  |  | Trimestral /Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas: |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Estaciones manuales de alarma (para estaciones manuales de descarga, ver Mantenimiento de sistemas de extinción por gas). |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Activar todas las estaciones manuales y observar respuesta en el tablero y en alarmas sonoro-visuales en sitio. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Cornetas-Luz |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar funcionamiento con cada activación de detectores y estaciones manuales. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Switches de apertura y cierre de válvulas (Tamper Switches) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compruebe el funcionamiento de los switches de válvulas mariposa supervisadas. Observe respuesta en tablero. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Compruebe el funcionamiento de los switches de válvulas de compuerta OS&Y. Observe respuesta en tablero. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas: |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
|  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. | SI | NO |
| Switches de temperatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realice un puente eléctrico entre cables de entrada y salida del dispositivo y compruebe el funcionamiento del circuito eléctrico. Observe respuesta en el tablero. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Detectores de humo y de temperatura Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Active todos los detectores de humo. Observe respuesta en el tablero. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
| Active todos los detectores de temperatura. Observe respuesta en el tablero. |  |  |  | Semestral /Anual |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LISTA DE REVISIÓN DE MANTENIMIENTO DETECCIÓN Y NOTIFICACION NFPA 72 |  |  |  | Página 5 de 5 |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES GENERALES / SUGERENCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R: Realizado | N.R: No Realizado |  | P: Pendiente | N.A: No Aplica |  |  |  |  |