## ESPECIFICACIONES
ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OFERTADO
1. | CÁMARA TIPO PTZ + ACCESORIO PANORÁMICO MULTISENSOR
(cámara para monitoreo continuo 360°, aplica monitoreo de campos abiertos, seguimiento de trayectorias automático con PTZ).
1.1. | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades
1.2. | Marca | Especificar
1.3. | Modelo | Especificar
1.4. | Tipo | Debe ser una cámara IP PTZ más accesorio panorámico mínimo de cuatro sensores. La cámara y accesorio deben ser compatibles (por fabricante) y acoplarse como un solo elemento 360.
1.5. | El accesorio panorámico debe cubrir una visión completa de 360° permanente, capturando todos los detalles de movimiento horizontal / vertical. Donde al dar un solo clic o marcar un recuadro en la vista de 360 grados, se debe activar el movimiento de la PTZ para acercar a un evento específico, debe ser capaz de generar eventos de alarma por cada lente.
De igual manera deberá permitir una transferencia del evento de alarma a la PTZ, ya sean eventos generados por cualquiera de los sensores que conforman la panorámica o una cámara externa cercana, por lo cual la PTZ se le debe activar el movimiento.
1.6. | La PTZ debe tener una resolución mínima de 2 megapíxeles, que debe cumplir las funciones de pan/tilt/zoom.
1.7. | Deben estar equipadas con un puerto Ethernet RJ45
1.8. | La unidad multisensor con PTZ debe contar con una única dirección IP para gestionar todos los lentes que conformen la vista 360º y PTZ.
1.9. | Ajuste de imagen por cada lente | Debe permitir la configuración y/o ajuste de cada lente de manera independiente, permitiendo definir parámetros de iluminación, contraste, corrección de imagen y analíticas.
1.10. | Licenciamiento | Debe ser un único licenciamiento para toda la unidad, sin importar la cantidad de lentes, permitiendo la integración con VMS de otras marcas, sin costo adicional para la Policía Nacional.
1.11. | Rango de operación | Día / Noche automático en PTZ
Dia en el accesorio
1.12. | Sensor de Imagen | PTZ: 1/1.8 a 1/3"
Accesorio: mínimo cuatro (4) sensores 1/1.8 a 1/3"
Ambos casos CMOS de escaneo progresivo
1.13. | Resolución | PTZ: 2 Megapíxeles
Accesorio: 20 Megapíxeles total sensores
1.14. | Funcionamiento | OUTDOOR
1.15. | Tipo de Escaneo | Progresivo
1.16. | Iluminación mínima | PTZ:
· Color 0.3 Lux o mejor
· B/W: 0.03 Lux o mejor
Accesorio.
· Color 0.3 Lux o mejor
· B/W: 0.03 Lux o mejor
1.17. | Posiciones predefinidas (Presets) | Mínimo 250
1.18. | Velocidad manual horizontal de la PTZ | Mínimo 200 grados/seg.en preset horizontal
1.19. | Velocidad manual vertical de la PTZ | Mínimo120 grados /seg.en preset vertical
1.20. | Rango movimiento horizontal de la PTZ | 360 grados
1.21. | Rango movimiento vertical de la PTZ | 180 grados y giro automático en el centro evitando que se visualicen las imágenes invertidas
1.22. | Zonas de privacidad | Mínimo 20 en la PTZ
1.23. | Número de Streaming de video | Mínimo (3) tres Configurable así:
PTZ
1. Para visualización local 1920x1080, a 30 fps.
2. Para almacenamiento 1920x1080 a 30 fps.
3. Para acceso remoto a video en vivo en resoluciones SD a 15 fps.
Accesorio:
1. Para visualización local a máxima resolución según la cantidad de sensores, y máxima capacidad de FPS.
2. Para almacenamiento a mínimo 1920x1080 a 30 fps.
3. Para acceso remoto a video en vivo en resoluciones SD.
Nota: Para cada una de las configuraciones el contratista deberá ajustar la tasa de bit, permitiendo lograr que no sea detectada la pixelación producida por el movimiento de la imagen manteniendo las calidades requeridas, a satisfacción del supervisor del contrato.
1.24. | Memoria de Respaldo Local | Para cada canal de la cámara el contratista deberá configurar la grabación local en una memoria tipo flash (expandible en la cámara) con capacidad de 24 horas cíclicas por cada canal, como respaldo de almacenamiento.
Cuando se reestablezca la conexión se debe tener acceso al video grabado de la memoria expandible de la cámara desde el software de gestión principal.
Resolución mínima de almacenamiento en HD a 15 FPS.
El contratista deberá suministrar las memorias tipo flash por cada cámara suministrada.
1.25. | WDR | PTZ: Como mínimo 120 dB real
No se aceptan WDR digitales
1.26. | Formato Compresión de video | H.265
1.27. | Debe tener | Control de luz o HLC o Autoiris
Sistema auto foco
Automático balance de blancos
Filtro de reducción de ruido en la imagen
Estabilizador de imagen integrado
1.28. | Zoom compuesto | En PTZ Mínimo 32 X óptico
1.29. | Debe tener las siguientes analíticas | o Cruce de línea.
o Detección de movimiento.
o Detección de rostros.
o Objeto que entra o sale de una zona.
o Auto seguimiento (auto tracking).
1.30. | Trasmisión de alarmas para PTZ en poste exteriores | Mínimo dos (2) alarmas para señalización de falla en el suministro de energía comercial y apertura de gabinete.
1.31. | Compatibilidad y/o homologación | ONVIF profile S, UL o CE (Conformidad Europea)
1.32. | API | Abierta para integración con terceros
1.33. | MTBF | Mínimo 50000 horas certificado por el fabricante
1.34. | Grado de protección | IP 66, IK10
1.35. | Protocolos de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SNMP, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, RTSP, NTP.
1.36. | Soportes e instalación | Debe contemplarse todos los soportes, y accesorios para montaje colgante en intemperie. (de acuerdo a ubicación en poste o fachada)
La cámara deberá entregarse instalada, configurada, en correcto funcionamiento (visualización y almacenamiento).
1.37. | Ficha técnica | Del equipo ofertado y/o carta del fabricante (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo)
2. | CÁMARAS PTZ TIPO DOMO EXTERIOR
(cámara para exterior de instalaciones o perímetros)
2.1. | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades
2.2. | Marca | Especificar
2.3. | Modelo | Especificar
2.4. | Tipo | DOMO PTZ IP POE
2.5. | Sensor de Imagen | Entre 1/2" a 1/2.8” CMOS
2.6. | Resolución de salida | 2 Megapíxel
2.7. | Compresión | H.265
2.8. | Tipo de Escaneo | Progresivo
2.9. | Iluminación mínima | Color: 0.05 Lux
B/W: 0 Lux con IR Encendido
2.10. | IR | Integrado
Corte automático día noche
Rango IR mínimo 200 metros
2.11. | WDR | Como mínimo 120 dB
No se aceptan WDR digitales (WDRD).
2.12. | Zoom compuesto | Mínimo 36 X óptico y Mínimo 16 X digital
2.13. | Posiciones predefinidas (Presets) | Mínimo 300
2.14. | Zonas de privacidad | Mínimo 24
2.15. | Movimiento horizontal | 360 grados (sinfín), velocidad mínima preset 230 grados /seg.
2.16. | Movimiento vertical | 90 grados o superior, y giro automático del lente en el centro evitando que se visualicen las imágenes invertidas, velocidad mínima preset 200 grados /seg
2.17. | Debe tener | o Control de luz o HLC o autoiris.
o Enfoque automático
o Balance de blancos o ATW
o Compensación de contraluz o BLC.
o Reducción de ruido 3D
o Estabilizador de imagen integrado
2.18. | La cámara debe contar con tecnología | Que permita mejorar la calidad de la imagen con poca luz.
2.19. | Debe tener las siguientes analíticas | o Objetos cruzando línea
o Objeto que entra o sale de una zona
o Auto seguimiento
o Objeto removido
o Objeto abandonado
2.20. | Número de Streaming de video | Mínimo (3) tres Configurable así:
1. Para visualización local a la máxima resolución y máxima cantidad de FPS, de la cámara.
2. Para almacenamiento FHD a 30 fps.
3. Para acceso remoto a video en vivo mínimo SD a 15 FPS.
Nota: Para cada una de las configuraciones el contratista deberá ajustar la tasa de bit, para reconocimiento en movimiento manteniendo las calidades requeridas. (máxima tasa de bit permitida por la cámara).
2.21. | Memoria de Respaldo Local | El contratista deberá configurar en cada una de las cámaras, grabación local en una memoria tipo flash SD con capacidad de 24 horas, la cual deberá activarse en casos de emergencia cuando se pierda la transmisión al centro de control.
En caso de llenarse la capacidad de la memoria deberá sobrescribir eliminando desde el video más antiguo.
Cuando se reestablezca la conexión deberá transmitir el video grabado de la memoria al sistema de almacenamiento principal de forma automática, insertándolo en la línea de tiempo que corresponda al tiempo almacenado.
2.22. | Trasmisión de alarmas para PTZ en poste exteriores | Mínimo dos (2) alarmas para señalización de falla en el suministro de energía comercial y apertura de gabinete.
2.23. | Compatibilidad y/o homologación | ONVIF profile S, UL o CE (Conformidad Europea), FCC.
2.24. | API | Abierta para integración con terceros
2.25. | MTBF | Mínimo 50000 horas certificado por el fabricante
2.26. | Grado de protección | IP 66, IK10.
2.27. | Protocolos de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SNMP, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, RTSP, NTP.
2.28. | Soportes e instalación | Debe contemplarse todos los soportes, y accesorios para montaje colgante en intemperie. (de acuerdo a ubicación en poste o fachada)
La cámara deberá entregarse instalada, configurada, en correcto funcionamiento (visualización y almacenamiento).
2.29. | Ficha técnica | Del equipo ofertado y/o carta del fabricante (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo)
3. | CÁMARA TIPO BALA O DOMO EXTERIOR
(cámara para exterior instalaciones o perímetro)
3.1. | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
3.2. | Marca | Especificar
3.3. | Modelo | Especificar
3.4. | Tipo | Bala o domo para intemperie, IP PoE
3.5. | Sensor de imagen | Entre 1/2" a 1/3" CMOS de escaneo progresivo
3.6. | Resolución | 4 Megapíxel
3.7. | Lente | Debe permitir mínimo ángulo de visión horizontal de 90 grados.
Tipo: Varifocal. Rango Mínimo: 3-11mm
El contratista deberá suministrar y ajustar el lente teniendo en cuenta la ubicación de la cámara y zona de enfoque indicada por el supervisor del contrato.
3.8. | Iluminación mínima | Color: 0,4 lux o mejor
B/N: 0,04 lux mínimo con IR Encendido
3.9. | WDR | 120dB o mejor
No se aceptan WDR digitales.
3.10. | Formato compresión de video | H.265
3.11. | Debe tener | o Control de luz o HLC o auto iris.
o Enfoque automático o corrección distorsión lente.
o Balance de blancos o ATW.
o Compensación de contraluz o BLC.
o Filtro de reducción de ruido en la imagen 3D
3.12. | Streaming de video | Multistreaming configurable mínimo así:
1. Para visualización local a la máxima resolución y FPS de la cámara
2. Para almacenamiento FHD a 30Fps.
Nota: Para cada una de las configuraciones el contratista deberá ajustar la tasa de bit, permitiendo lograr que no se detectada la pixelación producida por el movimiento de la imagen manteniendo las calidades requeridas, a satisfacción del supervisor del contrato.
3.14. | Memoria de Respaldo Local | El contratista deberá configurar en cada una de las cámaras, grabación local en una memoria tipo flash con capacidad de 24 horas, la cual deberá activarse en casos de emergencia cuando se pierda la transmisión al centro de control.
En caso de llenarse la capacidad de la memoria deberá sobrescribir eliminando desde el video más antiguo.
Cuando se reestablezca la conexión deberá transmitir el video grabado en la memoria al sistema de almacenamiento principal de forma automática.
3.15. | Día y Noche | Automático corte día/noche
3.16. | Iluminador Infrarrojo | Integrado mínimo 40 metros con cero (0) lux (con resolución mínima de 4 Megapíxel) o
70 metros con cero (0) lux (resolución mínima de 2 Megapíxel) (de acuerdo a ubicación de la cámara, varía de acuerdo al ítem 3.6)
3.17. | Streaming de video | Topología de la red Configurable Unicast y Multicast
3.18. | Cumplimiento y/o homologación | ONVIF Profile S, UL o CE (Conformidad Europea)
3.19. | API | Abierta para integración con terceros
3.20. | MTBF | Mínimo 50000 horas certificado por el fabricante
3.21. | Certificación | IP 67, IK 10
3.22. | Protocolos de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SNMP, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, RTSP, NTP.
3.23. | Analítica de Video | o Detección de movimiento
o Detección cruce de línea direccional (entrada y salida de lugar)
o Detección de rostro
3.24. | Soportes e instalación | Debe contemplarse todos los soportes y accesorios para montaje en intemperie. (de acuerdo a ubicación en poste o fachada).
La cámara deberá entregarse instalada, configurada, en correcto funcionamiento (visualización y almacenamiento).
3.25. | Ficha técnica | Del equipo ofertado y/o carta del fabricante (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo)
4. | CÁMARA TIPO DOMO INTERIOR
(cámara para interior instalaciones)
4.1. | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
4.2. | Marca | Especificar
4.3. | Modelo | Especificar
4.4. | Tipo | DOMO FIJA INTERIOR, IP, PoE.
4.5. | Sensor de imagen | Entre 1/2" a 1/3" CMOS de escaneo progresivo
4.6. | Resolución | Mínimo de 4 Megapíxel
4.7. | Lente | Debe permitir mínimo ángulo de visión horizontal de 90 grados.
El contratista deberá suministrar y ajustar el lente teniendo en cuenta la ubicación de la cámara y zona de enfoque indicada por el supervisor del contrato.
4.8. | Iluminación mínima | Color: 0,4 lux o mejor
B/N: 0,04 lux minimo con IR Encendido
4.9. | WDR | 120dB o mejor
No se aceptan WDR digitales.
4.10. | Formato Compresión de video | H.265
4.11. | Debe tener | o Control de luz o HLC o autoiris.
o Enfoque automático o corrección distorsión lente.
o Balance de blancos o ATW.
o Compensación de contraluz o BLC.
o Tecnología para video a color con baja Iluminación.
o Filtro de reducción de ruido en la imagen
4.12. | Streaming de video | Multistreaming configurable mínimo así:
1. Para visualización local a la máxima resolución y FPS de la cámara
2. Para almacenamiento FHD a 30Fps.
Nota: Para cada una de las configuraciones el contratista deberá ajustar la tasa de bit, permitiendo lograr que no se detectada la pixelación producida por el movimiento de la imagen manteniendo las calidades requeridas, a satisfacción del supervisor del contrato.
4.13. | La cámara debe contar con tecnología | Que permita minimizar el ancho de banda y almacenamiento, en escenas inactivas.
4.14. | Memoria de Respaldo Local | El contratista deberá configurar en cada una de las cámaras, grabación local en una memoria tipo flash con capacidad de 24 horas, la cual deberá activarse en casos de emergencia cuando se pierda la transmisión al centro de control.
En caso de llenarse la capacidad de la memoria deberá sobrescribir eliminando desde el video más antiguo.
Cuando se reestablezca la conexión deberá transmitir el video grabado en la memoria al sistema de almacenamiento principal de forma automática.
4.15. | Día y Noche | Automático corte día/noche
4.16. | Iluminador Infrarrojo | Integrado mínimo 30 Metros con cero (0) lux
4.17. | Streaming de video | Topología de la red Configurable Unicast y Multicast
4.18. | Cumplimiento y/o homologación | ONVIF Profile S, UL o CE (Conformidad Europea), FCC.
4.19. | API | Abierta para integración con terceros
4.20. | MTBF | Mínimo 50000 horas certificado por el fabricante
4.21. | Grado de protección | IP 66, IK 10
4.22. | Protocolos de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SNMP, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, RTSP, NTP.
4.23. | Analítica de Video | o Detección de movimiento
o Detección cruce de línea direccional (entrada y salida de lugar)
o Detección de rostro
4.24. | Soportes e instalación | Debe contemplarse todos los soportes y accesorios para montaje en interiores.
La cámara deberá entregarse instalada, configurada, en correcto funcionamiento (visualización y almacenamiento).
4.25. | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo)
7. | FIBRA ÓPTICA
(en los casos que las distancias superen los 90 metros entre puntos activos y cámara, o que se requiera un backbone entre pisos)
7.1. | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades, si la empresa contratista de acuerdo al diseño realizado estima fibra óptica en mayores cantidades, los costos de este tipo serán asumidos por el contratista.
7.2. | Marca | Especificar
7.3. | Modelo | Especificar
7.4. | Tipo de fibra óptica | Mono-modo
Aérea o subterránea según aplique.
7.5. | Número mínimo de fibras ópticas o hilos | 6 hilos en todo su recorrido, si la empresa contratista de acuerdo al diseño realizado estima fibra óptica de mayor número de fibras, los costos de este tipo serán asumidos por el contratista.
7.6. | Velocidad mínima de conectividad | Entre equipos activos debe ser de mínimo 1 Gb.
7.7. | Temperatura de operación. | -10°C a 50°C.
7.8. | Tensión | La fibra óptica debe soportar la tensión generada por su peso en su instalación, debido a las distancias en la suspensión al igual que las condiciones de inmersión de agua y presencia de roedores para la fibra de instalación, por lo tanto, en la ejecución el contrato será responsabilidad del contratista ir verificando el tipo a emplear.
7.9. | Garantía de fibra óptica | Se debe garantizar por parte del contratista y fabricante mediante documento escrito anexo a la propuesta que la fibra óptica ofertada tiene como mínimo una vida útil estimada de 10 años.
7.10. | Uniones, conectores y conversores de fibra a RJ45 | El contratista deberá entregar todos los hilos de la fibra fusionados, el contratista deberá suministrar todas las uniones, conectores y conversores necesarios para la correcta comunicación del sistema. Si se necesita con conectores o conversores que generen la menor atenuación óptica el contratista deberá suministrarlos sin costo adicional para la Policía Nacional.
7.11. | Normatividad | Se debe cumplir la normatividad de cableado de fibra aérea y canalizada que sea aplicable y vigente en el país o las instituciones que permitirán su instalación, lo cual será responsabilidad del contratista.
7.12. | El contratista deberá incluir toda la variedad de herrajes que garanticen el adecuado funcionamiento de los cables ADSS; por tanto, el contratista deberá considerar la totalidad de estos elementos necesarios, por lo que en caso de necesitar elementos adicionales o diferentes a los ofertados deberán ser suministrados por el contratista sin costo alguno para el proyecto, de acuerdo con la necesidad.
7.13. | La longitud de los cables de fibra óptica incluida en cada carrete deberá ser continua, es decir, no se aceptan uniones o empalmes en el tramo de cable suministrado en cada carrete.
7.14. | El ingreso de la fibra óptica a los centros de control o cuartos de equipos | Deberá contar con un ODF rackeable a instalar en un rack de comunicaciones debidamente organizado e identificando cada uno de los hilos de la fibra.
7.15. | Empaque, marcación y transporte | Adicional a lo establecido en la norma, toda la longitud del cable deberá marcarse sobre la superficie exterior de la chaqueta a intervalos no mayores de 1,5 metros con la siguiente información:
Nombre del fabricante. Año de fabricación.
Número de fibras y tipo de cable.
Por ejemplo: cable óptico ADSS G.652 D de 24 fibras y el número del contrato.
7.16. | Etiquetado y/o marquillado | Cada uno de los extremos del cableado será identificado, con una placa de material acrílico, medidas máximo de 10 centímetros de largo por 5.5 centímetros de ancho, el fondo de la placa será de color verde y las letras y logos serán de color blanco. Deberá entregar diseño para aprobación por el supervisor del contrato.
7.17. | Muflas | El contratista deberá suministrar e instalar todas las muflas que sean requeridas para el correcto tendido y desangres de la fibra óptica.
7.18. | Reserva | 5% del total de la fibra instalada
7.19. | PRUEBAS RED FIBRA OPTICA
7.20. | El contratista deberá entregar los resultados de las pruebas deben ser entregados en idioma español o inglés y se realizarán según los métodos de ensayo y los criterios de aceptación descritos en la norma IEEE 1222-2019, el contratista suministrará reportes de pruebas tipo realizadas sobre cables de la misma familia.
7.21. | Se deberán realizar pruebas al tendido de fibra óptica una vez instalada en su totalidad, con el fin de verificar que no se presenten cortes o rupturas en los nodos o tramos extendidos.
8. | RADIOENLACE TIPO 3 ( (EQUIPO DE TRANSMISION Y RECEPCION DE MICROONDAS)
(radioenlace de recepción de múltiples señales, actúa como estación base microondas)
8.1. | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades.
8.2. | Marca | Especificar
8.3. | Modelo | Especificar
8.4. | Tipo | outdoor
8.5. | Conexión de red | Ethernet 10/100
8.6 | Tecnología de conexión o apuntamiento | punto a punto
8.7 | Frecuencia de operación habilitada en todos los equipos | Desde 4,940 a 5,875 GHz. El equipo debe permitir configurar frecuencias de portadora en todo este rango.
8.8. | Tipo de Modulación minima | OFDM adaptativa por degradación del enlace sobre MIMO 2 X 2
8.9. | Ancho de banda mínimo | 10 Mbps efectivos calculados a10 KM
8.1 | Seguridad | Encripción Hardware y/o software 128 bits habilitados licenciados y operativos (AES)
8.11. | Gestión | SNMP y/o WEB
8.12. | Ficha Técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo)
10. | SWITCH PoE (para instalación en rack)
(utilizado para conexión de cámaras que reciban alimentación PoE, que no superen los 90 metros punto a punto)
10.1. | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
10.2. | Marca: | Especificar
10.3. | Modelo: | Especificar
10.4. | Puertos | 24 puertos PoE y 2 puertos SFP (se deberá suministrar los respectivos módulos SFP) (la cantidad de puertos es de acuerdo a la cantidad de cámaras a conectar, proyectando dejar un 20% adicional)
10.5. | Soporte VLANS | 255
10.6. | QoS (Calidad de Servicio) | Soportada
10.7. | ACLs | En capa 2
10.8. | Kit de montaje | En rack
10.9. | Puerto de consola | Con cable de conexión.
10.10. | Accesorios | Los necesarios para su instalación y funcionamiento.
10.11. | Capacidad de crecimiento | Mediante software y hardware.
10.12. | Capa | 2
10.13. | Soporta | IEEE 802.1D (Spanning tree).
IEEE 802.1p (Asignación prioridades de tráfico).
IEEE 802.1x (Control de acceso a red).
IEEE 802.3af (Power over Ethernet, PoE).
10.14. | Temperatura de operación | 0 a 45 C°.
10.15. | Capacidad de conmutación | Deben permitir (2) conexiones de fibra óptica (1G) con sus módulos de fibra, que permitan enlaces redundantes tipo anillo, con el fin de ser configurados y conectado con la sala de monitoreo.
10.16. | Gestión | SNMP
10.17. | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo)
11. | SWITCH TIPO 1 (para instalación en gabinete para punto de cámara PTZ que la conexión sea en fibra óptica, ya sea en poste o fachada)
11.1. | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades
11.2. | Marca | Especificar
11.3. | Modelo | Especificar
11.4. | Puertos | 8 puertos 1G y 2 puertos SFP a 1 GB
(incluye conectores LC-duplex).
11.5. | QoS (Calidad de Servicio) | Soportada
11.6. | ACLs | Capa 2
11.7. | Puerto de consola | Con cable de conexión.
11.8. | Accesorios | Los necesarios para su instalación y funcionamiento.
11.9. | Capacidad de crecimiento | Mediante software y hardware.
11.10. | Soporta | IEEE 802.1D (Spanning tree),
IEEE 802.1Q (VLAN),
IEEE 802.1p (Asignación prioridades de tráfico),
IEEE 802.1x (Control de acceso a red)
11.11. | Temperatura de operación | 0 a 40 C°
11.12. | Capacidad de conmutación | Deben permitir (2) conexiones de fibra óptica (1G) con sus módulos de fibra, que permitan enlaces redundantes tipo anillo, con el fin de ser configurados y conectado con la sala de monitoreo.
11.13. | Gestión | SNMP
11.14. | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo)
12. | SWITCH TIPO 2 (para instalación en rack)
(para puntos de cámara sin alimentación PoE)
12.1. | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades
12.2. | Marca | Especificar
12.3. | Modelo | Especificar
12.4. | Puertos | 12 puertos y 2 puertos SFP a 1 GB
(incluye conectores LC-duplex).
(la cantidad de puertos es de acuerdo a la cantidad de cámaras a conectar, proyectando dejar un 20% adicional)
12.5. | Tipo | Capa 3 administrable
12.6. | Soporte V LANS | 255
12.7. | QoS (Calidad de Servicio) | Soportada
12.8. | Kit de montaje | En rack
12.9. | Puerto de consola | Con cable de conexión.
12.10. | Accesorios | Los necesarios para su instalación y funcionamiento.
12.11. | Capacidad de crecimiento | Mediante software y hardware.
12.12. | Soporta | IEEE 802.1D (Spanning tree),
IEEE 802.1p (Asignación prioridades de tráfico),
IEEE 802.1x (Control de acceso a red)
12.13. | Temperatura de operación | 0 a 40 C°.
12.14. | Capacidad de conmutación | Deben permitir (2) conexiones de fibra óptica (1G) con sus módulos de fibra, que permitan enlaces redundantes tipo anillo, con el fin de ser configurados y conectado con la sala de monitoreo.
12.15. | Gestión | SNMP
12.16. | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo)
13. | SWITCH TIPO 3 (para instalación en rack)
13.1. | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades
13.2. | Marca | Especificar
13.3. | Modelo | Especificar
13.4. | Puertos | Cuarenta y ocho (48) puertos 10/100/1000 Base T Full PoE+ por cada switch.
13.5. | Puertos Uplink | Dos (2) Puertos 1 GB SFP por cada switch
13.6. | Tipo | Administrables vía CLI, web-based network management system, o SSH v2.
13.7. | Instalación | Diecinueve (19) " y 1 UR
13.8. | Tasa de reenvío | Mínimo 77 mpps
13.9. | Ancho de banda de conmutación | Mínimo 104 Gbps
13.10. | Capa | L3
13.11. | Gestión y Protocolos | SNMP
RMON
IEEE802.1D
SSL y/o SSH
QoS (Soportar mínimo 8 colas)
IPv4
IPv6
Vlans
WEB
ERPS (G.8032) o protocolo de seguridad equivalente.
STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), Y MSTP (IEEE 802.1s)
Rutas estáticas , RIP v1/2 RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP.
WRED y/o Strict Priority (SP) y/o Deficit Weighted Round Robin (DWRR)
BGP, EVPN, MBGP y/o MPBGP , Instalación Plug&Play
VXLAN
NETCONF/YANG y/o API REST y/o NETCONF /RESTCONF
ACL
El equipo debe soportar Autenticación vía RADIUS, TACACS + y/o similar y/o el que haga sus veces, que facilite el control del equipo y restrinja el acceso no autorizado de usuarios que puedan modificar la configuración del equipo.
13.12. | Autenticación | 802.1x
13.13. | Manejo de Direcciones MAC | 32000
13.14. | Alimentación | 100 - 240 VAC
13.15. | Frecuencia | 50 / 60 Hz
13.16. | Fuente de poder redundante | Incluye doble fuente de poder. Cada Switch debe trabajar con dos fuentes de poder.
13.17. | Stacking | Los Switch deben ser apilables y aprovisionados para realizar el stack, incluye módulo en cada equipo.
13.18. | Puerto de Consola | Un (01) puerto de gestión.
13.19. | Ficha Técnica | Adjuntar ficha técnica del equipo ofertado.
13.20. | Manuales | Anexar manuales de instalación en medio magnético o impreso, en idioma inglés o español.
13.21. | Catálogos | Anexar catálogos en idioma español o inglés del equipo ofertado.
13.22. | Accesorios | Se deben proveer todos los cables y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, sin costo adicional.
13.23. | TRANSCEIVER DE FIBRA ÓPTICA
13.24. | Marca | Especificar
13.25. | Modelo | Especificar
13.26. | Cantidad | Una (01) unidad por cada EQUIPO ACTIVO DE RED SWITCH
13.27. | Tipo | SFP
13.28. | Conectividad | De acuerdo a la solución
13.29. | Conexión | 1 Gbps
13.30. | Conector | LC hembra
13.31. | Onda | 850 nm
13.32. | Distancia | De acuerdo a la solución
13.33. | Ficha Técnica | Adjuntar ficha técnica del equipo ofertado
14. | PANTALLA DE VISUALIZACIÓN
14.1. | Cantidad | Definir**
(* La cantidad será definida por la unidad solicitante de acuerdo a la necesidad y al presupuesto asignado para adelantar el proceso contractual.)
14.2. | Marca | Especificar
14.3. | Modelo | Especificar
14.4. | Tipo | Industrial y/o operación 24/7
14.5. | Tecnología Panel | IPS o LED backlight
14.7. | Resolución mínima | Full HD 1920 x 1080p
14.8. | Tamaño de la pantalla | Minimo 55”
14.9. | Brillo | Mínimo 350 nits (cd/m2)
14.10. | Conexiones de entrada | DVI y/o HDMI y/o dB15
14.11. | Montaje y herraje | De acuerdo al lugar de instalación
14.12. | Garantía de Fábrica | 2 años
14.13. | Angulo de visión | 178°/178°
14.14. | Consumo eléctrico | Menor a 350 W por modulo
14.15. | Separación máxima entre (2) dos módulos: (Gap) Igual o menor a 9 mm
14.16. | Adecuación
Se debe realizar la adecuación necesaria del área asignada para el proceso de instalación, con el fin de dejar en las mejores condiciones estéticas, la cual debe realizarse de acuerdo a la estructura de mampostería existente y diseño.
Se deberán instalar mediante soporte de fijación en muro.
14.17. | Instalación
Cableado eléctrico regulado, protecciones, video, control y datos, debe quedar instalado y funcionando.
14.18. | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo)
15. | COMPUTADOR DE ESCRITORIO (Si aplica de acuerdo a la necesidad de la unidad)
15.1. | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades
15.2. | Marca | Especificar
15.3. | Referencia | Especificar
15.4. | Factor de Forma | TORRE DE ESCRITORIO
15.5. | Pantalla | LED o IPS o WVA mínimo 23”, máximo 27"
Bezel Laterales: Maximo 100 mm
15.6. | Base: | La base de la pantalla debe permitir:
• Altura ajustable.
• Inclinación ajustable.
15.7. | Año de fabricación | 2022 última versión
15.8. | Resolución mínima de la pantalla | 1920*1080
15.9. | Color | Negro o gris
15.10. | Procesador | Intel® Core™ i7 o similar.
Velocidad del Reloj: mínimo 2.4 GHZ
Memoria Caché: mínimo 12 MB
Cantidad de núcleos minimos 10.
Cantidad de subprocesos 12 o mayor.
15.11. | Memoria RAM | 32 (2x16GB) DDR5 4800 Max
15.12. | Tarjeta de video integrada | Para soporte de las pantallas (videowall) y/o monitor.
Drivers certificados para el hardware y sistema operativo solicitado, deben ser certificadas para la estación de trabajo ofertada y por la plataforma de software seleccionada.
15.13. | Almacenamiento | SSD M.2 PCIe NVMe de mínimo 512GB + HDD 1TB
15.14. | Back Up Disco Duro | Unidad óptica para la extracción de grabaciones interna de DVD
15.15. | Periféricos | Mouse USB Óptico de dos (2) botones y scroll, de la misma marca del equipo.
Teclado USB en español de la misma marca del Fabricante del computador.
15.16. | Conector | USB 2.0 o superior
15.17. | Mouse | Óptico de dos botones, con Scroll Central USB de la misma marca ofertada
15.18. | Puertos USB | 4
15.19 | Puerto Tipo C | 10 Gbps
15.20. | Puerto HDMI o Display Port | 1
15.21 | Tarjeta de red | 1 Gbps
15.22. | Controlador de audio | Integrado
15.23. | Fuente de poder interna | Fuente de Poder 80 PLUS Gold
Energy Star certificación Versión 8.0 o superior
15.24. | Software licenciado | Si
15.25. | Sistema Operativo | Licenciamiento para Windows 10 profesional 64 bits última versión en español para ambiente corporativo PC de escritorio o superior. Los equipos a entregar deberán tener instalado y funcionando el sistema operativo, Desde fabrica debe tener la licencia para actualizarse a Windows 11.
Durante el tiempo de la garantía el contratista debe prestar todo el acompañamiento necesario para realizar las actualizaciones de los equipos, cuando se instalen nuevas versiones.
15.26.. | El contratista deberá responder por cualquier defecto de fabricación o funcionamiento de los equipos, que sea imputable a la imperfección o deficiencia de los materiales o a la mano de obra utilizada en su producción y ensamble. Además, deberá responder por cualquier defecto de fabricación de los medios magnéticos del software suministrado.
15.27. | El contratista debe hacer efectiva ante el fabricante la garantía de los componentes que deban ser remplazados.
15.28. | Soporte Técnico | Software de administración: con el objeto de dar el soporte para recuperación de datos, o para la restauración de la maquina a su estado original de fábrica.
El contratista entregar un video tutorial que sirva como guía y se evidencie, el paso a paso para realizar la restauración de la maquina a su estado original de fábrica.
15.29. | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo).
16. | JOYSTICK DE OPERACIÓN (Si aplica de acuerdo a la necesidad de la unidad)
16.1. | cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades
16.2. | Marca: | Especificar
16.3. | Modelo: | Especificar
16.4. | Debe tener compatible | Para el control de todas las cámaras.
16.5. | Selección de Cámaras y Monitores. | Debe poseer display que permita seleccionar cámaras y monitores, o poseer un sistema intuitivo y de fácil manejo para el uso del operador, que permita elegir la cámara y en que monitor se visualizará.
16.6. | Debe funcionar totalmente compatible. | Con la solución de hardware y software ofertada
16.7. | Control | Pan, tilt, zoom, enfoque e iris.
16.8. | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo)
17. | UPS TIPO 1 (para instalación en gabinete tipo 1 o 2, de acuerdo a la carga eléctrica total de los dispositivos a conectar)
17.1. | Marca: | Especificar
17.2. | Modelo: | Especificar
17.3. | Capacidad | Mínimo 1,5 KVA
17.4. | Normas de fabricación que cumple | RETIE
UL standard 1778 y/o 62240-1 RoHs y/o REACH
17.5. | Tipo | True On line doble conversión
Debe permitir el reinicio automático al momento de tener una descarga profunda y/o ausencia de tensión por parte del operador de red eléctrica.
17.6. | Indicadores del sistema | Display LCD
17.7. | Características de entrada
17.8. | Voltaje nominal de entrada | 120 VAC
17.9. | Cantidad de hilos | 3 (Fase, neutro y tierra)
17.10. | Tecnología del rectificador | Rectificador con IGBTs
17.11. | Distorsión armónica de corriente | <6% THDI
17.12. | Frecuencia | 60Hz
17.13. | Conexión | Clavija NEMA 5-15P
17.14. | Características de salida
17.15. | Voltaje nominal de salida | 110 y/o 115 y/o 120 y/o 127 VAC
17.16. | Factor de potencia | >0.9
17.17. | Tipo de onda de salida | Sinusoidal pura
17.18. | Cantidad de hilos | 3 (Fase, neutro y tierra)
17.19. | Regulación de voltaje | +/- 3%
17.20. | Distorsión armónica de salida | < a 4% THD para cargas lineales
< a 5% THD para carga 100% no lineal
17.21. | Frecuencia nominal de salida | 60Hz
17.22. | Capacidad de sobrecarga | 110-130% por 60 segundos
17.23. | Eficiencia total AC-AC | >=90%
17.24. | Conexión salida | (4) NEMA 5-15R
17.25. | Características de las baterías
17.26. | Tipo de baterías | Tipo FR (Flame Retardant) selladas libres de mantenimiento, VRLA (Válvula Regulada) tecnología AGM y alojadas al interior de la UPS.
17.27. | Tiempo de respaldo 50% de carga | Nueve (9) minutos a media carga, con baterías internas.
17.28. | Tiempo máximo de recarga | Máximo cinco (5) horas después de una descarga completa para recuperar el 90% de la capacidad
17.29. | Autonomía de baterías para la cámara y accesorios | Mínimo 60 minutos para 200W de consumo para las cámaras y demás accesorios calculados a una descarga de 1.75 VDC por celda.
17.30. | Características ambientales
17.31. | Ruido audible | < 50 dBA medido a 1 mt.
17.32. | Humedad relativa | De 0 a 95% sin condensación
17.33. | Altitud de operación | Sin derrateo de capacidad y trabajo a 40°C hasta 1000 mts.
17.34. | Temperatura ambiente de operación | De 0°C a 40° C.
17.35. | Características UPS
17.36. | Parámetros que registra | Niveles de carga, tensión entada /salida, frecuencia de entrada/salida, tensión de baterías, tiempo de autonomía, indicaciones de: sobrecarga, batería baja, falla de batería, modo de operación (bypass, batería, normal).
17.37. | Tarjeta de red | Para monitoreo y gestión a través de red ethernet vía protocolo SNMP
17.38. | Interface | Interface La UPS puede ser monitoreada por un PC vía RS232 -USB
17.39. | Apagado de Emergencia (EPO) | SI
17.40. | Garantía | Mínima de 2 años para reparación y/o sustitución y funcionamiento de baterías.
17.41. | Instalación | El contratista proveerá un circuito eléctrico dedicado a la instalación de la UPS desde la línea de alimentación más cercana al gabinete o rack donde estará alojado la UPS para alimentar la cámara y demás accesorios, incluye Breaker de protección 1x20 Amperios, acometida, tubería EMT y/o PVC (empotrada o de sobreponer) y/o canastilla.
Este circuito deberá incluir el cableado en calibre 12AWG para la fase 12AWG para el neutro + (12T) AWG, THHN/THWN-2 90°C Tensión máxima de operación: 600 V, certificados según las normas aplicables e instalación.
17.42. | Ficha técnica | Del equipo ofertado y/o carta del fabricante (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo)
18. | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
18.1. | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades
18.2. | Marca | Especificar
18.3. | Referencia | Especificar
18.4. | El contratista deberá proveer un grabador tipo NVR, con las cantidades necesarias incluyendo crecimiento futuro del 20% para el sistema de almacenamiento a fin de satisfacer un tiempo de 60 días por cada cámara a una resolución mínima de Full HD (1920 x 1080) a 30 FPS, en formato de compresión H.265, para reconocimiento y analítica (búsquedas inteligentes) deberá ajustar la tasa de bit para analítica. Cuando el NVR ofertado sea de 32 canales o superior, debe soportar mínimo RAID 5.
18.5. | Se deberá garantizar la ampliación del 20% del total de cámaras.
19. | SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN
19.1. | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades
19.2. | Marca | Especificar
19.3. | Modelo | Especificar
19.4. | Formato | H.265
19.5. | Debe estar instalado sobre el hardware apropiado que le permita procesar, configurar y ejecutar su perfecto funcionamiento. La arquitectura de este software debe ser Cliente/Servidor.
19.6. | Certificación de funcionamiento | Con el sistema operativo requerido en las estaciones de trabajo, NVRS o servidores
19.7. | Aplicación de gestión con capacidad | · De visualizar, grabar, reproducir y administrar video, audio y datos a través de redes IP. Gestión de Eventos y Alarmas. Dichos eventos y alarmas se refieren a que el sistema esté en la capacidad de prevenir e informar sobre alguna falla, desconexión y avería de los elementos que conforman los subsistemas de grabación, eléctrico, comunicación, visualización y de video, además deberá ser escalable ante las necesidades propias.
· Mapa interactivo multicapa para la ubicación de las cámaras, recepción y respuesta de alarmas en tiempo real y monitoreo en vivo.
· Reproducción de video en ventana independiente o ventana emergente, sin detener la reproducción en vivo.
· Capacidad de bloqueo de video por segmentos de tiempo o eventos etiquetados.
· Permite configuración centralizada de permisos para los usuarios de la plataforma, permitiendo la interacción de varios operadores al tiempo sobre la plataforma a través de diferentes tipos de clientes (Web, Software, Movil).
· Soporta administración de Videowall, permitiendo el envío de imágenes desde la estación operadora de forma fácil y rápida a las pantallas del videowall, con uso de decoders de video.
· Configuración de IP local y de direccionamiento alterno para la red WAN para visualización remota.
· La plataforma debera estar en la capacidad de soportar a futuro la administración de información de vehículos a través de la individualización por Placas (No hace parte de este alcance software o licencias)
19.8. | Resolución de visualización y grabación | Full HD 1920x1080p
19.9. | Debe permitir el funcionamiento del PTZ con los Joystick requeridos Pan, Tilt, Zoom.
19.10. | Seguridad | La grabación de video debe tener una marca de agua o certificado digital.
19.11. | Licenciamiento | Incluido a garantizar ampliación del sistema en hardware y software Tomando como referencia la totalidad de las cámaras por sistema garantizando la ampliación del 20% en visualización, almacenamiento, y conexión mínima para un (1) joystick, y una (1) estación de trabajo.
19.12. | Monitoreo | Se podrá visualizar cualquiera de las cámaras de video previa configuración de la misma.
19.13. | Monitoreo Central | Se instalará un VMS en cada una de las estaciones. El VMS deberá estar en la capacidad a futuro de centralizar e integrar los sitios remotos para su visualización en el Comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. (No se encuentra en el alcance del proyecto la licencia de federación).
19.14. | En la estación o almacenamiento se debe permitir la programación de salidas de video para visualización multiscreen y full screen, de igual forma visualización de video en vivo, y reproducción de las grabaciones realizadas, en la totalidad de los monitores solicitados.
19.15. | Recepción de vídeo y datos (control P.T.Z) en tiempo real sin presencia de retardos del total de cámaras adquirir en el presente contrato.
19.16. | Accesorios | Los necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento y operación como un todo.
19.17. | Software licenciado | Para la correcta instalación y operación requerida.
19.18. | Compatibilidad con la estación de trabajo | Garantizada
19.19. | Configuración de usuarios | Administrador y usuario de operación
19.20. | Inicio de sesión | Por usuario
19.21. | Control y auditorias del sistema. | Inició sesión del usuario
Cierre de sesión del usuario
Inició de reproducción de una grabación por usuario
Usuario que exporto grabaciones
Usuario que detuvo la grabación
19.22. | Monitoreo | De alarmas Físicas, externas de otros sistemas, a través de la entrada de alarma de las cámaras del sistema; generadas por Analíticas, perdida de Video o Red.
19.23. | Analítica incluida | Detección de movimiento y auto seguimiento.
El software deberá tener analítica de búsquedas inteligentes en almacenamiento.
19.24. | Configuración de analíticas | El contratista debe realizar la configuración de cada una de las analíticas requeridas para el control de la seguridad perimetral e interiores, como cruce de línea direccional, detección de movimiento, zona de intrusión.
Nota: El contratista realiza las pruebas de las analíticas configuradas de cada una de las cámaras a satisfacción del supervisor del contrato.
19.26. | Sistema de respaldo videos | El software deberá permitir recuperar el video de la SD de las cámaras, una vez se recupere la conexión de datos y el software deberá acoplar el segmento de video recuperado en la línea de tiempo del almacenamiento en la que corresponde. El contratista realizará pruebas de esta función en compañía del supervisor y personal técnico
19.27. | Log de Alarmas | Se debe entregar con la configuración necesaria para realizar Logs de Alarmas: Corte del Fluido Eléctrico y pérdida de red o video.
19.28. | Formato de visualización sobre la misma herramienta o capa | 4:3 y 16:9
19.29. | Mapa y acceso a visualización y control de cámaras mediante imagen geográfica del lugar | El sistema debe implementar mediante una imagen ya sea plano o mapa del lugar, en formato adecuado que permita realizar zoom, desplazamiento, navegación interactiva sobre el mapa, donde estén ubicadas las cámaras en forma correcta permitiendo que mediante un click y marcar con un recuadro (para seleccionar varias cámaras), visualizar y controlar cualquier cámara de video instalada. La solución que se implemente deberá ser a satisfacción del supervisor del contrato.
19.30. | Si ocurren daños o mal funcionamiento del sistema atribuido a virus, spam y demás, serán responsabilidad del contratista la solución sin costo adicional
19.31. | Función simultanea que permita | Visualización, grabación y consulta.
19.32. | Captura de imágenes o fotografías instantáneas de la imagen | Almacenada en un repositorio especifico en formato abierto
19.33. | Idioma de configuración y operación | Español
19.34. | Homologación y/o compativilidad (Open Network Video Interface Forum) – | Plataforma de visualización debe garantizar compativilidad con ONVIF que permita interoperabilidad, en cuanto a visualización, almacenamiento y control de igual forma garantizar el funcionamiento de las cámaras sobre la misma plataforma en cuanto a visualización, almacenamiento y control.
19.35. | API | Abierta para integración de terceros
19.36. | El VMS deberá proveer una exportación de imagen en cualquiera de los siguientes formatos PNG, JPEG y BMP.
19.37. | El VMS debe permitir la exportación de video en los siguientes formatos: AVI o MP4, y propietarios de la plataforma. (El fabricante del VMS debe proveer de manera gratuita la aplicación para reproducir los videos en formato privativo).
19.38. | Se deberá entregar
20. | POSTES (Si aplica de acuerdo a la necesidad de la unidad)
20.1. | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
20.2. | Construcción | En concreto. En puntos de cámara de difícil acceso, arquitectura del sitio como patrimonio histórico o cultural, el material del poste puede ser en galvanizado en caliente, fibra u otro material cumpliendo con las condiciones de capacidad, altura y demás especificadas según corresponda. Los diseños del poste serán aprobados por la Interventoría y/o la Supervisión del proyecto.
20.3. | Longitud / altura | 12 m y conforme al resultado del estudio de líneas de vista, diseño, lugar de instalación, para lo cual en algunos casos se determinará una superior o inferior, la cual será suministrada por el contratista.
20.4. | Diámetro aproximado | De 0.37m en la base y 0.16m en la punta como mínimo.
20.5. | Resistencia mínima a la rotura de 750 Kg | Resistencia mínima a la compresión del concreto de 5000 P.S.I. (350 Kg/cm2).
20.6. | La base debe ser en concreto | De 2000p.s.i., 0.1 m3 como mínimo.
20.7. | Ductos | Puede ser internos o externos
20.8. | Instalación que garantice la estabilidad de los postes, con el fin de evitar vibraciones.
20.9. | En caso de que se requiera la instalación en fachada, en vez de poste, se sustituirá por soportes diseñados de acuerdo al lugar, por lo tanto, se debe realizar las adecuaciones u obras civiles que se requieran, al igual que el tendido e instalación de fibra, tierras, acometida eléctrica entre otros.
20.10. | La acometida eléctrica y de video en cámaras en fachada, será en tubería metálica EMT y coraza metálica debidamente aterrizada.
21. | BRAZOS SOPORTE CÁMARA EXTERIORES E INSTALACIÓN
(Si aplica de acuerdo a la necesidad de la unidad)
21.1. | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
21.2. | Los brazos de las cámaras deben estar bien adosados y con soporte, de forma que no haya vibraciones que puedan perturbar la apreciación de la señal. Este deberá ser retráctil para facilitar el mantenimiento de la cámara.
21.3. | Serán minimo de 1,2 metros de longitud horizontal o vertical entre el punto de ubicación (fachada) y la cámara.
21.4. | Tubulares.
Metálicos resistentes al oxido y corrosión.
Conducto interno de conexión de video y datos
Herrajes de sujeción y ajuste que permitan ajuste y orientación de cámara.
Los cables que accedan al brazo deberán estar protegidos por coraza americana desde el gabinete de equipos utilizando los acoples metálicos adecuados para tal fin.
En caso de requerir longitudes diferentes a la establecida, su diseño deberá ser presentado al supervisor del contrato.
22. | CORONA ANTIESCALATORIA (Si aplica de acuerdo a la necesidad de la unidad)
22.1. | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
22.2. | Metálicas (inoxidables)
22.3. | Herrajes de sujeción y ajuste
22.4. | Cada poste tendrá una corona de mínimo 16 varillas metálicas con las puntas dirigidas hacia abajo
22.5. | minimo 30 centímetros de largo de cada varilla
23. | GABINETE TIPO 1 (Si aplica de acuerdo a la necesidad de la unidad)
23.1. | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
23.2. | Tipo Metálico | Con Herrajes de sujeción y ajuste de instalación en poste, elaborado en lamina de acero galvanizado calibre 16 o 18 con acabado en pintura electrostática.
Las cajas serán fabricadas cumpliendo la norma NEMA 4X, el tamaño será acordado con el supervisor del contrato de acuerdo a las dimensiones ofertadas y ubicación los equipos, UPS, fuentes y transceiver de fibra en dado caso.
Techo inclinado, para evitar empozamiento de agua y alojamiento de polvo.
Espaciamiento interno: mínimo dos divisiones internas perforadas para ubicación de fuentes, transceiver y demás
23.3. | Dentro de la caja se instalarán todos los equipos necesarios para el correcto funcionamiento, por lo cual, debe tener espacio suficiente para su instalación (barraje de cobre, cableado, transformador, transmisor de video, estabilizador o reguladores de Voltaje (deben ser 100% electrónicos, de alta velocidad), puntos de prueba para las revisiones (test point) y demás circuitos necesarios). La caja estará ubicada al 95% de la altura del poste con respecto al suelo.
23.4. | Componentes eléctricos internos de conexión:
1 Breakers de 2x20, 1 breaker 1x20, 1 transformador de aislamiento galvánico de tierra entrada dual de 220 y 110 60 Hz salida 110 V 60 Hz potencia 1 KVA, multitomas eléctrica de normal Fase, neutro y tierra de (6) puntos de conexión, (1) riel omega, (1) relevo 110 VAC, (1) termostato de activación de extractores activación parametrizable entre 0 a 60 °C de riel omega, micro switch de palanca (sensor de apertura de gabinete), borneras de conexión, (2) multitomas deben ser de tipo hospitalario de fase regulada, neutro y tierra de mínimo 4 salidas cada una con fusible e interruptor de encendido y apagado, (1) barraje de puesta a tierra y (1) barraje neutro de tipo hospitalario de fase regulada cada barraje.
La caja debe ser tipo intemperie, que impida el ingreso de líquidos al interior; el cableado desde el soporte al gabinete debe ir recubierto por coraza metálica
Todas las instalaciones de las cámaras, al igual que el chasis de las cajas deberán ir aterrizadas; se debe instalar coraza entre la caja de equipos, los transmisores y la cámara.
Se debe realizar la conexión del transformador de aislamiento galvánico especificado anteriormente, con el fin de garantizar las protecciones de entrada de todo el componente tecnológico que se encuentra dentro del gabinete.
Se debe garantizar un sistema que permita que la temperatura interna del gabinete sea la adecuada para el correcto funcionamiento de los equipos, ya sea por extracción o aislamiento térmico.
Cada gabinete debe tener integradas dos alarmas: ante fallo de Energía en la red Pública y ante apertura de gabinete las cuales se visualizarán en tiempo real en la matriz de visualización indicando el punto exacto donde ocurrió la alarma
Puerta con llave de seguridad, manija abatible y llave genérica.
Todo el recorrido de salidas y entradas de cable será recubierto en coraza metálica, con sus respectivos acoples metálicos.
23.5. | El contratista deberá presentar un diseño el cual será aprobado por la interventoría.
24. | GABINETE TIPO 2 (Si aplica de acuerdo a la necesidad de la unidad)
24.1. | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades.
24.2. | Tamaño | Minimo de 11UR
24.3. | Tipo | Interior de pared
24.4. | Descripción | Puerta frontal en vidrio con chapa, tapa laterales desmontable, unidades de rack identificadas, kit de tuercas canastillas con tornillo para montaje de equipos, cable equipotencial conectado a la puerta, sistema de puesta a tierra. Debe estar dotado de espacios para la administración de cableado, unidades de distribución de potencia PDU.
24.5. | Base Piso | Que permita separación de mínimo 2 cm del piso y que soporte el peso del gabinete y todos sus equipos al interior.
24.6. | Ventilación | Debe tener troquelados e instalar como mínimo 1 extractor de mínimo 4” de diámetro.
24.7. | Fabricación | Laminada en ColdRolled con acabado en pintura electrostática
24.8. | Formato | 19"
25. | GABINETES TIPO 3 (Si aplica de acuerdo a la necesidad de la unidad)
25.1. | Cantidad: | De acuerdo al cuadro de cantidades
25.2. | Se requieren gabinetes para la instalación de todos los equipos del sistema, los cuales deben ser para instalación en rack estándar con las siguientes características mínimas:
25.3. | Tamaño | 40UR
25.4. | Descripción | Puerta frontal y trasera punzonada para ventilación, cerradura de seguridad, tapas laterales y posterior desmontable, (4) parales para montaje de equipos, unidades de rack identificadas, kit de tuercas canastillas con tornillo para montaje de equipos, cable equipotencial conectado a la puerta, barraje de tierra, 4 niveladores, 4 rodachinas, incluir sistema de extracción de aire.
25.5. | Fabricación | Laminada en lámina coldRolled con terminación en pintura electrostática
25.6. | Debe estar dotado de espacios, para la administración de cableado.
25.7. | Formato | 19"
25.8. | Se deberá suministrar con bandejas porta equipos, patch panel y bandeja deslizante para fibra óptica y placa de F.O, 6 acoples con conectores dobles LC.
25.9. | Color | Negro micro texturizado
26. | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (Es la cantidad de metros total en cableado que se utilizara para la interconexión de la RED LAN entre cámaras y dispositivos)
26.1. | El contratista debe proveer la conectividad necesaria para que el sistema opere correctamente de manera confiable, con el fin de permitir la interconexión de los diferentes equipos de la Red LAN y del Sistema. Se requieren puntos de cableado estructurado para la conexión de las cámaras las cuales deberán tener alimentación PoE (mínimo XXX metros), igualmente se requiere los puntos de red para el centro de monitoreo, cuarto de equipos y Recepción.
El contratista deberá instalar toda la ductería necesaria en IMC, EMT y/o canaleta plástica para la canalización del cable para las cámaras y centro de monitoreo, de ser requerida mayores cantidades según el diseño presentado por el contratista, este deberá suministrarlo sin costo adicional para la Policía Nacional.
Se requiere un punto de cableado estructurado para la sala de monitoreo, libre a parte de los requeridos para el correcto funcionamiento del sistema.
26.2. | Las cantidades y/o elementos señalados en el presente proceso son estimados mínimos, por lo tanto, el contratista deberá, de ser necesario según el diseño y/o configuración presentada y aprobada por el supervisor, colocar todas las cantidades, elementos, accesorios y/o equipos adicionales que sean requeridos para el correcto funcionamiento de los sistemas de video vigilancia (CCTV) y Control de Acceso Funcionarios y Visitantes, sin costo adicional para la Policía Nacional.
26.3. | El contratista debe instalar, adecuar, suministrar todos los elementos, como acometidas eléctricas racks, equipos activos, puntos lógicos, puntos regulados y no regulados de AC, etc., que sean necesarios o se estimen convenientes para la ejecución del proyecto.
26.4. | Conectividad garantizada a 10000 Mbits/s a 500 MHz con Categoría (6A) debidamente certificado con instrumento de medición e informe.
26.5. | Índice de Protección | IP40
26.6. | CANALIZACIÓN CONEXIÓN EQUIPOS
(Si aplica de acuerdo a la necesidad de la unidad)
26.7. | Incluye la canalización para conexión de datos (F.O y UTP), y energía para todos los puntos de cámara.
26.8. | Las canalizaciones para la instalación de las cámaras en los diferentes puntos estarán a cargo del contratista. | Canalización de datos y energía eléctrica según diseño hasta la cámara.
Canalización en calzada blanda y prado incluye tubería PVC ¾” 350 metros
(ajustar de acuerdo a la necesidad de la unidad)
Canalización en calzada dura (anden y adoquín), incluye tubería PVC ¾” 50 metros
(ajustar de acuerdo a la necesidad de la unidad)
Se deberá realizar toda la canalización necesaria hasta para interconectar las cámaras dentro de la red y suministro de energía, por lo tanto, de ser requerido cantidades adicionales el contratista deberá suministrarla sin costo adicional para la Policía Nacional.
26.9. | Se deben realizar las siguientes cantidades de cajas de inspección:
Cajas 60x60.
Cajas 30x30.
(ajustar de acuerdo a la necesidad de la unidad)
Cajas con Tapa en acabado igual al piso (aplica calzada dura), incluye excavación, demoliciones en cualquier tipo de material, herrajes, tapa de seguridad con varillas electro-soldadas.
De ser requerido cajas adicionales según el diseño del contratista, estas serán asumidas por el contratista sin costo adicional para la policía Nacional.
26.10. | SISTEMA PUESTA A TIERRA (este se instala en puntos de cámara PTZ donde se instalen en poste, además también para los cuartos de equipo que no tengan puesta a tierra)
26.11. | Los sistemas de puesta a tierra de cada sitio de cámara y sala de control estarán conformados básicamente así:
Por electrodos o varillas con dimensión de 2.40 m de largo, diámetro 5/8”, cobre-cobre; cada electrodo debe tener como mínimo 1 carga de 25 Kg. de gel, para el tratamiento de tierras; no se permitirán polvos, ni otro tipo de preparación; El cable de cobre desnudo enterrado será calibre 2/0 (7 hilos), las puntas de las varillas estarán enterradas a 0.40 m y los conductores estarán a 0.60 metros del suelo, además serán tendidos sin tensión alguna; todas las soldaduras deben ser de tipo exotérmica; En todo caso los sistemas de puesta a tierra deben tener una medición máxima de 10 ohmios, por lo cual, si se requiere mayor cantidad de elementos deben ser suministrados por el contratista sin costo adicional.
26.12. | NOTA: Cada punto será un caso particular en su instalación, para lo cual debe implementar uno de los (5) prototipos propuestos suministrando, instalando los elementos necesarios y realizando las adecuaciones necesarias hasta alcanzar la medida de resistividad requerida, de igual forma el contratista debe adecuar el sistema de puesta a tierra del sistema eléctrico de entrada a la estación posterior al sistema de medida, con la respectiva unificación de tierras. Lo anterior soportado en la Resolución número 180398 del 7 de abril de 2004 por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE y las modificaciones previstas en la resolución número 18 1294 del 6 de agosto de 2008 capítulo II, numeral 15.4 Valores de resistencia de puesta a tierra” adoptado las normas técnicas anexas IEC 60364-4-442, ANSI/IEEE 80, NTC 2050 y NTC 4552.
26.13. | Tipo 1 | Electrodo de 2,4 m con anillo de 0,5 m de radio entorno a la estructura, con dos dosis de suelo artificial aplicadas así:
Una en el electrodo tipo varilla. Una distribuida uniformemente en el anillo.
26.14. | Tipo 2 | Electrodo de 2,4 m con anillo de 0,5 m de radio entorno a la estructura más un contrapeso de 5 m, con tres dosis de suelo artificial aplicadas así:
Una en el electrodo tipo varilla.
Una distribuida uniformemente en el anillo Una distribuida uniformemente en el contrapeso.
26.15. | Tipo 3 | Electrodo de 2,4 m con anillo de 0,5 m de radio entorno a la estructura más un contrapeso de 5 m y un electrodo tipo varilla en el extremo del contrapeso, con tres dosis de suelo artificial aplicadas así:
Una en cada electrodo tipo varilla.
Una distribuida uniformemente en el anillo Una en el contrapeso.
26.16. | Tipo 4 | Electrodo de 2,4 m con anillo de 0,5 m de radio entorno a la estructura más dos contrapesos de 5 m, en direcciones opuestas con electrodos de 2,4 m por 5/8” en cada extremo y cinco dosis de suelo artificial aplicadas así:
Una por cada electrodo tipo varilla.
Dos distribuidas uniformemente en el anillo y contrapeso
26.17. | Tipo 5 | Se debe aumentar la longitud de los contrapesos, conservando la dosificación del suelo artificial que se presenta a continuación hasta llegar a la medida.
Una en cada electrodo tipo varilla.
Una dosis por cada 7 m de contrapeso.
26.18. | MÓDULOS - PUESTOS DE TRABAJO (Si aplica de acuerdo a la necesidad de la unidad)
26.19. | Consola de Operación | Este será un módulo el cual tendrá el puesto de trabajo, se debe tener en cuenta la ubicación de la iluminación con el fin de evitar reflejos, debe ser diseñada ergonómicamente, en la cual se instalará monitor sin que impida la visibilidad de los monitores de visualización, esta consola debe ser diseñada y presentada al supervisor del contrato para aprobación, debe incluir ductería internas para la conexión de cableado (ocultas).
Se debe garantizar la adecuada ventilación para los equipos.
Se debe suministrar una papelera metálica.
26.20. | Cajonera | Deberá tener un cajón anclado, con cerradura (llave) debajo de la superficie del módulo.
26.21. | Porta CPU | Debe incluir porta CPU y/o soporte sujeto a la consola, con la medida justo para la CPU.
26.22. | Sillas Ergonómicas | * Tipo: Deslizables, Giratoria, de trabajo pesado
* Espaldar: Debe permitir MODO RECLINABLE en ángulo libre (Ajuste de fuerza necesaria para reclinar el espaldar) y MODO FIJO en 4 ángulos fijos. Debe tener una altura mínima de 40cm medidos sobre la estructura plástica. Debe tener Curva lumbar ergonómica. Ajustable en altura. Mecanismo reclinable sincroavanzado.
* Brazos: Con ajuste de altura - Con ajuste avanzado. Graduables en altura, giro, hacia adelante y atrás.
* Ajuste Altura: Mecanismo neumático para graduación de altura garantizado por (2) años y con rango de 10 cms.
* Esta silla deberá ser con recubrimiento en tela de paño tipo HILAT o similar
* Ruedas: Goma anti rayones (negro).
* Cabecera ergonómica.
26.23. | Fichero organizador de carnets | Dos (2) ficheros de pared vertical o en mesa de acuerdo al sitio, organizadores para 60 carnets cada uno.
Medidas máxima total fichero: 50 cm alto; 30 cm ancho; 5 cm profundidad.
Medida máxima casillero 11cm largo;1,5cm ancho; 5cm profundidad.
en los dos ficheros organizadores y tener un rotulado en la parte superior visitantes de acuerdo a la unidad.
Diseño y colores se deberá presentar al supervisor del contrato para su aprobación.
27. | GENERALIDADES (Se ajustarán de acuerdo a la necesidad de la unidad)
27.1. | Funcionamiento: Continúo sin limitaciones funcionales durante las 24 horas del día, todos los días del año.
27.2. | Los Sistemas CCTV tendrá las condiciones, físicas, locativas y ambientales, apropiadas para la operación de todo el sistema como un conjunto de una manera eficiente, por lo cual se deberán realizar las adaptaciones/adecuaciones que sean necesarias dentro la ejecución del proyecto, que se consideran generales sin excluir otros tipos de requerimientos que sean necesarios para el óptimo funcionamiento del sistema.
27.3. | Suministro e instalación de acometida eléctrica desde el circuito de la red eléctrica más cercano o desde el tablero, hasta la sala de monitoreo, se deberá adecuar la alimentación regulada desde la UPS existente en el cuarto de equipos para la conexión al nuevo gabinete (reemplazo de gabinete existente). Se deberá instalar todos los puntos eléctricos necesarios para el correcto funcionamiento de la sala, dejando libres 1 puntos adicionales.
27.5. | Debe adjuntar certificado de fabricante de mínimo 2 años de garantía para las cámaras y grabadores ofertados.
27.6. | Es obligación del Contratista realizar todos los ajustes para los trabajos técnicos y de instalación requeridos al igual que constatar todas las cantidades necesarias a través de una visita técnica (Site-Survey).
Esta visita será realizada por el contratista al inicio de la fase de planeación y ejecución del contrato, y presentar diseños indicando las cantidades requeridas al supervisor del contrato con el fin de ajustar y validar las cantidades, así como las características técnicas y administrativas que garantice la correcta instalación y funcionamiento de los sistemas.
Nota: para la visita técnica los proponentes deberán cumplir con las medidas sanitarias en atención la resolución No 385 del 12 de marzo “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.”
27.8. | Ficha técnica y/o carta de fabricante y/o certificación de fábrica: Todos los ítems en los cuales el oferente debe ESPECIFICAR marca, modelos y/o referencias de los equipos ofertados se deben anexar ficha técnica o carta de fabricante o certificación de fábrica en la cual debe evidenciarse la marca, modelo o referencia y características solicitadas en cada ítem que lo conforma, dichas características deberán poder validarse a través del web del fabricante.
27.10. | El oferente deberá anexar carta firmada por fabricante expedida por oficina local en Colombia en la certifique al oferente como canal o distribuidor autorizado por fábrica para la venta y suministro de las cámaras ofertadas en el presente proceso.
Nota: En el evento de presentarse como Consorcio o Unión Temporal, solamente una de las partes que la conforma deberá presentar dicha certificación.
27.15. | Aplicación de la metodología del PMP del PMI durante todo el proyecto. | El contratista deberá presentar un plan de trabajo ajustado al tiempo de ejecución, en los siguientes 5 días hábiles una vez realizada acta de inicio del contrato, que incluya como mínimo los siguientes requerimientos, así:
| Esto se debe solicitar al contratista seleccionado y debe ser aprobado por la supervisión | FASE DE INICIACION
· Acta de constitución del proyecto
· Identificación de los interesados
FASE DE PLANEACION
· Plan de gestión del proyecto
· Plan de Gestión del alcance del proyecto
· Levantamientos de requerimientos particulares
· Elaboración de la estructura de división del trabajo
· Plan de gestión del cronograma
· Definición de actividades
· Secuencia de actividades
· Recursos estimados para las actividades
· Duración estimada de las actividades
· Cronograma
· Plan de gestión de la calidad
· Plan de gestión del recurso humano
· Plan de gestión de las comunicaciones
· Plan de gestión del riesgo
· Identificación de los riesgos
· Análisis cualitativo de los riesgos
· Plan de respuesta al riesgo
· Plan de gestión de adquisiciones
· Plan de gestión de los interesados
FASE DE EJECUCION
· Conformación del equipo del proyecto
· Desarrollo del equipo del proyecto
· Gestión del equipo del proyecto
· Gestión de las comunicaciones
· Gestión de las adquisiciones
· Gestión de los interesados
FASE DE MONITOREO Y CONTROL
· Monitoreo y control del trabajo del proyecto
· Control de cambios
· Validar el alcance
· Control del alcance
· Control del cronograma
· Control de la calidad
· Control de las comunicaciones
· Control de riesgos
· Control de adquisiciones
· Control de interesados
FASE DE CIERRE
· Cierre del proyecto
Entrega final del documento de lecciones aprendidas avalado por el supervisor.
27.16. | El contratista debe presentar el cronograma de ejecución en diagrama de Gantt de Ms Project en físico y cada fase debe estar acorde a lo definido en el plan de trabajo presentado bajo los lineamientos del PMI en el que se detalle las actividades y tiempos de ejecución, línea base e hitos del proyecto, los cuales deben ser entregados 10 días calendario una vez realizada acta de inicio del contrato. El cronograma debe ser aprobado por la supervisión sin exceder el tiempo de ejecución contractual.
27.17. | Todo el hardware y software ofertado debe ser nuevo y fabricado mínimo a partir del año 2022, Los equipos deben quedar instalados, configurados, programados y operando correctamente.
27.18. | Los componentes de cámaras, almacenamiento, joystick y software de la solución del sistema CCTV deberán ser totalmente integrables, para su correcto funcionamiento y operación del sistema. Por lo tanto, el contratista deberá garantizar el correcto funcionamiento de estos elementos.
27.19. | El contratista deberá entregar los equipos con las ultimas actualizaciones de versiones o mejoras disponibles por el fabricante en el momento de la instalacion de los equipos.
27.20. | La ejecución del proyecto debe regirse y cumplir por la normatividad eléctrica vigente como el código eléctrico nacional y RETIE.
27.21. | Cortes del medio de TX | Los múltiples empalmes y demás elementos que se requieran posteriores a la entrega del proyecto debido a cortes o fractura deben ser asumidos por el contratista, durante el periodo de la garantía sin costo adicional para el proyecto.
27.22. | Suministro de energía eléctrica mediante PoE | Según diseño
(según aplique)
27.23. | Soportes de Fijación: Las cámaras se ubicarán en paredes y/o estructuras como postes y/o fachadas y/o mástiles según sea el caso. Serán soportes y adaptadores para sujeción de video cámaras, controladores y fuentes, con la tornillería Anti vibración respectiva para el soporte de la carcasa, en todo caso, los soportes tendrán ducterías, de manera que permitan el envío de los cables por su interior.
Soportes y adaptadores: Los soportes y adaptadores para Domo deben resistir cuatro (4) veces la carga total habitual, deben ser soportes altos con gran saliente. No se aceptan abrazaderas ajustables, se pueden utilizar cintas en acero inoxidable, galvanizados al caliente. Los soportes deben tener una longitud suficiente, de manera que permitan aumentar la visual de la videocámara evitando puntos muertos en su recorrido de PAN y TILT, el contratista será el responsable de lograr una completa visibilidad en el recorrido de la videocámara.
Las cámaras deben realizar automáticamente: Ajustes de zoom, contraste de iluminación, ganancia.
Equipos Auxiliares para instalación de las Cámaras: Deberán poseer brazos y/o soportes anticorrosivos o con pintura electroestática y su respectiva ductería y/o canaleta para que los cables queden ocultos a la vista. Deberá incluir todos los soportes, herrajes y/o accesorios necesarios que permitan su montaje e instalación en los lugares señalados por el supervisor del contrato.
27.24. | Se deben realizar todos los trabajos técnicos y de instalación necesaria en el área asignada para implementación del proyecto, garantizando la armonía con lo existente, se deberán dejar en iguales o mejores condiciones los lugares o puntos en los cuales sea necesario realizar intervenciones.
27.25. | · Será un proyecto y contrato en el cual se debe entregar instalado y funcionando a todo costo, por lo tanto, cantidades o elementos adicionales requeridos según los diseños del contratista serán asumidos por el contratista sin costos adicionales para la Policía Nacional.
27.26. | Las canalizaciones, ducterías, canaletas y bandejas existentes en buen estado pueden ser utilizadas en su medida previa coordinación con el supervisor del contrato.
27.27. | El contratista será el responsable de los daños y/o fallas que se ocasionen a sistemas equipos, redes, obras civiles internas ó externas y espacio público y adecuaciones técnicas en las instalaciones que no son propiedad de la Institución. En caso de que estas se presenten, se establecerán al estado original y los costos involucrados a la misma, al igual que sanciones ó multas serán responsabilidad del contratista.
27.28. | Cada uno de los extremos del cableado deberá ser identificado.
27.29. | Todas las especificaciones técnicas, son las mínimas requeridas, por lo tanto, los oferentes podrán ofrecer o reemplazar por mejores características de las solicitadas y mantener dichos ofrecimientos durante las entregas o implementación de los sistemas.
27.30. | Los daños originados por descargas eléctricas u otro tipo de anomalías en la red, será total responsabilidad del contratista, para lo cual deberá reemplazar los equipos, sin ningún costo adicional, de acuerdo a lo señalado en la garantía a fin de satisfacer la disponibilidad de los sistemas.
27.31. | Todo el cableado de interconexión LAN, deben ser minimo categoría 6 debidamente certificado.
27.32. | El contratista se comprometerá a entregar los planos de topologías preliminares y definitivas impresos y en archivo, y toda la documentación necesaria para las labores de mantenimiento preventivo y correctivo | Se deben entregar todas las topologías de red preliminares antes de iniciar la instalación para su validación y aprobación por parte del supervisor. Finalmente, posterior a la instalación se deben entregar la topología AS BUILT tanto del centro de monitoreo y los puntos de cámara. La información entregada incluirá planos eléctricos y electrónicos con las modificaciones hechas durante el desarrollo del proyecto (Planos Récord), niveles de señal, puntos de prueba, cajas de inspección y otros elementos que se considere sean necesarios para garantizar un mantenimiento apropiado del sistema de CCTV, todo esto será entregado al finalizar la instalación.
27.33. | Los Manuales originales de fábrica para mantenimiento y operación deberán ser entregados con todos sus catálogos de partes, en idioma castellano, debidamente actualizados a la fecha de entrega y correspondiente certificado de suscripción de actualización.
27.34. | El contratista debe incluir protecciones individuales contra sobrecargas, transciendes, espurios y picos de voltaje si el sistema lo requiere.
Si se detectan fallas aducidas a protecciones se deben instalar las mismas sin costo adicional.
27.35. | Las cámaras de video vigilancia están orientadas únicamente a cubrir operaciones de seguridad de instalaciones.
27.36. | El manejo de toda la información y trabajos técnicos de instalación del sistema se considera CONFIDENCIAL, de manera que los planos, manuales técnicos y cualquier otro tipo de información estarán limitados únicamente a la supervisión, el suministro de copias para otras personas o entidades deberá ser solicitada a la POLICIA NACIONAL.
27.37. | No se aceptarán soluciones con plataformas de video sobre PC, utilizando tarjetas capturadoras de video y/o tarjetas de compresión de video de PC estándar.
27.38. | Será un sistema controlado automáticamente, el cual enviará la información a través de una red desde cada una de las cámaras al centro de monitoreo, para lo cual se debe incluir el hardware y software necesario debidamente licenciado, las adecuaciones civiles y demoliciones que se requieran en instalaciones, las cuales correrán por cuenta del contratista, este aspecto debe ser verificado y aprobado previamente por el supervisor del contrato.
27.39. | Todos los equipos del centro de control deben ser de instalación en gabinete - rack, por lo tanto, se debe tener presente la profundidad del gabinete con respecto a los servidores o equipos a instalar, por lo anterior, se debe suministrar el gabinete respectivo y realizar todas las conexiones desde el mismo a los demás equipos, este debe tener multitomas eléctricas a lado y lado. Todos los equipos a instalar en los gabinetes deben ser tipo rack, para lo cual el contratista debe realizar el diseño acorde a las unidades requeridas y a la capacidad de crecimiento solicitado.
27.45. | En cada sede el contratista deberá instalar un punto de red entre el servidor o NVR a un switch cercado a la red principal de la estación con el fin pueda acceder a los servicios de la intranet
27.47. | Los Equipos de sistemas contemplados paras las sedes del Comando de la Policía Metropolitana, Estación de Policía Candelaria, Estación de Policía Castilla deben ser compatibles e integrables sin costo adicional al VMS hikcentral de hikvision.
El contratista debe garantizar sin costo adicional la operación, monitoreo y gestión bajo el VMS antes mencionado.
27.48. | En el Comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el contratista realizará el desmonte de las cámaras a reemplazar.
27.50. | El contratista se obliga a cumplir los tiempos y actividades plasmados en los cronogramas del proyecto disponiendo de todos los medios y recursos para tal fin.
27.51. | GARANTÍA
27.52. | El tiempo de garantía es de dos (2) años para todos los elementos contratados en el presente proceso, contados a partir de la fecha de la entrega a satisfacción.
27.53. | La garantía es de cobertura total, cubre defectos de fabricación, instalación, implementación y funcionamiento de los elementos.
El contratista deberá garantizar disponibilidad y funcionamiento del sistema 7 x 24 para todas sus cámaras.
27.54. | Aplicación de garantía, tiempos de respuesta y de indisponibilidad permitida:
1. Generación del incidente: Una vez presentada la falla en el sistema, el supervisor del contrato genera a través de correo electrónico el incidente enviando a un correo indicado previamente por el contratista el inconveniente presentado al sistema.
2. Tiempo respuesta para Diagnostico: El contratista tiene máximo 24 horas para realizar presencia en sitio de la novedad con personal idóneo, a fin de validar e identificar el fallo, contados a partir del envío del correo electrónico.
3. Tiempo respuesta para garantizar disponibilidad: El contratista tiene 120 horas adicionales al diagnóstico para restaurar el funcionamiento del sistema y subsanar las fallas. En caso de fallas que no sean solucionables en sitio, el contratista deberá remplazar todos los equipos, materiales, partes o elementos que presentan las fallas por unos de similares o superiores características en calidad de préstamo a fin de garantizar la disponibilidad del sistema. El elemento o elementos retirados, con autorización del supervisor del contrato, el contratista deberá desplazarlos hacia sus instalaciones o laboratorios para realizar reparación de estos.
4. Tiempo de reparación: El contratista tiene 45 días calendario para efectuar la reparación, o trámites ante fábrica para solucionar fallas o aplicación directa de garantía de los elementos. En caso de exceder este tiempo o que el equipo retirado no pueda ser reparado el contratista deberá reemplazar dicho elemento por uno nuevo de las mismas o superiores características del inicialmente entregado, los gastos que llegase a generarse con ocasión de la garantía correrán totalmente a cargo del contratista.
Nota 1: Los elementos que presenten más de dos fallas en menos de un año deberán ser reemplazados por nuevos.
27.55. | El oferente debe garantizar el suministro de partes y/o repuestos de todos y cada uno de los componentes del sistema por un tiempo no menor a 5 años.
27.56. | El oferente deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema durante el periodo de garantía, para lo cual se debe desarrollar las siguientes actividades:
Hace referencia a la revisión y limpieza periódica de los equipos, para garantizar su buen funcionamiento. Siendo necesario especificar el cronograma de prestación del mismo (mínimo dos veces por año, con un intervalo no menor a seis meses entre cada mantenimiento). Tiempo de garantia y manteninientos.
El contratista debe presentar y socializar el protocolo de mantenimiento preventivo y correctivo una vez se reciba el sistema en total funcionamiento (para etapa de garantía), así mismo debe garantizar que ante cualquier solicitud o reporte de falla del sistema e informada por Policía Nacional, se genere un registro para el seguimiento respectivo.
27.57. | Informes | El contratista debe entregar un informe por mantenimiento de las actividades realizadas dentro del tiempo de la garantía al supervisor del contrato.
27.58. | TRANSFERENCIA DE CONOCIMENTOS
27.59. | Se debe habilitar mínimo a (5) funcionarios en nivel del manejo, uso y operación del sistema instalado.
La transferencia de conocimientos debe ser dictada por personal idóneo, altamente capacitado y calificado (el personal que dicte los temas deberá tener las mismas competencias exigidas al contratista en la experiencia del contratista en cuanto al nivel de educación y experiencia y debe ser aprobado por la supervisión del contrato). La duración de esta es de mínimo 16 horas. El contratista garantizará las locaciones (en la ciudad de Medellin según aprobación del supervisor del contrato) y material adecuado para llevar a cabo la capacitación.
Temas a tratar:
4 horas operación
4 horas conceptos de grabación.
4 horas de administración técnica y operativa
4 horas mantenimiento preventivo del sistema.
Nota: la capacitación no genera costos para las presentes condiciones técnicas.
27.60. | Se deberá suministrar el material de capacitación el cual será verificado y aprobado por supervisor del contrato.
27.61. | El contratista deberá realizar acta firmada por los funcionarios que realizaron y participaron, con el grado, nombres completos, numero de cedula, cargo y correo electrónico institucional.
Se debe indicar en el acta los temas vistos y entregar en original al supervisor del contrato.
27.62. | ASPECTOS DE CONFIDENCIALIDAD
27.63. | El oferente deberá entregar diligenciado en la propuesta el Formulario No.1 Acuerdo de confiabilidad, anexo al presente pliego.
27.64. | Confidencialidad e integridad de la información institucional: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la Entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar.
27.65. | En virtud del presente contrato, el oferente seleccionado se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. El oferente deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información para lo cual deberá diligenciar el Formulario No. 1.
27.66. | El manejo de toda la información para el desarrollo de la instalación de los CCTV y control de acceso de la Policía Nacional se considera CONFIDENCIAL, de manera que los planos, diseño, manuales técnicos y cualquier otro tipo de información estarán limitados únicamente a la supervisión. El suministro de copias para otras personas o entidades deberá ser solicitada a la POLICIA NACIONAL.
27.67. | CONDICIONES AMBIENTALES
27.68. | Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio para la instalación del sistema de CCTV y control de acceso, será asumida como responsabilidad del contratista y no de la Policía Nacional.
27.69. | El contratista deberá cumplir con la Resolución 0372/2009 “por la cual se establecen los elementos que deben contener los planes de Gestión de Devolución de productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Acido y se adoptan otras disposiciones”
27.70. | El oferente deberá realizar el manejo adecuado y la disposición final de todos los repuestos y o los elementos que ya cumplan su vida útil, anexando la certificación ambiental.
27.71. | Con el objeto de evitar escapes de sustancias nocivas que contaminen las personas y sus bienes, deterioren los suelos y el medio ambiente en general, el contratista deberá recepcionar, almacenar y efectuar la disposición final de destrucción de acuerdo a la normatividad ambiental vigente de los elementos eléctricos y electrónicos y sus accesorios que, con ocasión a los mantenimientos correctivos, hayan sido retirados y/o reemplazados después de cumplir su ciclo de vida útil. Por lo anterior el contratista deberá hacer entrega a la Policía Nacional de la certificación acompañada del acopio documental soporte, que evidencie la destrucción de estos elementos, actividad que deberá ser realizada por una empresa certificada por la autoridad ambiental competente.
27.72. | El contratista deberá tomar las medidas y acciones dirigidas a preservar, mejorar y recuperar la salud de las personas en su vida de trabajo, individual y colectivamente de sus empleados que realicen las visitas técnicas a instalaciones policiales, dando cumplimiento a las normas técnicas de seguridad industrial y salud ocupacional.
27.73. | El oferente deberá tener en cuenta el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible 1076 del 2015, especialmente el capítulo 6.