## ESPECIFICACIONES ITEM No 1
Capacidad 80kva
Tipo de UPS: On-line doble conversión
Tecnologia del inversor: PWM de alta frecuencia conmutado por IGBT Tipo de control: Procesador digital de señales o DSP Especificaciones de Entrada
Dual input Si Tipología Trifásica
Voltaje nominal 208/120 VAC / 156-250 VAC Cantidad de hilos 5 (Tres Fases +Neutro+GND) Conexión Bornera
Voltaje permitido en el rectificador 208/120 -25% +20%
Rango de frecuencia de entrada (sincronizado con la red) 50 - 60 Hz con rango de 40 - 70 Hz Rango de seguimiento de sincronización de frecuencia ±10%
Factor de potencia ≥ 0.99
Distorsión armónica de corriente <3% THDI al 100% de carga no lineal
Protecciones Supresor de transitorios TVSS categoría A y B compuesto por MVO (Metal Oxide Varistor) / Breaker Especificaciones de Salida
Transformador de aislamiento (externo) Opcional Tipología Trifásica
Voltaje nominal 208/120 VAC - 220/127 VAC Regulación de voltaje ± 1%
Factor de potencia 1
Frecuencia nominal 50 Hz / 60 Hz Potencia 80KW
Tipo de onda de salida Sinusoidal pura Cantidad de hilos 5 (Tres Fases +Neutro+GND) Conexión Bornera
Distorsión armónica THD <2% Full Carga lineal. TDH <4% Full Carga no Lineal Factor de cresta: 3:1
Regulación de frecuencia 1 ± 0.02 Hz (Modo Batería)
Sobrecarga: Modo Línea Carga ≤110%: hasta 60min, ≤125%: hasta 10min, ≤150%: hasta 1min, >150% Pasa a bypass Inmediatamente. Modo baterías Carga ≤110%: hasta 10min, ≤125%: hasta 1min, ≤150%: hasta 5S, >150% se apaga la UPS inmediatamente.
Eficiencia AC – AC Modo Eco 99%
Modo Normal 95%
Especificaciones del Bypass Automático Interno Tecnología del Bypass Bypass de estado solido Máximo tiempo de transferencia 0s
Voltajes aceptables del Bypass 208VAC +25% -40% Operación Con re-transferencia automática

## ESPECIFICACIONES ITEM No 2
Protecciones Supresor de transitorios TVSS categoría A y B compuesto por MVO (Metal Oxide Varistor) / Breaker Especificaciones de Salida
Transformador de aislamiento (externo) Opcional Tipología Trifásica
Voltaje nominal 208/120 VAC - 220/127 VAC Regulación de voltaje ± 1%
Factor de potencia 1
Frecuencia nominal 50 Hz / 60 Hz Potencia 80KW
Tipo de onda de salida Sinusoidal pura Cantidad de hilos 5 (Tres Fases +Neutro+GND) Conexión Bornera
Distorsión armónica THD <2% Full Carga lineal. TDH <4% Full Carga no Lineal Factor de cresta: 3:1
Regulación de frecuencia 1 ± 0.02 Hz (Modo Batería)
Sobrecarga: Modo Línea Carga ≤110%: hasta 60min, ≤125%: hasta 10min, ≤150%: hasta 1min, >150% Pasa a bypass Inmediatamente. Modo baterías Carga ≤110%: hasta 10min, ≤125%: hasta 1min, ≤150%: hasta 5S, >150% se apaga la UPS inmediatamente.
Eficiencia AC – AC Modo Eco 99%
Modo Normal 95%
Especificaciones del Bypass Automático Interno Tecnología del Bypass Bypass de estado solido Máximo tiempo de transferencia 0s
Voltajes aceptables del Bypass 208VAC +25% -40% Operación Con re-transferencia automática

## REFERENCIAMIENTO
| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR
| 1 | UPS 80KV | 1
| 2 | BANCO DE BATERIAS | 1
VALOR
IVA
VALOR TOTAL
EMPRESA:
NIT:
CONTACTO:
CORREO:
TELEFONO: