## Indice (hidden)
INDICE DE PESTAÑAS | TIPO
Generalidades | Ficha
BMS | Ficha
Datacenter | Ficha
Red_Lan | Ficha
Gabinetes | Ficha
Red_Inalambrica | Ficha
VMS | Ficha
Switch | Ficha
CCTV | Ficha
EVAC | Ficha
Multimedia | Ficha
Acceso | Ficha
Intrusion | Ficha
Visitantes | Ficha
Telefonia | Ficha
Enlace_PTP | Ficha
Videowall | Ficha
Enlace_F.O | Ficha

## Generalidades
| GENERALIDADES |  | UNION TEMPORAL GESTION INTEGRAL C5 |  |  |  | UNON TEMPORAL SEGURIDAD VIPE 2025
ITEM | ESPECIFICACIONES GENERALES C5-M |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
1.1 | Funcionamiento | Continúo sin limitaciones funcionales durante las 24 horas del día, todos los días del año. | x |  | 629 |  | X |  | 905
1.2 | Constatar todas las cantidades necesarias | Es responsabilidad del contratista, suministrar todo lo necesario para el desarrollo de la solución tecnológica propuesta, incluyendo los accesorios para la instalación y correcto funcionamiento y enlazado al servidor central. | x |  | 629 |  | X |  | 905
1.3 | Aunque se le reconozca al contratista concepto mayores o menores cantidades no se le permitirá modificaciones de los precios inicialmente pactados. Es obligación del oferente contemplar en su propuesta el costo de accesorios de instalación y su mantenimiento a todo costo por el tiempo solicitado en las presentes especificaciones. |  | x |  | 629 |  | X |  | 905
1.4 | Mantenimiento y soporte | El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo cual cada (06) seis meses deberá realizar un mantenimiento con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas; finalizada la actividad el contratista entregará un informe técnico de lo actuado, mínimo durante el plazo de garantía de instalación de tres (3 años). Los mantenimientos inician a los 6 meses de firmado el acta de entrega por parte del contratista | x |  | 629 |  | X |  | 905
1.5 | Gatantia equipos | Sera responsabilida del contratista que implemente la solucion el escalar con cada uno de los fabricantes en caso de presentarse una garantia de equipos. | x |  | 629 |  | X |  | 905
1.6 | Instalación y Configuración | todos los subsistemas deberán entregarse instaladas, cableadas, configuradas y en correcto funcionamiento como un Sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento | x |  | 629 |  | X |  | 905
1.7 | Garantía | El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía todos los equipos activos de la solución implementada. | x |  | 629 |  | X |  | 905
1.8 |  | Los equipos instalados en la solución, deberán contar con periodo de garantía de 3 años directos de fábrica. | x |  | 629 |  | X |  | 905
| Capacitaciones | El contratista, una vez instalado el componente técnológico realizara la transferencia de conocimiento para la operación de los equipos instalados, al personal que el supervisor designe. | x |  | 629 |  | X |  | 905
25.49 | Los trabajadores deben limpiar los escombros y la basura al cierre de cada día de trabajo. |  | x |  | 629 |  | X |  | 905

## BMS
SISTEMA DE GESTION DEL C5-M |  |  | UNION TEMPORAL GESTION INTEGRAL C5 |  |  |  | UNON TEMPORAL SEGURIDAD VIPE 2025
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
1.1 | Marca | Schneider | Shneider Electric |  | 694 |  | Shneider Electric |  | 906
1.2 | Modelo |  | EcoStruxure Bulding Operation |  | 694 |  | EcoStruxure Bulding Operation |  | 906
1.3 | Se requiere una solución de integración de cada uno de los sistemas cctv, control de accesos, alarmas e intrución y subsistemas de seguridad, que permita la integración con aplicaciones de terceros mediantes dispositivos abiertos y kits de desarrollo de software sdk. | Ecostruxure | x |  | 694 |  | x |  | 052, 906
1.4 | Interoperabilidad | La solución debe ser escalable y permitir crecimiento a futuro mediante estandares bacnet, knx, modbus, lonworks, opc, onvif, osdp, kits de desarrollo entre otros. | x |  | 905 919 |  | x |  | 65, 70
1.5 | Topologia | Debe Permitir topología cliente-servidor y/o arquitectura Distribuida o centralizada que permita gestionar y administrar los diferentes medios tecnológicos | x |  | 905 |  | x |  | 65
1.6 | Árbol lógico | Debe tener un Árbol lógico personalizado para cada grupo de usuarios: los usuarios sólo deben ver los dispositivos a los que tienen acceso | X |  | 923 |  | x |  | 65
1.7 | Integración | Con el sistema Security VMS el cual integra los sistema de seguridad | x |  | 921, 924 |  | x |  | 65
1.8 | Notificaciones | Notificación de alarmas y eventos por correo electrónico o SMS | x |  | 913 914 |  | x |  | 77
1.9 | Clientes | Debe Permitir ilimitado número de estaciones clientes concurrentes. | x |  | 911 |  | x |  | 77
1.10 | Integración | Debe Permitir la gestión y control de iluminación. | x |  | 907 |  | x |  | 69
|  | Debe Permitir la gestión de sistemas HVAC. | x |  | 910 |  | x |  | 51
|  | Debe Permitir la gestión de UPS. | x |  | 905 |  | x |  | 65
|  | Debe Permitir la gestión de medidores de energía, agua y gas | x |  | 905 |  | x |  | 65
|  | Debe Permitir la gestión de Ascensores. | x |  | 694 |  | x |  | 57
|  | Debe Pebe permitir la gestión de equipos electrónicos utilizando diferentes protocolos de comunicaciones, en al menos dos de los siguientes protocolos, BACNET, LONWORKS, MODBUS, OPC, SNMP, DALI, KNX o DNP3. | x |  | 919 923 |  | x |  | 65, 70
1.11 | Perfiles | Debe Permitir la creación de diferentes perfiles de usuario. El sistema debe llevar registro de todas las acciones de cada uno de los usuarios. Así mismo debe contar con la capacidad de almacenar un log de eventos con la gestión de cada uno de los usuarios. | x |  | 905 |  | x |  | 65
1.12 | Alarmas | Debe Permitir Filtrar, buscar y clasificar alarmas por estado actual, nivel de alarma y otros atributos personalizables. | x |  | 909 |  | x |  | 65
1.13 | Interfaz Grafica | Debe contar con un despliegue gráfico de los planos de los edificios en 2D y 3D indicando cada uno de los elementos a controlar o a supervisar con nombres en español y dentro de un entorno espacial acorde a su ubicación. El sistema debe visualizar cada uno de los sistemas por capas, para verificar en detalle cada uno de los subsistemas. | x |  | 905 907 |  | x |  | 70
1.14 | Planos o imágenes 2D | Debe permitir hacer cambios de elementos constructivos dentro de un gráfico importando directamente el archivo del nuevo plano. | x |  | 911 |  | x |  | 70
1.15 | Seguridad | Debe Permitir flujo de trabajo con instrucciones y comentarios de usuario que puedan forzarse antes de su eliminación, alineado a los protocolos de seguridad | x |  | 907 |  | x |  | 68
1.16 | Virtualización | Deberá permitir Servidores Windows virtualizados usando: Microsoft Hyper-V y/o VMWare. | x |  | 915 |  | x |  | 81, 88
1.17 | Conectividad avanzada | Con protocolos como BACnet/IP y/o (BTL-listed B-BC y B-OWS) y/o BACnet/SC (TLS 1.3), OPC UA Client, Modbus TCP/RTU, MQTT (TLS 1.2/1.3) y LonWorks, además de integración con servicios web (REST/SOAP) y autenticación mediante Active Directory o SAML 2.0. | X |  | 913 905 |  | x |  | 65, 75 | Para validar el total cumplimiento de los requisitos se consulta directamente la ficha técnica que ofrece el fabricante. https://ecostruxure-building-help.se.com/bms/Topics/show.castle?id=9266&locale=en-US&productversion=2024&a=1
1.18 | Modulo gestion Datacenter | Incluido | X |  | 694 |  | x |  | 906
1.19 | Sistema de intrusión | Deberá gestionar los sensores disponibles del sistema de iluminacion y sensores del apertura del sistema de control de acceso. | X |  | 924 |  | x |  | 51
1.20 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) | X |  | 905 |  | x |  | 51 - 96
2 | SERVIDOR CENTRAL |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
2.1 | Marca |  | HPE |  | 695 |  | HPE |  | 906
2.2 | Modelo |  | HPE ProLiant DL380 Gen11 |  | 695 |  | HPE ProLiant DL380 Gen11 |  | 906
2.3 | Procesaror | Procesador Intel Core i5 (mínimo 2.0 GHz) o similar | x |  | 925 927 |  | x |  | 97
2.4 | Memoria RAM | Minimo 16 GB | x |  | 925 |  | x |  | 97
2.5 | Almacenamiento | Minimo SSD de 1 TB | x |  | 925 |  | x |  | 97
2.6 | Arquitectura | x86 | x |  | 927 | Presenta mejora x64 | x |  | 100 | Presenta mejora x64
2.7 | Sistema Operativo | compatible con sistemas operativos Windows (Windows 10/11, Server 2012 R2-2022) y/o Linux | x |  | 927 |  | x |  | 97
2.8 | Base de datos | PostgreSQL o Microsoft SQL Server. | x |  | 914 |  | x |  | 907 | Para validar el total cumplimiento de los requisitos se consulta directamente la ficha técnica que ofrece el fabricante. https://ecostruxure-building-help.se.com/bms/Topics/show.castle?id=9266&locale=en-US&productversion=2024&a=1
2.9 | Disponibilidad | El sistema deberá contar con arquitectura de alta disponibilidad en los microservidores y/o servidores, que incluya mecanismos de redundancia y/o balanceo de carga y/o recuperación automática ante fallos, asegurando operación continua sin interrupciones. | x |  | 909 |  | x |  | 97
2.10 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) | X |  | 925 |  | x |  | 97 - 103 | .

## Datacenter
| DATACENTER |  | UNION TEMPORAL GESTION INTEGRAL C5 |  |  |  | UNON TEMPORAL SEGURIDAD VIPE 2025
ITEM | DESCRIPCIÓN
1 | CERTIFICACIÓN DE CALIDAD Y FABRICANTE DE PRODUCTOS |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
1.1 | Todo hardware de conexión y cable de telecomunicaciones debe estar manufacturado por un fabricante certificado ISO 9001-2015 / ISO 14001 - 2015. |  | X |  | 698 |  | X |  | 908
1.2 | Es requisito obligatorio que el proponente anexe la certificación Intertek- ETL con norma vigente TIA e ISO que muestre los requisitos de desempeño en cada una de las normas descritas a una longitud de 100 metros y cuatro conexiones Categoría 6A hasta 500 MHz con cordones 26AWG. |  | X |  | 698 |  | X |  | 908
1.3 | Es requisito obligatorio que el proponente anexe catálogos originales (página web) en donde se demuestre que el cable cumple con los requisitos de flamabilidad, baja emisión de humo y halógenos cumpliendo IEC 60332-3, IEC 60754 e IEC 61034. |  | X |  | 698 |  | X |  | 908
1.4 | El fabricante deberá ser miembro activo de cualquiera de las siguientes alianzas de AV (HDBaseT, SDVoE, Dante AV, AVB (Audio Video Bridging) , la información podrá ser verificada en el sitio web de la alianza. |  | X |  | 698 |  | X |  | 908
1.5 | El fabricante hará una supervisión por parte de un ingeniero con matrícula profesional vigente y credencial RCDD que pertenezca a la nómina del fabricante para un soporte oportuno y cumplimiento de la supervisión exigida. Esta supervisión se hará durante la ejecución el proyecto. El RCDD debe aparecer vigente en la página de BICSI: Es requisito obligatorio que el proponente anexe una carta con el nombre del RCDD para verificación. https://www.bicsi.org/forms/Verify/CredentialHolder/. |  | X |  | 698 |  | X |  | 908
1.6 | El fabricante hará una supervisión al cuarto técnico/centro de datos por parte de un ingeniero con matrícula profesional vigente y credencial DCDC que pertenezca a la nómina del fabricante para un soporte oportuno y cumplimiento de la supervisión exigida. Esta supervisión se hará durante la ejecución el proyecto. El DCDC debe aparecer vigente en la página de BICSI. |  | X |  | 698 |  | X |  | 908
1.7 | Con el fin de proteger la inversión, el fabricante debe tener la opción de actualización del sistema a categorías superiores como categoría 7A, 8.2 sobre los mismos paneles y faceplates del sistema apantallado sin cambiar ninguno de ellos. Es requisito obligatorio que se anexen los catálogos impresos o electrónicos de los productos que demuestren esto. |  | X |  | 698 |  | X |  | 908
1.8 | El proponente debe anexar un documento emitido por el fabricante que indique que está autorizado para instalar sus productos y que puede tramitar y emitir la garantía con el fabricante. |  | X |  | 698 |  | X |  | 908
1.9 | Se deben anexar los catálogos originales (página web) de la solución de cableado ofrecido. Cada catálogo debe mostrar el código del producto ofertado, estas mismas fichas técnicas deberán estar disponibles en la página web del fabricante. de presentarse alguna inconsistencia se verificará el número de parte en el sitio web del fabricante y debe coincidir con las especificaciones solicitadas en el presente documento. |  | X |  | 699 |  | X |  | 908
1.10 | No se aceptarán propuestas cuyo número de parte no se encuentre en el sitio web oficial del fabricante. |  | X |  | 699 |  | X |  | 908
1.11 | La instalación, documentación, componentes y sistemas deben cumplir o exceder las siguientes especificaciones de la industria: | ISO 14763-2/2019, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-526-7-A, ANSI/TIA-526-14-C, ANSI/ TIA-606-D o ISO/IEC 14763-2-1 , ANSI/TIA-607-E y/o ISO/IEC 30129, IEEE 802.3an , IEC 61156-5 | X |  | 699 |  | X |  | 908
2 | ESPECIFICACIONES DE COMPONENTES |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
2.1 | Además de cumplir con las especificaciones de la ISO/IEC 11801-1 para CLASE FA, todos los componentes deben cumplir con los requisitos descritos en esta sección, el oferente incluirá las barras colectoras de tierra , terminales y cables requeridos por los estándares de tierra y equipotencialización. |  | X |  | 699 |  | X |  | 908
2.2 | El proponente deberá anexar certificado de garantía, la cual incluye un cuadro con los parámetros mínimos de desempeño y el margen garantizado basado en ISO/IEC en caso de que aplique, esto incluye los valores de PS ANEXT y PS AACR-F, PS NEXT entre otros. |  | X |  | 699 |  | X |  | 908
2.3 | Todos los componentes del canal de cobre y fibra deben ser de una sola marca a fin de garantizar el funcionamiento end-to-end del mismo. No se aceptarán oferta donde se mezclen componentes o subsistemas de más de un (1) fabricante o marca. |  | X |  | 699 |  | X |  | 908
2.4 | Se exigirá que el sistema de cableado estructurado tenga una garantía expedida por el fabricante por un mínimo de 25 años sobre todos y cada uno de los componentes instalados. Así mismo se requerirá garantía que certifique el funcionamiento de todas las aplicaciones diseñadas para correr en las redes descritas y del rendimiento garantizado. También se exigirá que todas las ofertas presentadas vengan acompañadas de una carta emitida por el fabricante en donde se avale el respaldo de este a la empresa oferente y se asuma un compromiso por la garantía. |  | X |  | 699 |  | X |  | 908
2.5 | Adicional a lo anterior, el fabricante incluirá dentro de la garantía de producto la reinstalación del producto para los cambios requeridos por este concepto. |  | X |  | 699 |  | X |  | 908
2.6 | Es requisito obligatorio que el proponente anexe con la propuesta los catálogos de los productos ofertados. Cada catálogo debe mostrar el código del producto ofertado; no se aceptarán propuestas con catálogos que contengan códigos diferentes a los ofertados o descripciones diferentes a las solicitadas en el presente documento, la información podrá consultarse en la página web del fabricante. |  | X |  | 700 |  | X |  | 908
3 | AIM (ADMINISTRACION AUTOMATIZADA DE LA INFRAESTRUCTURA) |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
3.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 700 |  | x |  | 908
3.2 | Marca | marca | SIEMON |  | 700 |  | SIEMON |  | 908
3.3 | Modelo | Referencia | MapIT |  | 700 |  | MAPIT-G2 |  | 908
3.4 | COMPONENTES DE HARDWARE | Los paneles de control(analizadores/controladores) son dispositivos de hardware que recopilan información sobre el estado del parcheo de los paneles de conexión inteligentes/bandejas de fibra optica. Esta información se transmite a través de la LAN/WAN del cliente a una base de datos central. Los paneles de control deben ser compatibles con el software del fabricante | X |  | 700 |  | x |  | 908
3.5 | Estar construidos en total conformidad con las normas ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 Ed. 2 o sus más recientes versiones. |  | X |  | 938 |  | x |  | 213
3.6 | Cumplir con la norma CEA-310-E o su más reciente versión para asegurar que su montaje es compatible con racks de 19 in. |  | X |  | 938 |  | x |  | 213
3.7 | Su interfaz modular (jack) debe permitir un mínimo de 1000 ciclos de inserciones de plugs RJ45 ó RJ11. |  | x |  | 959 |  | x |  | 129
3.8 | Su interfaz IDC debe permitir ambas configuraciones T568A y T568B, indicando claramente, con etiquetas o rotulado, ambas configuraciones. |  | x |  | 938 |  | x |  | 213
3.9 | Debe tener puertos modulares que cumplan con IEC 60603-7 y FCC CFR 47, parte 68, subparte F, con contactos de 50 micropulgadas de oro sobre níquel. |  | x |  | 938 |  | x |  | 213
3.10 | Debe tener una envolvente metálica totalmente cerrada para mayor protección física de los circuitos impresos y partes en termoplástico retardante a la flama libre de plomo, libre de PVC y libre de halógenos. |  | x |  | 959 |  | x |  | 129
3.11 | Poseer conectores tipo IDC (insulation displacement connection – conexión por desplazamiento de aislante) que permitan la terminación de conductores sólidos y multifilares de varios calibres, desde 26 AWG hasta 22 AWG. |  | x |  | 959 |  | x |  | 129
3.12 | Permitir la terminación de cables de hasta 9 mm de diámetro exterior. |  | x |  | 959 |  | x |  | 129
3.13 | Para facilitar la administración y el acomodo de los cables en su parte posterior, el dispositivo debe tener integrado un organizador posterior de cables. |  | x |  | 959 |  | x |  | 129
3.14 | Debe tener una altura que ocupe como máximo una (1) unidad de rack (1RMS = 44.5 mm [1.75 in]). |  | x |  | 956 |  | x |  | 145
3.15 | Debe monitorear continuamente todos los componentes del sistema y reportar las fallas al software de administración inteligente. |  | x |  | 962 |  | x |  | 173
3.16 | Debe cumplir o exceder las normas UL 60950-1, 1st Edition (2003) – Information Technology Equipment, ACA TS 001 y A/NZS 3260. |  | x |  | 938 |  | x |  | 213
3.17 | Cada analizador debe estar diseñado para alta densidad, tener una altura que ocupe como máximo una (1) unidad de rack (1RMS = 44.5 mm [1.75 in]) y brindar una capacidad de al menos 2880 puertos (120 paneles de 24 puertos) monitoreados. Esta especificación se da con el fin de reducir al mínimo el espacio requerido por el sistema de administración inteligente. El uso combinado de analizadores en una misma zona de parcheo, debe permitir extender su capacidad a por lo menos 65.000 puertos monitoreados. |  | x |  | 956 |  | x |  | 145
3.18 | Para la alta disponibilidad del sistema de administración inteligente, cada analizador debe ofrecer redundancia en todas sus conexiones, incluyendo puertos de alimentación eléctrica, puertos de comunicaciones LAN y puertos de bus de control. |  | x |  | 960 |  | x |  | 144 145
3.19 | Las conexiones entre el bus de control y los paneles inteligentes deben realizarse con cable balanceado de 4 pares y permitir su terminación en sitio en conectores estándar 110 ó RJ45. No se aceptarán cables de fabricación especial ni cables cuya terminación requieran conectores especiales. |  | x |  | 963 |  | x |  | 144 145
3.20 | El sistema debe permitir que el personal técnico realice sus actividades de administración directamente en los analizadores y paneles inteligentes, sin que sea necesario que el técnico requiera el uso de una computadora, tablet u otro dispositivo ni conexión a internet. Las actividades de administración que el técnico debe poder realizar de esta forma incluyen rastreo de patch cords, identificación y trazado de circuitos, diagnóstico de componentes y cierre de órdenes de trabajo. |  | x |  | 967 |  | x |  | 171 147
3.21 | El sistema debe ser eficiente en su consumo de energía, no consumir más de 21 W por analizador, no requerir más de una dirección IP y dos puertos LAN por cada zona de parcheo -incluso en aquellas de hasta 65,000 nodos-, y no requerir enfriamiento para su operación. |  | x |  | 956 |  | x |  | 144 145
3.22 | Estar construidos en total conformidad con las normas ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 Ed. 2 o sus más recientes versiones. |  | x |  | 938 |  | x |  | 213
3.23 | Cumplir con la norma CEA-310-E o su más reciente versión para asegurar que su montaje es compatible con racks de 19 in. |  | x |  | 938 |  | x |  | 213
3.24 | Su interfaz modular (jack) debe permitir un mínimo de 1000 ciclos de inserciones de plugs RJ45 ó RJ11. |  | x |  | 959 |  | x |  | 129
3.25 | Su interfaz IDC debe permitir ambas configuraciones T568A y T568B, indicando claramente, con etiquetas o rotulado, ambas configuraciones. |  | x |  | 938 |  | x |  | 213
3.26 | Debe tener puertos modulares que cumplan con IEC 60603-7 y FCC CFR 47, parte 68, subparte F, con contactos de 50 micropulgadas de oro sobre níquel. |  | x |  | 957 |  | x |  | 213
3.27 | Debe tener una estructura metálica para mayor protección y partes en termoplástico retardante a la flama libre de plomo, libre de PVC y libre de halógenos. |  | x |  | 959 |  | x |  | 129
3.28 | Debe ser 100% modular. Debe permitir la inserción de 24 puertos tipo keystone tanto blindados como no blindados; en caso de falla, debe permitir el reemplazo de cualquiera de sus conectores, sin que haya que desconectar los otros puertos ni interrumpir su monitoreo, y debe permitir el reemplazo de su módulo inteligente, sin que haya que desconectar sus puertos de cableado o interrumpir su servicio. |  | x |  | 974 |  | x |  | 145
3.29 | Cada panel debe contar con puertos redundantes para la conexión al bus de control del analizador. Las conexiones entre el bus de control y los paneles inteligentes deben realizarse con cable balanceado de 4 pares y permitir su terminación en sitio en conectores estándar 110 ó RJ45. No se aceptarán cables de fabricación especial ni cables cuya terminación requieran conectores especiales. |  | x |  | 963 |  | x |  | 153
3.30 | Los paneles de control deben ser lo suficientemente flexibles como para admitir una variedad de opciones de instalación del cliente. Estos incluirán, entre otros: | Conexión Cruzada, en fibra óptica como en cobre (conexiones de panel a panel). Interconexión, en fibra óptica como en cobre (conexiones desde el panel inteligente de cobre/fibra al Switch). Un solo panel de control puede admitir paneles en múltiples gabinetes/racks. Será flexible en términos de densidad de puertos y adecuado (económicamente viable) para soportar entornos de sucursales remotas con capacidad para < 20 usuarios. Será escalable, lo que permitirá al usuario agregar paneles inteligentes para el crecimiento futuro. | x |  | 956 |  | x |  | 163
3.31 | MTBF (Main Time Between Failures) | Minimo 20 años. | x |  | 957 |  | x |  | 170
3.32 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) | x |  | 959 |  | x |  | 213
4 | PANELES INTELIGENTES DE COBRE (Aplica para los paneles de par trenzado del sistema de administración inteligente ) |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
4.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | x |  | 703 |  | x |  | 213
4.2 | Marca | marca | SIEMON |  | 703 |  | Siemon |  | 213
4.3 | Modelo | Referencia | MapIT G2 Copper |  | 703 |  | MapIT-G2-Patch Panels |  | 213
4.4 | Estar construidos en total conformidad con las normas ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 Ed. 2 o sus más recientes versiones. |  | x |  | 938 |  | x |  | 213
4.5 | Cumplir con la norma CEA-310-E o su más reciente versión para asegurar que su montaje es compatible con racks de 19 in. |  | x |  | 938 |  | x |  | 213
4.6 | Su interfaz modular (jack) debe permitir un mínimo de 1000 ciclos de inserciones de plugs RJ45 ó RJ11. |  | x |  | 959 |  | x |  | 129
4.7 | Su interfaz IDC debe permitir ambas configuraciones T568A y T568B, indicando claramente, con etiquetas o rotulado, ambas configuraciones. |  | x |  | 938 |  | x |  | 213
4.8 | Debe tener puertos modulares que cumplan con IEC 60603-7 y FCC CFR 47, parte 68, subparte F, con contactos de 50 micropulgadas de oro sobre níquel. |  | x |  | 938 |  | x |  | 213
4.9 | Debe tener una estructura metálica para mayor protección y partes en termoplástico retardante a la flama libre de plomo, libre de PVC y libre de halógenos. |  | x |  | 959 |  | x |  | 129
4.10 | Los paneles deben ser modulares y sus conectores deben permitir la terminación de cables de hasta 9 mm de diámetro exterior y deben ser tipo IDC (insulation displacement connection – conexión por desplazamiento de aislante) que permitan la terminación de conductores sólidos y multifilares de varios calibres, desde 26 AWG hasta 22 AWG. |  | x |  | 959 |  | x |  | 129
4.11 | Para facilitar la administración y el acomodo de los cables en su parte posterior, el panel debe tener integrado un organizador posterior de cables. |  | x |  | 974 |  | x |  | 146
4.12 | El panel debe tener accesorios que permitan la puesta a tierra del panel y la conexión automática a tierra de los conectores blindados al momento de su inserción al panel. |  | x |  | 974 |  | x |  | 146
4.13 | Debe tener una altura que ocupe como máximo una (1) unidad de rack (1RMS = 44.5 mm [1.75 in]) para 24 puertos y de dos (2) unidades de rack para 48 puertos. |  | x |  | 974 |  | x |  | 146
4.14 | Debe cumplir o exceder las normas UL 60950-1, 1st Edition (2003) – Information Technology Equipment, ACA TS 001 y A/NZS 3260. |  | x |  | 938 |  | x |  | 213
4.15 | Cada panel debe contar con puertos redundantes para la conexión al bus de control del analizador. Las conexiones entre el bus de control y los paneles inteligentes deben realizarse con cable balanceado de 4 pares y permitir su terminación en sitio en conectores estándar 110 ó RJ45. No se aceptarán cables de fabricación especial ni cables cuya terminación requieran conectores especiales. |  | x |  | 938 |  | x |  | 213
4.16 | Debe ser 100% modular. Debe permitir la inserción de 24 puertos tipo keystone tanto blindados como no blindados; en caso de falla, debe permitir el reemplazo de cualquiera de sus conectores, sin que haya que desconectar los otros puertos ni interrumpir su monitoreo, y debe permitir el reemplazo de su módulo inteligente, sin que haya que desconectar sus puertos de cableado o interrumpir su servicio. |  | x |  | 974 |  | x |  | 146 153
4.17 | El sistema debe permitir que el personal técnico realice sus actividades de administración directamente en los analizadores y paneles inteligentes, sin que sea necesario que el técnico requiera el uso de una computadora, tablet ni conexión a internet. Las actividades de administración que el técnico debe poder realizar de esta forma incluyen rastreo de patch cords, identificación y trazado de circuitos, diagnóstico de componentes y cierre de órdenes de trabajo. Para lo anterior, cada panel inteligente debe contar sensores de puerto, pantalla LCD y LEDs indicadores. |  | x |  | 967 |  | x |  | 147
4.18 | Los paneles inteligentes de cobre no deben requerir su conexión directa al sistema eléctrico, su alimentación de energía debe ser por medio del cable de bus de control. |  | x |  | 974 |  | x |  | 147
4.19 | Debe tener un MTBF (Main Time Between Failures) de al menos 20 años. |  | x |  | 974 |  | x |  | 170
4.20 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) | x |  | 959 |  | x |  | 140
5 | PANELES INTELIGENTES DE FIBRA OPTICA (Aplica solo para Los paneles de fibra óptica del sistema de administración inteligente) |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
5.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | x |  | 704 |  | x |  | 911
5.2 | Marca | marca | SIEMON |  | 704 |  | Siemon |  | 911
5.3 | Modelo | Referencia | MapIT G2 Fiber |  | 704 |  | MapIT G2 SMART FIBER ENCLOSURE |  | 911
5.4 | Estar construidos en total conformidad con las normas ANSI/TIA-568-C.0, ANSI/TIA-568-C.3 e ISO/IEC 11801 Ed. 2 o sus más recientes versiones. |  | x |  | 938 |  | x |  | 213
5.5 | Cumplir con la norma CEA-310-E o su más reciente versión para asegurar que su montaje es compatible con racks de 19 in. |  | x |  | 938 |  | x |  | 213
5.6 | Debe tener una estructura metálica para mayor protección y partes en termoplástico retardante a la flama libre de plomo, libre de PVC y libre de halógenos. |  | x |  | 959 |  | x |  | 129
5.7 | En su compartimiento posterior, el panel debe tener integrados accesorios y organizadores para el acomodo y administración del cable de fibra óptica, reserva de cable y radios de curvatura. También debe permitir el montaje de bandejas de empalmes en caso de que estos se requieran para la terminación de la fibra óptica en pigtails. |  | x |  | 704 |  | x |  | 911
5.8 | Debe tener una altura que ocupe como máximo una (1) unidad de rack (1RMS = 44.5 mm [1.75 in]) para 24 Puertos y de dos (2) unidades de rack para 48 puertos |  | x |  | 976 |  | x |  | 195
5.9 | Debe cumplir o exceder las normas UL 60950-1, 1st Edition (2003) – Information Technology Equipment, ACA TS 001 y A/NZS 3260. |  | x |  | 938 |  | x |  | 213
5.10 | Debe tener una capacidad mínima de 48 fibras (24 puertos dúplex) en adaptadores LC a LC como tambien debe tener disponible la misma capacidad minima con conectividad MPO/MTP a LC. |  | x |  | 976 |  | x |  | 192 197
5.11 | Cada panel debe contar con puertos redundantes para la conexión al bus de control del analizador. Las conexiones entre el bus de control y los paneles inteligentes deben realizarse con cable balanceado de 4 pares y permitir su terminación en sitio en conectores estándar RJ45. No se aceptarán cables de fabricación especial ni cables cuya terminación requieran conectores especiales. |  | x |  | 963 |  | x |  | 153
5.12 | Debe permitir el reemplazo de su módulo inteligente, sin que haya que desconectar sus puertos de cableado o interrumpir su servicio. |  | x |  | 974 |  | x |  | 199
5.13 | El sistema debe permitir que el personal técnico realice sus actividades de administración directamente en los analizadores y paneles inteligentes, sin que sea necesario que el técnico requiera el uso de una computadora, tablet ni conexión a internet. Las actividades de administración que el técnico debe poder realizar de esta forma incluyen rastreo de patch cords, identificación y trazado de circuitos, diagnóstico de componentes y cierre de órdenes de trabajo. Para lo anterior, cada panel inteligente debe contar sensores de puerto, pantalla LCD y LEDs indicadores. |  | x |  | 976 |  | x |  | 170 173
5.14 | Los paneles inteligentes de fibra óptica no deben requerir su conexión directa al sistema eléctrico, su alimentación de energía debe ser por medio del cable de bus de control. |  | x |  | 976 |  | x |  | 153
5.15 | Debe tener un MTBF (Main Time Between Failures) de al menos 20 años. |  | x |  | 963 |  | x |  | 170 174
5.16 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) | x |  | 963 |  | x |  | 168
6 | PATCH CORDS DE PAR TRENSADO (patch cords de par trenzado del sistema de administración inteligente) |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
6.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | x |  | 705 |  | x |  | 911
6.2 | Marca | marca | SIEMON |  | 706 |  | SIEMON |  | 911
6.3 | Modelo | Referencia | MapIT G2 TERA |  | 706 |  | MapIT G2 COPPER PATCH CORDS |  | 911
6.4 | Estar construidos en total conformidad con las normas ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 Ed. 2 o sus más recientes versiones. |  | x |  | 938 |  | x |  | 213
6.5 | Para Categoría 6A y/o 7A cumplir con las especificaciones para componentes Categoría 6A para 10 Gb/s con un ancho de banda hasta 500MHz y para componentes 7A 10Gb/s con un ancho de banda de hasta 1000Mhz. |  | x |  | 991 |  | x |  | 189
6.6 | Su interfaz modular (plug) debe permitir un mínimo de 1000 ciclos de inserciones en jacks RJ45. |  | x |  | 992 |  | x |  | 129
6.7 | Ser compatible retroactivamente con categorías inferiores. |  | x |  | 991 |  | x |  | 118 123
6.8 | Para Categoría 6A estar ensamblado en fábrica y verificado 100% en su transmisión con analizadores de red grado laboratorio para un desempeño apropiado hasta 500MHz. Para Categoria 7A estar ensamblado en fábrica y verificado 100% en su transmisión con analizadores de red grado laboratorio para un desempeño apropiado hasta 1000MHz. |  | x |  | 983 |  | x |  | 299
6.9 | Que sus pares estén blindados con aisladores metálicos patentados para un desempeño óptimo de NEXT y crimpeado a 360° para una excelente liberación de tensión en la unión de plug a cable sin causar deformación de pares. |  | x |  | 705 |  | x |  | 118 138
6.10 | Contar con un conductor adicional que asegure un monitoreo continuo fuera de banda -que no utiliza los pares que transmiten los datos y señales del cableado- para la detección automática y en tiempo real de conexiones y desconexiones. |  | x |  | 984 |  | x |  | 171
6.11 | Tener acceso a la punta de sensor en la parte posterior de la bota para pruebas y mapeo. |  | x |  | 983 |  | x |  | 187
6.12 | Usar plugs modulares que cumplan y excedan las especificaciones de las normas FCC CFR 47, parte 68 subparte F e IEC 60603-7. |  | x |  | 983 |  | x |  | 189
6.13 | Tener un mínimo de 50 micropulgadas de chapa de oro sobre contactos de níquel. |  | x |  | 983 |  | x |  | 268 187
6.14 | Ser resistente a la corrosión por humedad, temperaturas extremas y partículas suspendidas. |  | x |  | 983 |  | x |  | 268 187
6.15 | Estar disponible en longitudes estándar minimo de 1, 2, 3 y 5 metros con otras longitudes a medida bajo pedido. |  | x |  | 983 |  | x |  | 187
6.16 | Estar disponible en colores blanco, gris y azul para identificación de circuitos. |  | X |  | 983 |  | x |  | 187
6.17 | Estar certificado por Underwriters Laboratories (UL). |  | X |  | 983 |  | x |  | 213
6.18 | Contar con un noveno conductor y una punta de sensor con chapa de oro de 30 micropulgadas contenida en una robusta bota moldeada. |  | X |  | 983 |  |  | x |  | No se evidencia en la ficha tecnica el cumplimeinto de la especificación
6.19 | Incorporar un aislador interno de cordones multifilares dentro de un forro redondo, retardante a la flama que extienda la duración de su flexibilidad y mantenga la geometría de pares que haya que desconectar sus puertos de cableado o interrumpir su servicio. |  | x |  | 992 |  | x |  | 184
6.20 | Usar botas liberadoras de tensión (con iconos de identificación de colores opcionales) que aseguren su desempeño y protejan la presilla de pulgar contra atorones. |  | x |  | 992 |  | x |  | 187
6.21 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) | x |  | 990 |  | x |  | 187
7 | JUMPER DE FIBRA OPTICA (patch cords de fibra óptica del sistema de administración inteligente) |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
7.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | x |  | 707 |  | x |  | 912
7.2 | Marca | Especificar | SIEMON |  | 707 |  | x | SIEMON | 912
7.3 | Modelo | Especificar | MapIT G2 XGLO Duplex Jumpers |  | 707 |  | x | Mapit-g2 fiber jumpers | 912
7.4 | Estar construidos en total conformidad con las normas ANSI/TIA-568-C.3 e ISO/IEC 11801 Ed. 2 o sus más recientes versiones. |  | x |  | 938 |  | x |  | 213
7.5 | Multimodo (MM) Utilizar cable de fibra dúplex multimodo 50/125µm que sea OFNR (grado riser) y cumpla los requisitos del NEC/NFPA 70 Sección 770-51(B). |  | x |  | 987 |  | x |  | 213
7.6 | Monomodo (SM) Utilizar cable de fibra dúplex monomodo que sea OFNR (grado riser) y cumpla los requisitos del NEC/NFPA 70 Sección 770-51(B). |  | x |  | 987 |  | x |  | 213
7.7 | Multimodo (MM) Cumplir con las especificaciones de la norma ISO/IEC 11801 para fibra tipo OM4. |  | x |  | 938 |  | x |  | 214
7.8 | Usar conectores y cable que cumplan con las especificaciones de código de color especificado en ANSI/TIA-568-C.3 y ANSI/TIA/EIA-598-C. |  | x |  | 938 |  | x |  | 213
7.9 | Incluir tapas que protejan los conectores y sus superficies de contacto contra daños y contaminación. |  | x |  | 987 |  | x |  | 189
7.10 | Estar disponible en longitudes estándar de 1, 2, 3 y 5 metros con longitudes a medida disponibles bajo pedido. |  | x |  | 987 |  | x |  | 192
7.11 | Multimodo (MM) Tener fibra optimizada para láser a 10 Gigabit que cumpla con los requisitos de IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet) así como con las especificaciones de IEC 60793-2-10 y TIA 492AAAC para retardo de modo diferencial de ancho de banda láser (DMD). |  | x |  | 985 938 |  | x |  | 213 171
7.12 | Tener una punta de sensor por cada conector dúplex para conectar con el sistema de parcheo inteligente. |  | x |  | 985 |  | x |  |  | Se valida en la paguina del fabricante para la referencia aportada, dado que no se evidencio en la ficha tecnica aportada por el oferente https://ecatalog.siemon.com/en/MapIT/Fiber/MapIT-G2-Fiber-Jumpers
7.13 | Contar con un conductor que asegure un monitoreo continuo fuera de banda -que no utiliza los hilos de fibra que transmiten los datos y señales del cableado- para la detección automática y en tiempo real de conexiones y desconexiones. |  | x |  | 985 |  | x |  |  | Se valida en la paguina del fabricante para la referencia aportada, dado que no se evidencio en la ficha tecnica aportada por el oferente https://ecatalog.siemon.com/en/MapIT/Fiber/MapIT-G2-Fiber-Jumpers
7.14 | Tener acceso a la punta de sensor en la parte posterior de la bota para pruebas y mapeo. |  | x |  | 987 |  | x |  |  | Se valida en la paguina del fabricante para la referencia aportada, dado que no se evidencio en la ficha tecnica aportada por el oferente https://ecatalog.siemon.com/en/MapIT/Fiber/MapIT-G2-Fiber-Jumpers
7.15 | Tener un pulido superior de conector que cumpla con las especificaciones de Telcordia e ISO/IEC para geometría de superficie (incluyendo radio de curvatura, desfase de ápice y corte esférico). |  | x |  | 938 |  | x |  | 213
7.16 | Utilizar conectores con férulas de precisión de cerámica de circonio. |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion |  | x |  | No se identifica en la ficha tecnica del dispositivo el cumplimiento que certifiquede la especificacion
7.17 | Ser resistente a la corrosión por humedad, temperaturas extremas y partículas suspendidas. |  | x |  | 987 |  | x |  |  | Se valida en la paguina del fabricante para la referencia aportada, dado que no se evidencio en la ficha tecnica aportada por el oferente https://files.siemon.com/en/specsheet/siemon-xglo-and-lightsystem-jumper-and-pigtails_spec-sheet.pdf
7.18 | Estar certificado por Underwriters Laboratories (UL) |  | x |  | 938 |  | x |  | 213
7.19 | Multimodo (MM) Estar verificado al 100% en pruebas ópticas | Ancho de banda mínimo de sobrellenado, 1500 MHz km@850 nm y 500MHz km@1300 nm Ancho de banda mínimo efectivo en láser, 2000 MHz km@850 nm Pérdida de inserción máxima 0.5 dB Pérdida de inserción típica 0.2 dB Pérdida de retorno mínima 30 dB Pérdida de retorno típica 35 dB | x |  | 987 |  | x |  |  | Se valida en la paguina del fabricante para la referencia aportada, dado que no se evidencio en la ficha tecnica aportada por el oferente https://files.siemon.com/en/specsheet/siemon-xglo-and-lightsystem-jumper-and-pigtails_spec-sheet.pdf
7.20 | Monomodo (SM) Estar verificado al 100% en pruebas ópticas | Pérdida de inserción máxima 0.4 dB Pérdida de inserción típica 0.1 dB Pérdida de retorno mínima 55 dB Pérdida de retorno típica 60 Db | x |  | 987 |  | x |  |  | Se valida en la paguina del fabricante para la referencia aportada, dado que no se evidencio en la ficha tecnica aportada por el oferente https://files.siemon.com/en/specsheet/siemon-xglo-and-lightsystem-jumper-and-pigtails_spec-sheet.pdf
7.21 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) | x |  | 987 |  | x |  | 189
8 | SOFTWARE DE GESTION AUTOMATIZADA DE LA INFRAESTRUCTURA (AIM) |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
8.1 | Marca | Especificar | SIEMON |  | 708 |  | SIEMON |  | 913
8.2 | Modelo | Especificar | EagleEye |  | 708 |  | EagleEye red |  | 913
8.3 | El software de gestión automatizada de infraestructuras (AIM) ayudará a documentar y gestionar mejor las redes y dispositivos de TI. |  | x |  | 962 |  | x |  | 173
8.4 | AIM será un software altamente visual e intuitivo y proporcionará vistas gráficas de rack, planos de pisos y jerarquía de nodos de infraestructura. |  | x |  | 962 |  | x |  | 173
8.5 | Debe incluir protocolos de descubrimiento de red de varios niveles incorporados para encontrar todos los dispositivos y lugares basados en IP. |  | x |  | 962 |  | x |  | 173
8.6 | AIM proporcionará que tanto la capa física como las conexiones de dispositivos de red se actualicen automáticamente y proporcionen un seguimiento de circuito de extremo a extremo. |  | x |  | 962 |  | x |  | 173
8.7 | Otras herramientas incluyen análisis para ayudar a administrar la capacidad de TI y monitoreo de alarmas para detectar actividades no autorizadas o problemas de red. |  | x |  | 962 |  | x |  | 173
8.8 | Documentación | Documentación y supervisión de la capa física en tiempo real, incluido el descubrimiento de dispositivos de TI, imágenes interactivas del suelo, elevaciones de rack y seguimientos de circuitos de extremo a extremo | x |  | 962 |  | x |  | 173
8.9 | Gestión de activos | La base de datos en tiempo real con descubrimiento automático almacena el estado y la ubicación de todos los activos de cableado y TI para minimizar el tiempo de resolución de problemas y maximizar la utilización del equipo y el rack | x |  | 962 |  | x |  | 173
8.10 | Seguridad | El software debe detectar y registrar toda la actividad física de la red y proporcionar alertas sobre el acceso no autorizado o la modificación en la capa física | x |  | 962 |  | x |  | 173
8.11 | Órdenes de trabajo | Ser capaz de crear órdenes de trabajo y asignar, dirigir y rastrear tareas asociadas con estas órdenes, asegurando la precisión, eficiencia y documentación de la actividad de cambio. | x |  | 962 |  | x |  | 173
8.12 | Otras características | Vista de pantalla personalizada para monitoreo NOC 24/7 del estado de la red y la alarma El software debe estar basado en HTML5 y ser capaz de integrarse con aplicaciones de 3ª parte a través de una API AIM estará disponible por activos montados en el piso (gabinete / rack) o ilimitados AIM incluirá soporte / mantenimiento gratuito el primer año sin costo y un año adicional previa solicitud. Los servicios de implementación de software pueden ser llevados a cabo por un representante OEM | x |  | 962 |  | x |  | 173
8.13 | Usuarios autorizados y acceso al software AIM | Capacidad para crear usuarios y credenciales de seguridad de inicio de sesión en el software AIM. Acceso simultáneo ilimitado del usuario al software AIM sin costo adicional. Capacidad para restringir el acceso a ciertas funciones en el software AIM en función de la configuración del nivel de acceso. Capacidad para acceder al software AIM a través de dispositivos compatibles con un navegador web compatible y acceso a la red. | x |  | 962 |  | x |  | 173
8.14 | Capacidades de creación de bases de datos | Crear dispositivos de cableado y puertos a través de la importación de archivos de Excel. | x |  | 967 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
8.15 | Capacidades de creación de bases de datos | Posibilidad de importar planons de planta y dispositivos de superposición en estas imágenes. | x |  | 980 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | Cree elevaciones de rack/gabinete con vistas frontal y posterior. | x |  | 962 |  | x |  | 173
|  | Incluir una amplia variedad de gráficos de dispositivos con el software AIM. | x |  | 962 |  | x |  | 173
|  | Asignar automáticamente gráficos de dispositivo en el momento de la creación | x |  | 968 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | Capacidad para asignar automáticamente gráficos de dispositivos de red a medida que se descubren dispositivos. | x |  | 970 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | Detección y creación automáticas de dispositivos de red. | x |  | 967 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | Ubicar automáticamente los dispositivos finales de red detectados en su ubicación correcta en la base de datos. | x |  | 977 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | Actualizar automáticamente la base de datos AIM con información de parches de paneles inteligentes. | x |  | 962 972 |  | x |  | 173
|  | Detectar automáticamente las conexiones/desconexiones de dispositivos de red y actualice la base de datos de AIM en consecuencia. | x |  | 977 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | Poseer una herramienta de construcción gráfica fácil de usar para construir, modificar o complementar . | x |  | 970 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | Capacidad para recopilar atributos de elementos de una variedad de fuentes (derivados de datos del sistema, ingresados / modificados manualmente, importados a través de Excel, descubiertos a través de SNMP v1, v2c o 3 u otras herramientas de descubrimiento de red, fuente de datos externa vinculada) | x |  | 971 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
8.16 | Alertas | Los usuarios deben tener la capacidad de filtrar alertas basadas en la ubicación, día / hora, estado de la orden de trabajo, dirección IP, dirección MAC. | x |  | 971 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | Las opciones de alerta deben tener la capacidad de enviar información de alerta por correo electrónico. | x |  | 977 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | El sistema AIM también debe ser capaz de activar cámaras IP a una imagen en el área donde se produce la condición de falla. | x |  | 971 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | El sistema AIM también podrá enviar comandos SNMP en v1, v2c o v3 a concentradores y/o a dispositivos de red o aplicaciones de 3ros. | x |  | 971 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | El sistema AIM deberá tener la capacidad de ejecutar scripts en respuesta a alertas. Esto se puede utilizar para el intercambio de datos con software / bases de datos de3ª parte u otras aplicaciones definidas por el usuario. | x |  | 970 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | El usuarior deberá tener la capacidad de enviar notificaciones de alerta a varios usuarios. Cada notificación al usuario tendrá la capacidad de utilizar un filtro único. | x |  | 971 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | El software AIM proporcionará la capacidad de probar la conectividad entre el software AIM y el servidor de correo electrónico con un solo clic. El ensayo deberá proporcionar un indicador visual de aprobado o no aprobado. | x |  | 967 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | Los usuarios deben tener la capacidad de crear / personalizar scripts para disparadores de cámaras IP, comandos SNMP y capturas y scripts de alerta. | x |  | 971 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | En el sistema AIM se dispondrá de una amplia variedad de descripciones normalizadas. Estos incluyen alertas para dispositivos descubiertos, cambios de parches inteligentes y órdenes de trabajo. | x |  | 973 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
8.17 | Informes | Se dispondrá de una amplia variedad de informes normalizados sobre capacidad, activos, costes y estado de las órdenes de trabajo y usuarios. | x |  | 972 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | Los administradores del sistema deben tener la capacidad de restringir el acceso a los informes por informe y usuario | x |  | 972 970 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | El software AIM tendrá la capacidad de enviar automáticamente informes por correo electrónico a los usuarios seleccionados en un horario predefinido. | x |  | 972 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | Los usuarios tendrán la opción de ver informes a través de un navegador web o generar un archivo de Excel | x |  | 966 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | El software AIM ofrecerá la posibilidad de filtrar informes por ubicación, tipo de dispositivo u hora. | x |  | 972 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
8.18 | Detección y supervisión automatizada de dispositivos de red | Proporcionar a los administradores la capacidad de introducir información de detección de redes | x |  | 969 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | Descubrimiento SNMP compatible con v1, v2c y v3. |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | Detección y creación automáticas de dispositivos con SNMP habilitado. | x |  | 968 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | Detectar automáticamente dispositivos sin SNMP habilitado o capacidad (la información del dispositivo puede estar limitada a la dirección IP, MAC y nombre del dispositivo) | x |  | 968 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | Los administradores deben tener la capacidad de introducir la información del router para facilitar el descubrimiento adecuado de switches y dispositivos finales de red. | x |  | 969 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | Los administradores deben tener la capacidad de configurar períodos de sondeo de descubrimiento para rangos IP o dispositivos individuales. | x |  | 969 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | El software AIM continuará monitoreando los dispositivos descubiertos y actualizará automáticamente el estado de la conexión. | x |  | 969 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | La información de la VLAN del switch se rellenará automáticamente para cada puerto del switch (si está disponible). Esta información estará disponible como un atributo de puerto, así como en el diagrama de circuito en el software AIM. | x |  | 968 965 972 970 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | El software AIM debe tener la capacidad de etiquetar rangos IP como cableados, inalámbricos o conmutadores para ayudar a determinar la ubicación del dispositivo. | x |  | 971 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | Se mantendrá un registro de toda la actividad de descubrimiento de red en el software AIM y estará disponible a través de la visualización directa en el software y mediante la exportación de Excel. | x |  | 973 969 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
8.19 | Gestión de los Controladores | El software AIM proporcionará una página dedicada para la configuración/gestión de los controladores. | x |  | 969 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | El software AIM descubrirá y creará automáticamente todos los paneles de control maestros. Estos paneles, junto con sus atributos, se mostrarán en la página Panel de control maestro | X |  | 967 969 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | Los administradores tendrán la capacidad de descargar nuevo firmware a los MCP a través de la página del Panel de control maestro | x |  | 969 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | La página Panel de control maestro proporcionará capacidades de depuración para solucionar problemas de MCP | x |  | 969 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | Todos los eventos relacionados con MCP se almacenarán en un registro. El registro debe poder verse desde la página del Panel de control maestro o exportarse a un archivo de Excel | x |  | 969 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
8.20 | El software y hardware de AIM cumplirá con los siguientes requisitos | Los técnicos pueden ver los detalles de las órdenes de trabajo en el controlador y pantallas LCD de los paneles inteligentes de fibra y/o cobre. | x |  | 972 956 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | Los técnicos pueden ver la información de trazas del circuito en la pantalla LCD del controlador. | x |  | 972 956 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | Los paneles de conexión proporcionan una pantalla LCD que puede mostrar instrucciones de orden de trabajo de parches y proporcionar comentarios sobre parches correctos / incorrecto. | x |  | 956 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | El trazado del cable de conexión se puede realizar y mostrar en la pantalla LCD del controlador y en las pantallas LCD del panel. | x |  | 972 956 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
|  | La pantalla LCD de los paneles inteligentes de fibray/o cobre muestra el nombre del panel y se puede actualizar mediante software si es necesario. | x |  | 956 969 |  |  | x |  | No se identifica la ficha tecnica del dispositivo que certifique el cumplimiento de la especificacion
8.21 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) | x |  | 962 |  | x |  | 173
9 | GARANTÍA CANAL |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
9.1 | La garantía que deberá presentar el fabricante debe ser emitida por el mismo fabricante de la solución de cableado estructurado, y no por un instalador, por un tiempo mínimo de 25 años, en la que se especifique una garantía de fabricación de los componentes, performance, mano de obra y aplicaciones. Es requisito obligatorio anexar la carta del fabricante en donde se indique que se darán estos 4 tipos de garantía. |  | X |  | 988 |  | X |  | 915
9.2 | Estándares que cubre la garantía, mínimo los siguientes: | 1. ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ISO/IEC 11801-3, ISO/IEC 11801-4, ISO/IEC 11801-5, ISO/IEC 11801-6 y enmiendas aplicables (clase EA y fibra) | X |  | 988 989 |  | X |  | 915
|  | 2. Cualquier aplicación existente y futura aprobada por IEEE, ATM Fórum, ANSI o ISO que especifique compatibilidad con el canal instalado: | X |  | 988 989 |  | X |  | 915
|  | a) Ethernet (e.g., 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T, y 10GBASE-T). | X |  | 988 989 |  | X |  | 915
|  | b) HDBaseT. | X |  | 988 989 |  | X |  | 915
|  | c) Power over Ethernet (PoE) and Power over HDBaseT (POH) up to 100W (1A per pair). | X |  | 988 989 |  | X |  | 915
|  | d) 155 Mb/s ATM, | X |  | 988 989 |  | X |  | 915
|  | e) Todas las aplicaciones requeridas para Fibra óptica de acuerdo con el presupuesto óptico | X |  | 988 989 |  | X |  | 915
|  | 3. Se debe especificar en el modelo original de la garantía del fabricante que el cable soporta temperaturas de operación de 75°C. | X |  | 988 989 |  | X |  | 915
|  | 4. Se debe garantizar a través de documento público del fabricante un margen adicional de 10dB en el parámetro de PS ANEXT basado en la ISO/IEC. | X |  | 988 989 |  | X |  | 915
|  | 5. El modelo de garantía de fibra debe incluir las máxima atenuación permitida por aplicación y soportada por la garantía del fabricante. | X |  | 988 989 |  | X |  | 915
9.3 | Pruebas de cobre | Las configuraciones de auto prueba proporcionadas en este probador de prueba de campo deben estar configuradas en los parámetros predeterminados. | X |  | 988 989 |  | X |  | 915
|  | Las configuraciones de la prueba seleccionadas de las opciones suministradas en los probadores de prueba deben ser compatibles con el cable instalado bajo prueba. | X |  | 988 989 |  | X |  | 915
9.4 | Pruebas de fibra óptica | Los cables horizontales de fibra deben ser probados al 100% por pérdida de inserción y longitud. | X |  | 988 989 |  | X |  | 915
|  | La pérdida de inserción debe ser probadas a 850 nm y 1300 nm para cableado multimodo de 50/125mm y 62.5/125mm por lo menos en una dirección usando el procedimiento de prueba Método B (1-jumper) tal como se especifica en los procedimientos descritos por el fabricante | X |  | 988 989 |  | X |  | 915
|  | La longitud debe ser probada usando un dispositivo de medición de prueba óptica OLTS y basado en el método de flujo restringido EF. | X |  | 988 989 |  | X |  | 916
9.5 | Etiquetado | Los cables horizontales y de backbone deben estar etiquetados en cada extremo. El cable o su etiqueta deben estar marcados con su identificador. | X |  | 988 989 |  | X |  | 916
|  | En cada placa frontal se debe marcar un identificador único que la identifique como hardware de conexión. | X |  | 988 989 |  | X |  | 916
|  | Cada puerto en la placa frontal debe estar etiquetado con su identificador. | X |  | 988 989 |  | X |  | 916
|  | En cada pieza del hardware de conexión se debe marcar un identificador único para identificarlo como hardware de conexión. | X |  | 988 989 |  | X |  | 916
|  | Cada puerto en el hardware de conexión debe ser etiquetado con su identificador. | X |  | 988 989 |  | X |  | 916
|  | Se deberán marcar las canalizaciones, espacios de telecomunicaciones, Fire Stops, Gabinetes en la parte frontal y posterior cada elemento con su identificador único. | X |  | 988 989 |  | X |  | 916
|  | Los identificadores se revisarán en conformidad con los requisitos de la entidad, así mismo se deberá marcar en conformidad con el estándar ISO 14763-2.1 o ANSI/TIA 606-D | X |  | 988 989 |  | X |  | 916
10 | ESPECIFICACIONES RED HORIZONTAL EN EL CENTRO DE DATOS |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
10.1 | SALIDAS DE TELECOMUNICACIONES / JACK OUTLETS EN PATCH PANELES | Todas las salidas de información Categoría 7A designadas para la terminación de cables de cobre de par trenzado balanceado Categoría 7A deben poseer como mínimo las siguientes características: | X |  | 716 |  | X |  | 916
10.2 | Los Outlets y plugs deben ser libre de halógenos, estar fabricados bajo las especificaciones contenidas en el estándar IEC 61076-3-104 última edición. Cumplir las especificaciones de desempeño eléctrico ISO/IEC Categoría 7A o superior. |  | X |  | 716 |  | X |  | 916
10.3 | Permitir su montaje en la placa frontal (faceplate) en orientación plana o, con la incorporación de un adaptador, en orientación angulada, esta última opción reduce la profundidad requerida en la caja/canaleta, protege mejor la conexión entre plug y Outlet y reduce la tensión en el cordón de parcheo |  | X |  | 716 |  | X |  | 916
10.4 | Utilizar diseño de cuadrante blindado para aislar completamente los pares., que permita compartir aplicaciones por medio de la instalación de múltiples plugs en la salida sin el uso de adaptadores |  | X |  | 716 |  | X |  | 916
10.5 | Permitir que todos los cuatro pares del cable sean terminados sin herramienta de impacto. |  | X |  | 716 |  | X |  | 916
10.6 | Exceder los requerimientos ISO/IEC 11801. |  | X |  | 716 |  | X |  | 916
10.7 | Las salidas incluirán una puerta frontal para evitar la exposición al polvo y otros contaminantes. |  | X |  | 716 |  | X |  | 916
10.8 | Que su interfaz (Outlet) permita una cantidad de ciclos de inserción de sus plugs (mayor) > a 750 |  | X |  | 716 |  | X |  | 916
10.9 | Deben ser certificadas por Underwriters Laboratories. |  | X |  | 716 |  | X |  | 916
10.10 | Debe permitir su terminación con cables de 22 a 24 AWG de cable sólido y de cables flexibles. |  | X |  | 716 |  | X |  | 916
10.11 | Soportar PoE tipo 1,2,3, 4 (IEEE 802.3af ,IEEE 802.3at , 802.3bt) y POH. |  | X |  | 716 |  | X |  | 916
10.12 | Para el soporte de dispositivos IP de comunicaciones, seguridad o automatización, los conectores categoría 7A deben soportar hasta dos (2) aplicaciones PoE o PoE+ en aplicaciones Fast Ethernet 10/100. |  | X |  | 716 |  | X |  | 916
10.13 | Estar verificados por un laboratorio de tercera parte en el cumplimiento de la norma IEC 60512-99-001/002 para asegurar que el acoplamiento entre las superficies críticas de contacto (plug y outlet) no sufran daño al ser conectadas y desconectadas bajo carga eléctrica. |  | X |  | 716 |  | X |  | 916
10.14 | Las salidas se instalarán por encima de 12 “ del piso, de preferencia a 18” pulgadas del piso. |  | X |  | 716 |  | X |  | 916
11 | CORDONES DE COBRE |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
11.1 | Todos los patch cords propuestos deben ser de 4 pares , la línea de producto propuesta debe cumplir además con: |  | X |  | 716 |  | X |  | 916
11.2 | Se debe tener la posibilidad de configurar patch cords de longitudes de 1, 2 y 3 metros y con cubiertas LSZH. |  | X |  | 717 |  | X |  | 916
11.3 | Tener disponible una versión de patch cord de 4 pares con conector estándar rectangular en un extremo y de tipo RJ45 blindada en el otro extremo. |  | X |  | 717 |  | X |  | 916
11.4 | Tener disponible una versión de patch cord de 2 pares con conector estándar rectangular en un extremo y de tipo RJ45 blindada en el otro extremo. |  | X |  | 717 |  | X |  | 916
11.5 | Tener disponible una versión de patch cord de 1 par para soportar aplicaciones análogas. |  | X |  | 717 |  | X |  | 916
11.6 | Tener disponible una versión de patch cord de 1 par para soportar aplicaciones de video. |  | X |  | 717 |  | X |  | 916
11.7 | Los patch cords empleados en el área de trabajo serán los mismos a emplearse en los espacios de telecomunicaciones. |  | X |  | 717 |  | X |  | 916
11.8 | Deben ser certificados por Underwriters Laboratories. |  | X |  | 717 |  | X |  | 917
11.9 | Las interfaces utilizadas en los plugs deben cumplir con la ISO/IEC 11801 |  | X |  | 717 |  | X |  | 917
11.10 | El diámetro externo de los cordones independiente de la cantidad de pares usados no será mayor a 6.5mm |  | X |  | 717 |  | X |  | 917
12 | PANELES DE COBRE |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
12.1 | Todos los paneles de terminación deben facilitar la conexión cruzada e interconexión usando cordones de parcheo, y deben estar en conformidad con los requerimientos de montaje en rack de 19 pulgadas estándar. |  | X |  | 717 |  | X |  | 917
12.2 | Permitir el uso de cualquier combinación de módulos IEC 61076-3-104, RJ45 blindados Cat 6A, al igual que en los faceplates. Se deben anexar catálogos de los productos que muestren esto. |  | X |  | 717 |  | X |  | 917
12.3 | Permitir el uso de otras salidas multimedia incluyendo fibra óptica y coaxial. |  | X |  | 717 |  | X |  | 917
12.4 | Tener los números de identificación de los puertos, y porta-etiquetas para acomodación de labels. |  | X |  | 717 |  | X |  | 917
12.5 | Ofrecer herrajes o patch panels 24 puertos por cada espacio de montaje en bastidor en un panel de 1U (1RMS = 44.5 mm [1.75 pulg.]). |  | X |  | 717 |  | X |  | 917
12.6 | Tener acomodadores de cable integrados en la parte trasera del panel para la organización y fijación del cableado. |  | X |  | 717 |  | X |  | 917
12.7 | Permitir la conexión automática a tierra de sus módulos blindados al ser insertados. |  | X |  | 717 |  | X |  | 917
12.8 | Es obligatorio que los herrajes integren en la parte posterior una barra de organización. |  | X |  | 717 |  | X |  | 917
12.9 | Los patch panels a instalar deben ser angulados. Para aquellos espacios donde se dificulte la instalación de paneles angulados se debe contar con la opción de paneles en versión plana |  | X |  | 717 |  | X |  | 917
12.10 | Los espacios no ocupados por outlets deben ser sellados con tapas de color negro de la misma marca de la red cableada. |  | X |  | 718 |  | X |  | 917
13 | CABLES |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
13.1 | CABLES | Los cables deben cumplir los siguientes requerimientos: | X |  | 718 |  | X |  | 917
13.2 | Estar en grupos de unidades de 4-pares. |  | X |  | 718 |  | X |  | 917
13.3 | Manejar anchos de banda de 1000MHz según lo especificado por el estándar ISO 11801 para categoría 7A. |  | X |  | 718 |  | X |  | 917
13.4 | El cable debe cumplir con IEC 61156-5, IEC 60754, IEC 60332-3, IEC 61034. |  | X |  | 718 |  | X |  | 917
13.5 | Es requisito obligatorio para su verificación anexar documentos que indiquen que el cable es de 1000 MHz con conductores calibre 23 AWG. |  | X |  | 718 |  | X |  | 917
13.6 | El cable debe venir marcado como Cat 7A. y con el nombre del fabricante que ofrece la conectividad. |  | X |  | 718 |  | X |  | 917
13.7 | El cable debe ser S/FTP con un foil recubriendo cada uno de los pares y una malla alrededor de los 4 pares. |  | X |  | 718 |  | X |  | 917
13.8 | El cable debe cumplir mínimo con los siguientes rangos de temperatura: Para Almacenamiento y para operación desde -20 ºC a +75 ºC. |  | X |  | 718 |  | X |  | 917
13.9 | Se verificará a través de un laboratorio reconocido por la NRTL (UL o ETL) las características de flamabilidad de la chaqueta IEC 60332-3. |  | X |  | 718 |  | X |  | 917
13.10 | El cable debe tener un diámetro máximo de 7.8 mm. |  | X |  | 718 |  | X |  | 917
13.11 | El cable categoría 7A debe haber sido probado por un laboratorio externo en función de los requerimientos ISO 11801 y IEC 61156. |  | X |  | 718 |  | X |  | 917
13.12 | La ficha técnica original del cable del fabricante deberá exhibir el desempeño típico en un modelo de canal de 100 metros a 1000 MHz , los requisitos mínimos solicitados se listan a continuación: Pérdidas de inserción :máxima 56 dB ACR mayor a 22.8 dB PSNEXT, mayor a 80 dB RL mayor a 24 dB |  | X |  | 718 |  | X |  | 917
13.13 | La información se podrá consultar a través de la página web oficial del fabricante. |  | X |  | 718 |  | X |  | 917
13.14 | PRUEBAS | Antes del cierre del sistema se deben hacer las pruebas de todos los canales de cables recientemente instalados. | X |  | 718 |  | X |  | 917
13.15 | Prueba del canal de cable de cobre | Todas las pruebas de campo de la Categoría 7A /Clase Fa deben ser realizadas con un dispositivo aprobado de prueba de campo de par trenzado balanceado bajo IEC 61935 y/o aprobados por el fabricante de cableado estructurado. Todos los canales instalados de la Categoría 7A /Clase Fa deben funcionar igual o mejor que los requerimientos mínimos especificados en la tabla a continuación: | X |  | 719 |  | X |  | 917
13.16 | Parámetro | 1000 MHz | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
| Pérdida de inserción (Máximo) | 67.6 dB | X |  | 719 |  | X |  | 917
| Pérdida NEXT (Mínimo) | 47.9 dB | X |  | 719 |  | X |  | 917
| PS NEXT(Mínimo) | 44.9 dB | X |  | 719 |  | X |  | 917
| ACR (Mínimo) | -19.6 dB | X |  | 719 |  | X |  | 917
| PS ACR (Mínimo) | -22.6 dB | X |  | 719 |  | X |  | 917
| ELFEXT (Mínimo) | 27.4dB | X |  | 719 |  | X |  | 917
| PS ELFEXT (Mínimo) | 24.4 dB | X |  | 719 |  | X |  | 917
| Pérdida del retorno (Mínimo) | 6.0 dB | X |  | 719 |  | X |  | 918
| Retardo de Prop (Mínimo) | 545 ns | X |  | 719 |  | X |  | 918
| Retardo de sesgo (Mínimo) | 30 ns | X |  | 719 |  | X |  | 918
13.17 | Todos los cables de backbone de par trenzado balanceado que excedan 90 m (295 ft) o 100 m (328 ft) deben ser probados al 100% por continuidad si no se requieren aseguramiento de las aplicaciones. |  | X |  | 719 |  | X |  | 918
13.18 | Los cables horizontales y de backbone de par trenzado balanceado Categoría 7 A /Clase Fa, cuya longitud no exceda 90 m (295 ft) para el enlace básico y 100 m (328 ft) para el canal serán probados al 100 por ciento de acuerdo con ISO/IEC 11801: Los parámetros de prueba incluyen el mapa de cables más la continuidad del blindaje SFTP (cuando esté presente), pérdida de inserción, longitud, pérdida NEXT (par a par), pérdida NEXT (sumatoria de potencias), pérdida ELFEXT (par a par), pérdida ELFEXT (sumatoria de potencias), pérdida del retorno, pérdida de inserción, demora de la propagación, Resistencia de bucle, Resistencia de desbalance. |  | X |  | 719 |  | X |  | 918
14 | SISTEMA TROCAL DE FIBRA OPTICA PRECONECTORIZADA |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
14.1 | En caso de requerir fibra óptica en el proyecto se deben cumplir las siguientes especificaciones. Además de cumplirse con las especificaciones descritas en las normas en la ISO/IEC 11801 y TIA deben cumplirse los requisitos de esta sección, los cuales son aplicables a todos los componentes de fibra óptica descritos a continuación. El backbone del edificio se manejará con fibra óptica pre-terminada en conectores MTP/MPO – MTP/MPO de uso interior multimodo de 12 hilos 9/125 OS2, esta red se distribuye desde el cuarto técnico principal, hasta cada uno de los cuartos de telecomunicaciones en topología estrella. |  | X |  | 719 |  | X |  | 918
15 | SISTEMA DE TRONCALES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
15.1 | Para las conexiones de óptica paralela se requieren enlaces MTP de 12 y/o 8 Fibras en cada extremo, los tendidos en fibra interior deben ser pre-conectorizados OS2, tipo LS0H-3, con la polaridad requerida para la conformación del canal. |  | X |  | 720 |  | X |  | 918
15.2 | Se solicita Fibra óptica (OS2) de 12 Hilos MTP a MTP. |  | X |  | 720 |  | X |  | 918
15.3 | Los cables basados en 8 Fibras deben distinguirse físicamente de los cables basados en 12 Fibras, esto se debe evidenciar en el catálogo de los cables troncales. |  | X |  | 720 |  | X |  | 918
15.4 | La pérdida máxima de la interfaz será de 0.3dB |  | X |  | 720 |  | X |  | 918
15.5 | Debe tener cubierta de tipo Low Smoke Zero Halogen LS0H-3 |  | X |  | 720 |  | X |  | 918
15.6 | Estar construidos a la medida y probados en fábrica para asegurar su calidad y desempeño óptico. |  | X |  | 720 |  | X |  | 918
15.7 | Disponibles en al menos dos colores (aqua y otro) para poder hacer segregación de servicios y/o aplicaciones. |  | X |  | 720 |  | X |  | 918
15.8 | Estar disponible en configuraciones de 12, 24, 36, 48, 72, 96 y 144 hilos, en donde cada subgrupo de 12 hilos tenga una cubierta con diámetro exterior no mayor a 3 mm, para un mejor provecho del espacio en canalizaciones y organizadores de cables. |  | X |  | 720 |  | X |  | 918
15.9 | Debe incluir mínimo una manga de tracción que facilite el proceso de instalación. |  | X |  | 720 |  | X |  | 918
15.10 | Debe permitir configurar el pinado (género) del conector MTP. |  | X |  | 720 |  | X |  | 918
15.11 | Temperatura de Operación de -20°C a 70°C |  | X |  | 720 |  | X |  | 918
15.12 | Debe cumplir estándares como: ISO/IEC 11801-1 y/o ANSI/TIA 568.3 y/o IEC 61300-3-30. |  | X |  | 720 |  | X |  | 918
15.13 | Deben tener la opción de extender su longitud para permitir adiciones a enlaces Plug & Play a través de la opción de configuración de su número de parte. |  | X |  | 720 |  | X |  | 918
15.14 | Debe tener la posibilidad de configurarse con armadura o sin armadura. |  | X |  | 720 |  | X |  | 918
15.15 | Debe cumplir con los métodos de polaridad definidos por el estándar (A, B y C), se ofrecerá la polaridad requerida para las aplicaciones de óptica paralela. |  | X |  | 720 |  | X |  | 918
15.16 | Se debe adjuntar reporte IEC para el cable troncal, este será emitido por un laboratorio aprobado por ISO 17025 |  | X |  | 720 |  | X |  | 918
15.17 | Deberá ser de la misma marca de conectividad. |  | X |  | 720 |  | X |  | 918
16 | CORDONES DE FIBRA ÓPTICA MTP (JUMPERS) |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
16.1 | Los jumpers deberán tener reporte de tercera parte en conformidad a IEC, además debe cumplir con las siguientes características: |  | X |  | 720 |  | X |  | 918
16.2 | Deberá tener la posibilidad de configurarse en diferentes longitudes. La longitud estará basada en la disposición de los equipos y las bandejas de fibra óptica, no se aceptará holgura excesiva de cable dentro de los racks. |  | X |  | 721 |  | X |  | 918
16.3 | Deberán utilizar cable con diámetro externo menor a 3 mm. |  | X |  | 721 |  | X |  | 918
16.4 | Deben incorporar la opción de cambiar la polaridad en sitio, así como el género del conector, la herramienta debe estar disponible como número de parte en la ficha técnica del fabricante de la solución. |  | X |  | 721 |  | X |  | 918
16.5 | Se deben poder ofrecer opciones de conector basados en 8 fibras o 12 Fibras. |  | X |  | 721 |  | X |  | 918
16.6 | Los cables basados en 8 Fibras deben tener un distintivo de los cables de 12 fibras, esta información se debe verificar en el sitio web del fabricante. |  | X |  | 721 |  | X |  | 918
16.7 | El conector debe cumplir las especificaciones de IEC 61754-7 |  | X |  | 721 |  | X |  | 918
16.8 | Atenuación máxima del cable 0.4/0.4/0.3 en 1310/1383/1550nm respectivamente |  | X |  | 721 |  | X |  | 918
16.9 | Deberán estar verificado al 100% en pruebas ópticas para cumplir con las siguientes especificaciones de desempeño para 9/125: |  | X |  | 721 |  | X |  | 919
16.10 | Pérdida de Inserción Máxima del conector en (dB): 0.3 |  | X |  | 721 |  | X |  | 919
16.11 | Mono marca con la solución de conectividad y fibra. |  | X |  | 721 |  | X |  | 919
17 | DISTRIBUIDORES DE FIBRA ÓPTICA (PRINCIPAL) |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
17.1 | Deben tener un diseño compacto de 1, 2 o 4 RU de acuerdo con el diseño propuesto; cada unidad de rack debe tener capacidad de concentrar al menos 4 placas adaptadoras MTP a MTP. |  | X |  | 721 |  | X |  | 919
17.2 | Las bandejas deben estar en capacidad de utilizar placas adaptadoras de fibra ST, FC, LC, SC,MTP-MTP, bandejas de empalme, Módulos MTP a LC y módulos de empalme. |  | X |  | 721 |  | X |  | 919
17.3 | Debe incluir puerta frontal y posterior translúcidas con llave, las puertas deben tener cierre magnético y ser completamente removibles. |  | X |  | 721 |  | X |  | 919
17.4 | Debe integrar un porta etiquetas desplegable al que se puede acceder incluso cuando la puerta está cerrada |  | X |  | 721 |  | X |  | 919
17.5 | Tener una cubierta superior removible. |  | X |  | 721 |  | X |  | 919
17.6 | Tener una bandeja deslizante que se desplaza desde la parte delantera y trasera de la estructura, totalmente desmontable para un mayor acceso y con puntos de parada en su proceso |  | X |  | 721 |  | X |  | 919
17.7 | Debe Incorporar un soporte de cable trasero y un soporte de gestión de fibra desmontable y guiado en el punto de entrada de fibra para garantizar que exista una holgura adecuada del cable al extender la bandeja hacia adelante y hacia atrás. |  | X |  | 721 |  | X |  | 919
17.8 | Debe utilizar administradores de cables frontales con bisagras capaces de administrar las 96 fibras en uno o ambos lados. |  | X |  | 721 |  | X |  | 919
17.9 | Los soportes de montaje deben permitir instalar la bandeja en el rack en al menos tres posiciones. |  | X |  | 722 |  | X |  | 919
17.10 | Sobre los soportes de montaje debe tener orificios abiertos que permiten preinstalar la bandeja. |  | X |  | 722 |  | X |  | 919
17.11 | Utilice clips de administración de cables traseros de dos niveles a presión que permiten múltiples opciones de montaje y enrutamiento de cables |  | X |  | 722 |  | X |  | 919
17.12 | Tener un panel de etiquetado que se pueda ver con las puertas cerradas |  | X |  | 722 |  | X |  | 919
17.13 | La bandeja deberá tener reporte de tercera parte en conformidad a IEC. |  | X |  | 722 |  | X |  | 919
17.14 | Los adaptadores MTP a MTP deben poder configurarse con polaridad A y B en diferentes colores. |  | X |  | 722 |  | X |  | 919
17.15 | Disponible en configuraciones de 1, 2, 4, 6 Y 8 puertos por placa |  | X |  | 722 |  | X |  | 919
17.16 | Deben estar en capacidad de operar con fibras basadas en 8 Fibras y 12 Fibras. |  | X |  | 722 |  | X |  | 919
17.17 | Compatible con la solución de bandejas y Paneles propuestos. |  | X |  | 722 |  | X |  | 919
17.18 | Debe tener disponibles placas adaptadoras ciegas para permitir crecimiento futuro. |  | X |  | 722 |  | X |  | 919
17.19 | La solución propuesta debe ser compatible con la solución de paneles propuesto para los gabinetes de servidores. |  | X |  | 722 |  | X |  | 919
18 | PANELES DE FIBRA ÓPTICA Y COBRE (EDAs) (paneles planos de fibra óptica de cobre y adaptadores MTP/MPO) |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
18.1 | Deben tener la capacidad de albergar adaptadores, módulos de fibra y cobre en el mismo panel en 1 RU en configuración plana y angulada |  | X |  | 722 |  | X |  | 919
18.2 | Capacidad para contener hasta 48 hilos en 1 RU |  | X |  | 722 |  | X |  | 919
18.3 | Temperatura de operación de -20°C – 70°C |  | X |  | 722 |  | X |  | 919
18.4 | Para las piezas plásticas tanto del panel como del organizador de cables se debe cumplir con clasificación UL 94 V-0, retardante a la llama. |  | X |  | 722 |  | X |  | 919
18.5 | Los paneles deben estar en capacidad de utilizar placas adaptadoras de fibra ST, FC, LC, SC, MTP-MTP, Módulos MTP a LC y módulos de empalme. |  | X |  | 722 |  | X |  | 919
18.6 | El panel debe estar certificado por Underwriters Laboratories según las normas de los Estados Unidos y las normas de telecomunicaciones canadienses C22.2. |  | X |  | 722 |  | X |  | 919
18.7 | El panel plano debe adicionar organizador de cables frontal que permita la marcación del sistema y la organización de los cordones sin requerir organizador horizontal. |  | X |  | 722 |  | X |  | 919
18.8 | Debe adicionarse soporte de cables posterior metálico para alivianar y asegurar los cables troncales |  | X |  | 722 |  | X |  | 919
18.9 | Los adaptadores MTP a MTP deben poder configurarse con polaridad A y B en diferentes colores. |  | X |  | 722 |  | X |  | 919
18.10 | Disponible en configuraciones de 1, 2, 4, 6 Y 8 puertos por placa |  | X |  | 722 |  | X |  | 919
18.11 | Deben estar en capacidad de operar con fibras basadas en 8 Fibras y 12 Fibras. |  | X |  | 722 |  | X |  | 919
18.12 | Compatible con la solución de bandejas y Paneles propuestos. |  | X |  | 722 |  | X |  | 919
18.13 | Debe tener disponibles placas adaptadoras ciegas para permitir crecimiento futuro. |  | X |  | 722 |  | X |  | 919
18.14 | De requerirse se adicionarán placas de cobre para la instalación de cableado categoría 6A. |  | X |  | 723 |  | X |  | 919
18.15 | La solución propuesta debe ser compatible con la solución de paneles propuesto para los gabinetes de servidores. |  | X |  | 723 |  | X |  | 919
19 | LIGHT WAYS / CANALIZACION DEL SISTEMA DE FIBRA OPTICA |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
19.1 | Debe cumplir con IEC 60695-11-10 y/o IEC 61249-2-21 y/o UL94 V-0 y/o certitiifcar Baja emisión de humo, cero halógenos y autoextingible, ROHS y debe ser UL 2024 |  | X |  | 723 |  | X |  | 919
19.2 | Debe ofrecerse una garantía mínima de 20 años de vida útil, el fabricante de cableado articulará esta garantía a los entregables del proyecto. |  | X |  | 723 |  | X |  | 920
19.3 | Debe integrar caídas de cable que permitan su adición cuando los tramos ya estén instalados para el circuito del CPD y trompetas para la conexión en los ENIs y/o Debe ser de facil instalación, con acopladores a presión, soportes de montaje y accesorios. Debe permitir fijar el canal a la infraestructura sin necesidad de perforar ni utilizar sujetadores pequeños y sueltos. Toda la solución del canal debe ser de la misma marca, desde el organizador vertical, los accesorios para llegar a canal, el organizador vertical que llega al otro gabinete, y la soportería, cumpliendo el no sobrepasar los grados de curvatura permitidos por norma. |  | X |  | 723 |  | X |  | 920
19.4 | El contratista adicionará adaptadores de salidas tipo trompeta para las caídas de cable y/o accesorio equivalente. |  | X |  | 723 |  | X |  | 920
19.5 | El sistema será soportado al techo o a la bandeja tipo malla, se evaluarán ambas alternativas en sitio de tal forma que no afecte la estética de la sala ni su funcionalidad. |  | X |  | 723 |  | X |  | 920
19.6 | Se debe garantizar con carta por parte del fabricante la disponibilidad del producto, este documento se debe adjuntar a la oferta. |  | X |  | 723 |  | X |  | 920
19.7 | Se deberá adicionar tubería flexible de la misma marca del ducto LSZH para proteger la fibra óptica en la entrada del gabinete. |  | X |  | 723 |  | X |  | 920
20 | V HSI ( Cables de Interconexcion directa) |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
1.1 | Estar disponible en cables de conexión directa (DAC) directos y de conexión, cables de cobre activos (ACC y AEC) y cables ópticos activos (AOC) en velocidades que van desde 800G a 10G. |  | X |  | 723 |  | X |  | 920
1.2 | Estar disponible en factores de forma OSFP-RFS TOP, OSFP-RHS, QSFP-DD, QSFP, SFP-DD y SFP a 100G/carril y 50G/carril usando PAM4, y 25G/carril y 10G/carril usando NRZ. |  | X |  | 723 |  | X |  | 920
1.3 | Deben garantizar aplicaciones típicas incluyen centros de datos que requieren opciones de cableado confiables |  | X |  | 724 |  | X |  | 920
1.4 | Deben ofrecer baja latencia y alta calidad Probadas de forma independiente para ser interoperables con la mayoría de los principales fabricantes de equipos. |  | X |  | 724 |  | X |  | 920
1.5 | Soportar rentabilidad y flexible para sus conexiones de equipos de conexión directa de alta velocidad. |  | X |  | 724 |  | X |  | 920
1.6 | Debe garantizar en su Catalogo y confirmar en el sitio web del fabricante que tiene compatibilidad con equipos activos del capitulo Swich |  | X |  | 724 |  | X |  | 920
21 | GARANTÍA CANAL |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
21.1 | La garantía que deberá presentar el fabricante debe ser emitida por el mismo fabricante de la solución de cableado estructurado, y no por un instalador, por un tiempo mínimo de 20 años, en la que se especifique una garantía de fabricación de los componentes, performance, mano de obra y aplicaciones. Es requisito obligatorio anexar la carta del fabricante en donde se indique que se darán estos 4 tipos de garantía. |  | X |  | 724 |  | X |  | 920
21.2 | Se debe entregar con esta propuesta un modelo original de garantía directamente del fabricante, la cual debe incluir además de las anteriores condiciones, las siguientes características: |  | X |  | 724 |  | X |  | 920
21.3 | Estándares que cubre la garantía |  | X |  | 724 |  | X |  | 920
21.3.1 | ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ISO/IEC 11801-3, ISO/IEC 11801-4, ISO/IEC 11801-5, ISO/IEC 11801-6 y enmiendas aplicables (clase EA y fibra) |  | X |  | 724 |  | X |  | 920
21.3.2 | CENELEC EN 50173-1, CENELEC EN 50173-2, CENELEC EN 50173-3, CENELEC EN 50173-4, CENELEC EN 50173-5, CENELEC EN 50173-6 y enmiendas aplicables (clase EA) |  | X |  | 724 |  | X |  | 920
21.3.3 | ANSI/TIA-568.0-D, ANSI/TIA-568.1-D, ANSI/TIA-568.2-D, (categoría 6A) y ANSI/TIA-568.3-D (fibra). |  | X |  | 724 |  | X |  | 920
21.3.4 | Cualquier aplicación existente y futura aprobada por IEEE, ATM Fórum, ANSI o ISO que especifique compatibilidad con el canal instalado: a) Ethernet (e.g., 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T, and 10GBASE-T). b) HDBaseT. c) Power over Ethernet (PoE) and Power over HDBaseT (POH) up to 100W (1A per pair). d) 155 Mb/s ATM, e) Todas las aplicaciones requeridas para Fibra óptica de acuerdo con el presupuesto óptico |  | X |  | 724 |  | X |  | 920
21.3.5 | Se debe especificar en el modelo original de la garantía del fabricante que el cable soporta temperaturas de operación de 75°C. Así como enlaces con una longitud de siete (7) metros en configuración de canal. |  | X |  | 724 |  | X |  | 920
21.3.6 | Se debe garantizar a través de documento público del fabricante un margen adicional de 10dB en el parámetro de PS ANEXT basado en la ISO/IEC. |  | X |  | 725 |  | X |  | 920
21.3.7 | El modelo de garantía de fibra debe incluir las máxima atenuación permitida por aplicación y soportada por la garantía del fabricante. |  | X |  | 725 |  | X |  | 920
22 | CRITERIOS DEL EQUIPO DE PRUEBA |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
Pruebas de cobre
22.1 | Todos los probadores de campo de par trenzado balanceado deben ser calibrados en fábrica cada año calendario por el fabricante del equipo de prueba de campo, tal como se estipula en los manuales suministrados con la unidad de prueba de campo. Antes del comienzo de la prueba se debe proporcionar el certificado de calibración para revisión. |  | X |  | 725 |  | X |  | 920
22.2 | Las configuraciones de auto prueba proporcionadas en este probador de prueba de campo deben estar configuradas en los parámetros predeterminados. |  | X |  | 725 |  | X |  | 921
22.3 | Las configuraciones de la prueba seleccionadas de las opciones suministradas en los probadores de prueba deben ser compatibles con el cable instalado bajo prueba. |  | X |  | 725 |  | X |  | 921
Pruebas de fibra óptica
22.4 | Los cables horizontales de fibra deben ser probados al 100% por pérdida de inserción y longitud. |  | X |  | 725 |  | X |  | 921
22.5 | La pérdida de inserción debe ser probadas a 850 nm y 1300 nm para cableado multimodo de 50/125mm y 62.5/125mm por lo menos en una dirección usando el procedimiento de prueba Método B (1-jumper) tal como se especifica en los procedimientos descritos por el fabricante |  | X |  | 725 |  | X |  | 921
22.6 | La longitud debe ser probada usando un dispositivo de medición de prueba óptica OLTS y basado en el método de flujo restringido EF. |  | X |  | 725 |  | X |  | 921
23 | ADMINISTRACIÓN Y DOCUMENTACIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
Etiquetaje
23.1 | Los cables horizontales y de backbone deben estar etiquetados en cada extremo. El cable o su etiqueta deben estar marcados con su identificador. |  | X |  | 725 |  | X |  | 921
23.2 | En cada placa frontal se debe marcar un identificador único que la identifique como hardware de conexión. |  | X |  | 725 |  | X |  | 921
23.3 | Cada puerto en la placa frontal debe estar etiquetado con su identificador. |  | X |  | 725 |  | X |  | 921
23.4 | En cada pieza del hardware de conexión se debe marcar un identificador único para identificarlo como hardware de conexión. |  | X |  | 726 |  | X |  | 921
23.5 | Cada puerto en el hardware de conexión debe ser etiquetado con su identificador. |  | X |  | 726 |  | X |  | 921
23.6 | Se deberán marcar las canalizaciones, espacios de telecomunicaciones, Fire Stops, Gabinetes en la parte frontal y posterior cada elemento con su identificador único. |  | X |  | 726 |  | X |  | 921
23.7 | Los identificadores se revisarán en conformidad con los requisitos de la entidad, así mismo se deberá marcar en conformidad con el estándar ISO 14763-2.1 o ANSI/TIA 606C. |  | X |  | 726 |  | X |  | 921
24 | GENERALIDADES
Cableado horizontal
24.1 | El subsistema horizontal es la parte del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende desde la salida/conector de telecomunicaciones del área de trabajo hasta el cross-connect o InterConnect horizontal en el cuarto de telecomunicaciones. Consiste en la salida/conector de telecomunicaciones, los cables horizontales, el punto de consolidación opcional y la parte del cross-connect /InterConnect en el cuarto de telecomunicaciones que sirve al cable horizontal. Cada piso de un edificio debe ser servido por su propio Subsistema horizontal. |  | x |  | 726 |  | X |  | 921
Cableado de Backbone
24.2 | Los cables permitidos para uso en el backbone incluyen: cobre de par trenzado balanceado 100W de 4 pares, cobre de par trenzado balanceado 100W multipares, cobre de par trenzado balanceado 100W híbridos o atados, fibra óptica multimodo 50/125mm o 62.5/125mm, y cables de fibra óptica monomodo 7-10mm. El cable debe soportar aplicaciones de voz, datos e imágenes. Durante la manipulación y la instalación se deben respetar los requerimientos del radio de curvatura y de fortaleza al jalado de todos los cables de backbone. |  | x |  | 726 |  | X |  | 921
Cableado intra-edificio
24.3 | La ruta del cable dentro de un edificio, conectando caja a caja o caja al cuarto del equipo es referida como el Subsistema de backbone Intra-edificio. Este subsistema enlaza el Cross-connect Principal (MC) /Campus Distributor (CD) en el cuarto de equipo con los Cross-connects Intermedios (IC) /Building Distributor (BD) y los Cross-connects Horizontales (HC) / (FD) en los Cuartos de Telecomunicaciones (TR). Consiste en los medios de transmisión de backbone entre estas locaciones y el hardware de conexión asociado para el terminado de estos medios. |  | x |  | 726 |  | X |  | 921
Cuarto de telecomunicaciones
24.4 | El Cuarto de telecomunicaciones generalmente es considerado como la instalación de servicio de un piso. Los Cross-connect Horizontales / Floor Distributor enlazan juntos el Subsistema Horizontal y los Subsistemas de Backbone. |  | x |  | 726 |  | X |  | 921
24.5 | Los Cross-connect Horizontales / Building Distributor, consistirán en los bloques o paneles de alambrado montados en Bastidor o en la pared para la terminación de cables de cobre o centros de interconexión montados en la pared o en Bastidor o paneles/bandejas de acomodación de fibras para la terminación de fibras ópticas. |  | x |  | 727 |  | X |  | 921
24.6 | Los espacios Cross-connect incluyen el etiquetaje del hardware para la identificación de los circuitos y de los cordones de parcheo o los alambres cross-connect usados para crear las conexiones de los circuitos en los cross-connects. |  | x |  | 727 |  | X |  | 921
24.7 | El cuarto de telecomunicaciones debe estar equipado con equipo de telecomunicaciones, las terminaciones de cables y los cross-connects asociados. |  | x |  | 727 |  | X |  | 921
24.8 | La separación de las fuentes de EMI deberá ser en concordancia con ANSI/TIA-569- E o ISO 14763-2 o los códigos locales. |  | x |  | 727 |  | X |  | 922
24.9 | La conexión a tierra y puesta a tierra debe ser en concordancia con los códigos y aplicaciones aplicables. Se debe respetar los requerimientos de, ANSI/TIA 607-D, o ISO/IEC 30129 en todo el sistema de cableado y adicionar los componentes allí requeridos. |  | x |  | 727 |  | X |  | 922
24.10 | El cuarto de telecomunicaciones estará dedicado a la función de telecomunicaciones. El acceso a los cuartos de telecomunicaciones estará restringido al personal de servicio autorizado y no debe ser compartido con servicios del edificio que pueden interferir con los sistemas de telecomunicaciones, o ser usados para servicios de mantenimiento del edificio. |  | x |  | 727 |  | X |  | 922
24.11 | La iluminación en los cuartos de telecomunicaciones deben ser mínimo de 500 lx (50 foot candles) en el punto de terminación más bajo. El interruptor de la luz debe ser fácilmente accesible al ingresar a la habitación. |  | x |  | 727 |  | X |  | 922
24.12 | Se deben proporcionar mínimo dos salidas eléctricas dúplex o dos simples dedicadas, cada una en un circuito separado para energizar el equipo. Las salidas adicionales convenientes deben ser instaladas a intervalos de 1.8 m (6 ft) alrededor de las paredes del perímetro. |  | x |  | 727 |  | X |  | 922
Cuarto del equipo
24.13 | El cuarto del equipo debe estar equipado con el equipo de telecomunicaciones, las terminaciones de cables y los cross-connects asociados. |  | x |  | 727 |  | X |  | 922
24.14 | La separación de las fuentes de EMI debe ser en concordancia con la sección Cuarto de Telecomunicaciones de esta especificación. |  | x |  | 727 |  | X |  | 922
24.15 | La conexión a tierra y puesta a tierra de comunicaciones deben ser en concordancia con los códigos y regulaciones aplicables. Se recomienda respetar los requerimientos - Ed. 1.0, ANSI/TIA-607-D, o ISO/IEC 30129 ambos en todo el sistema de cableado. |  | x |  | 727 |  | X |  | 922
24.16 | El cuarto de equipos no debe ser compartido con servicios del edificio que puedan interferir con los sistemas de telecomunicaciones, o ser utilizado para servicios custodios. |  | x |  | 728 |  | X |  | 922
24.17 | Los relámpagos en los cuartos de telecomunicaciones deben ser mínimo de 500 lx (50 foot candles) en el punto de terminación más bajo. |  | x |  | 728 |  | X |  | 922
24.18 | Se deben proporcionar mínimo dos salidas eléctricas dúplex o dos simples dedicadas, cada una en un circuito separado para energizar el equipo. Las salidas adicionales convenientes deben ser instaladas a intervalos de 1.8 m (6 ft) alrededor de las paredes del perímetro. |  | x |  | 728 |  | X |  | 922
Instalación de acceso
24.19 | La instalación de acceso debe estar equipada con el equipo de telecomunicaciones, las terminaciones de cables y los cross-connects asociados. |  | x |  | 728 |  | X |  | 922
24.20 | La separación de las fuentes de EMI debe ser la especificada por ISO/IEC 14763-2 |  | x |  | 728 |  | X |  | 922
24.21 | La conexión a tierra y puesta a tierra de comunicaciones debe ser en concordancia con los códigos y regulaciones aplicables ANSI/TIA-607-D, o ISO/IEC 30129 en todo el sistema de cableado. |  | x |  | 728 |  | X |  | 922
24.22 | La instalación de acceso no debe ser compartida con servicios del edificio que puedan interferir con los sistemas de telecomunicaciones, o utilizada para servicios custodios. |  | x |  | 728 |  | X |  | 922
24.23 | La instalación de acceso debe estar ubicada en un área seca no sujeta a inundación y debe estar lo más cerca posible al cuarto de servicios eléctricos para reducir la longitud del conductor de unión al sistema de conexión a tierra eléctrico. |  | x |  | 728 |  | X |  | 922
24.24 | Los lamparas en los cuartos de telecomunicaciones deben ser mínimo de 500 lx (50 foot candles) en el punto de terminación más bajo. |  | x |  | 728 |  | X |  | 922
24.25 | Se deben proporcionar mínimo dos salidas eléctricas dúplex o dos simples dedicadas, cada una en un circuito separado para energizar el equipo. Las salidas adicionales convenientes deben ser instaladas a intervalos de 1.8 m (6 ft) alrededor de las paredes del perímetro. |  | x |  | 728 |  | X |  | 922
25 | INSTALACIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
Canalizaciones de los cables
25.1 | Las canalizaciones serán diseñadas e instaladas para cumplir con los códigos o regulaciones eléctricos y de construcción, locales y nacionales. |  | x |  | 728 |  | X |  | 922
25.2 | La conexión a tierra y puesta a tierra de las canalizaciones debe cumplir con los códigos y las regulaciones aplicables. |  | x |  | 728 |  | X |  | 922
25.3 | Las canalizaciones no deben tener bordes afilados que puedan estar en contacto con los cables de telecomunicaciones. |  | x |  | 729 |  | X |  | 922
25.4 | El número de cables colocado en una canaleta no debe exceder las especificaciones del fabricante, de las normas citadas en las especificaciones técnicas, además no se debe afectar la forma geométrica del cable. |  | x |  | 729 |  | X |  | 922
25.5 | Las canalizaciones no deben estar ubicadas en los ejes del ascensor. |  | x |  | 729 |  | X |  | 922
Enrutamiento de cables Intra edificios
25.6 | El subsistema de backbone incluirá el cable instalado de manera vertical entre los cuartos de telecomunicaciones del piso y los cross-connect principales e intermedios en un edificio de varios pisos y el cable instalado horizontalmente entre los cuartos de telecomunicaciones y los cross-connect principales e intermedios en una construcción de un solo piso como una escuela o fábrica. |  | x |  | 729 |  | X |  | 923
25.7 | A menos que el fabricante recomiende lo contrario, todos los cables de fibra deben ser enrutados en los ductos internos. |  | x |  | 729 |  | X |  | 923
25.8 | Las fibras deben ser terminadas en los cuartos de telecomunicaciones usando los conectores solicitados en el presente documento en centros de interconexión montados en la pared o paneles de montaje en bastidor equipados con suficientes puertos, espacio de almacenamiento y bandejas de empalme para terminar y asegurar todas las fibras. |  | x |  | 729 |  | X |  | 923
25.9 | La ranura/manga del elevador debe contar con el espacio adecuado para ingresar al área en una fecha posterior en todos los cuartos de telecomunicaciones, de manera que no sea necesario taladrar ranuras/mangas adicionales. |  | x |  | 729 |  | X |  | 923
25.10 | Los cables de backbone deben ser instalados en una topología de estrella, emanando desde el cross-connect principal /Distribuidor de Campus a cada cuarto de telecomunicaciones. Entre el cross-connect principal y el cross-connect horizontal puede estar presente un cross-connect intermedio/Distribuidor de Edificio. Esto es conocido como una topología de estrella jerárquica. |  | x |  | 729 |  | X |  | 923
25.11 | Por lo menos un cable de par trenzado balanceado de 4 pares, híbrido/atado o multipar debe ser enrutado por cada segmento de backbone intra-edificios. |  | x |  | 729 |  | X |  | 923
25.12 | La fibra óptica debe ser enrutada por cualquier segmento de backbone mayor a 90 m (295 ft.). Si el segmento de backbone Intra-edificio es menor a 90 m (295 ft), y la fibra no es enrutada, el cable de par trenzado balanceado debe ser de una categoría 6A mayor. |  | x |  | 729 |  | X |  | 923
25.13 | Las Canalizaciones de backbone deben ser instaladas o seleccionadas de manera que se mantenga el radio de curvatura mínimo de los cables de backbone dentro de las especificaciones del fabricante durante y después de la instalación. |  | x |  | 729 |  | X |  | 923
25.14 | Enrutamiento del cable inter-edificios
25.15 | El subsistema de backbone debe incluir el cable instalado entre los edificios por vía subterránea, túnel, cavada directa, aérea o cualquier combinación de estos desde el cross-connect principal hasta un cross-connect intermedio en un campus de varios pisos |  | x |  | 730 |  | X |  | 923
25.16 | A menos que el fabricante recomiende lo contrario, todos los cables de fibra deben ser enrutados en los ductos internos. |  | x |  | 730 |  | X |  | 923
25.17 | Las fibras deben ser terminadas en los cuartos de telecomunicaciones usando los conectores referenciados en centros de interconexión montados en la pared o paneles de montaje en bastidor equipados con suficientes puertos, espacio de almacenamiento y bandejas de empalme para terminar y asegurar todas las fibras. |  | x |  | 730 |  | X |  | 923
25.18 | En un sistema subterráneo se debe contar con el espacio adecuado para los conductos subterráneos y con acceso en cada edificio. Los conductos no deben exceder un factor de llenado de 40%. |  | x |  | 730 |  | X |  | 923
25.19 | Todos los sistemas subterráneos deben estar diseñados de manera que se evite que el agua que escurre ingrese al edificio. |  | x |  | 730 |  | X |  | 923
25.20 | Los cables de backbone debe ser instalados en una topología de estrella, emanando desde el cross-connect principal hasta cada cuarto de telecomunicaciones del edificio. Todos los cables inter-edificios deben ser instalados bajo los códigos y regulaciones aplicables. |  | x |  | 730 |  | X |  | 923
25.21 | La fibra óptica debe ser enrutada por todos los segmentos de backbone inter-edificios, y como una recomendación, por cada segmento de backbone inter-edificio se debe enlutar por lo menos un cable de par trenzado balanceado. |  | x |  | 730 |  | X |  | 923
25.22 | Las Canalizaciones backbone deben ser instaladas o seleccionadas de manera que se mantenga el radio de curvatura mínimo de los cables de backbone dentro de las especificaciones del fabricante del cable, durante y después de la instalación. |  | x |  | 730 |  | X |  | 923
Enrutamiento del cable horizontal
25.23 | Todos los cables horizontales, sin importar el tipo de medio, no deben exceder 90 m (295 ft) desde las salidas de telecomunicaciones en el área de trabajo hasta el cross connect horizontal. |  | x |  | 730 |  | X |  | 923
25.24 | La longitud combinada de los jumpers, o los cordones de parcheo y los cables del equipo en el cuarto de telecomunicaciones y el área de trabajo no debe exceder 10m (33 ft) a menos que sean utilizados en conjunción con una salida de telecomunicaciones multiusuarios. |  | x |  | 730 |  | X |  | 923
25.25 | Hasta cada área de trabajo se deben enlutar dos cables horizontales. Por lo menos un cable horizontal conectado a una salida de información será de 4 pares, par trenzado balanceado de 100 W. |  | x |  | 731 |  | X |  | 923
25.26 | Se recomienda mantener una distancia mínima del cable horizontal de 15m (49 ft.) entre los cuartos de telecomunicaciones y las áreas de trabajo. |  | x |  | 731 |  | X |  | 924
25.27 | Para instalaciones con puntos de consolidación, se deben mantener una distancia mínima del cable horizontal de 15m (49 ft.) entre el cuarto de telecomunicaciones y el punto de consolidación, y de 5m (16 ft.) entre el punto de consolidación y el área de trabajo. |  | x |  | 731 |  | X |  | 924
25.28 | Las Canalizaciones backbone deben ser instaladas o seleccionadas de manera que se mantenga el radio de curvatura mínimo de los cables de backbone dentro de las especificaciones del fabricante, durante y después de la instalación. |  | x |  | 731 |  | X |  | 924
25.29 | En cableados de techo abierto, se debe contar con soportes de cable de manera que sean estructuralmente independientes del techo suspendido, sus marcos, o soportes. Estos soportes deben estar a no más de 1.5 m (5 ft) de distancia. |  | x |  | 731 |  | X |  | 924
25.30 | Para aplicaciones de voz o datos, los cables de par trenzado balanceado de 4 pares o de fibra óptica deben ser enrutados usando una topología de estrella desde el cuarto de telecomunicaciones que sirve ese piso hasta cada salida de información adicional. |  | x |  | 731 |  | X |  | 924
25.31 | El Contratista debe respetar los requerimientos de radio de curvatura y fortaleza al jalado de los cables de par trenzado balanceado de 4 pares y de fibra óptica durante la manipulación y la instalación. |  | x |  | 731 |  | X |  | 924
25.32 | Cada ruta de los cables de par trenzado balanceado entre la parte horizontal de los cross-connect en la caja de telecomunicaciones y la salida de información no debe contener uniones. |  | x |  | 731 |  | X |  | 924
25.33 | En un ambiente de techo falso, se debe respetar un mínimo de 3 pulgadas (75 mm) entre los soportes del cable y el techo falso. |  | x |  | 731 |  | X |  | 924
25.34 | Las rutas continuas de los conductos instalados por el contratista no deben exceder 30.5 m (100 ft) o contener más de dos (2) curvaturas de 90 grados sin usar las cajas de jalado del tamaño apropiado. |  | x |  | 731 |  | X |  | 924
25.35 | Todas las canalizaciones horizontales, serán diseñadas, instaladas y conectadas a tierra cumpliendo con los códigos eléctricos y de construcción, locales y nacionales. |  | x |  | 731 |  | X |  | 924
25.36 | El número de cables horizontales colocados en un soporte o canaleta de cables debe estar limitado a un número de cables que no cause deformación geométrica de los cables. |  | x |  | 732 |  | X |  | 924
25.37 | La capacidad máxima de la canaleta de conductos no debe exceder un llenado del 40%. Sin embargo, el llenado del perímetro y del mobiliario se limita al 60% para movimientos y cambios. |  | x |  | 732 |  | X |  | 924
25.38 | Los cables de distribución horizontal no deben estar expuestos en el área de trabajo u otros lugares con acceso al público. |  | x |  | 732 |  | X |  | 924
25.39 | Los cables enrutados en un techo suspendido no deben ser colgados a través de las tejas del techo o techo falso. Los soportes del cable deben ser montados mínimo a 75 mm (3 pulg) por encima de la rejilla del techo que soporta las tejas. |  | x |  | 732 |  | X |  | 924
Radio de curvatura
25.40 | El radio máximo de curvatura del cable no debe exceder las especificaciones del fabricante. |  | x |  | 732 |  | X |  | 924
25.41 | En espacios con terminaciones de cables de par trenzado balanceado, el radio de curvatura para el cable de 4 pares no debe exceder cuatro veces el diámetro exterior del cable y 10 veces para cables multipares. Esto debe ser hecho a menos que se violen las especificaciones del fabricante. |  | x |  | 732 |  | X |  | 924
25.42 | Durante la instalación real, el radio de curvatura sobre los cables de 4 pares no debe exceder ocho veces el diámetro exterior del cable y diez veces para los cables multipares. Esto debe ser hecho a menos que se violen las especificaciones del fabricante. |  | x |  | 732 |  | X |  | 924
Sujetadores de cable
25.43 | Se deben usar sujetadores a los intervalos apropiados para asegurar los cables y proporcionar liberación de la tensión en los puntos de terminación. Estas envolturas no deben ser apretadas hasta el punto de deformar u ondular la funda del cable. |  | x |  | 732 |  | X |  | 924
25.44 | Se deben usar acomodadores de cable de gancho y bucle en la caja en donde puede ser frecuente la reconfiguración de los cables y las terminaciones. |  | x |  | 732 |  | X |  | 924
Conexión a tierra
25.45 | Todas las conexiones a tierra y puesta a tierra serán realizadas de acuerdo con los códigos y regulaciones aplicables. (NTC2025 y RETIE) |  | x |  | 732 |  | X |  | 924
Protección contra incendios
25.46 | Se deben instalar sistemas contra incendios apropiadamente para evitar o retardar la propagación del fuego, humo, agua y gases a través del edificio. Estos requerimientos aplican para las aperturas designadas para uso en telecomunicaciones que puedan o no puedan ser penetradas por los cables, alambres o canaletas. |  | x |  | 733 |  | X |  | 925
25.47 | Los extintores deben estar en conformidad con los códigos aplicables. |  | x |  | 733 |  | X |  | 925
Destreza
25.47 | Todos los trabajos serán hechos de la manera más diestra y bajo los más altos estándares de la industria de las telecomunicaciones. |  | x |  | 733 |  | X |  | 925
25.48 | Todo el equipo y los materiales deben ser instalados de manera pulcra y segura, siempre que los cables estén apropiadamente revestidos. |  | x |  | 733 |  | X |  | 925 | .

## Red_Lan
| ESPECIFICACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO , CLASE FA / CATEGORIA 7A S/FTP -RED DE SISTEMA TRONCAL DE FIBRA PLUG & PLAY – MÓDULOS MTP A LC OS2 - RACKS Y ACCESORIOS |  | UNION TEMPORAL GESTION INTEGRAL C5 |  |  |  | UNON TEMPORAL SEGURIDAD VIPE 2025
ITEM | DESCRIPCIÓN
1 | CERTIFICACIÓN DE CALIDAD Y FABRICANTE DE PRODUCTOS |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
1.1 | Todo hardware de conexión y cable de telecomunicaciones debe estar manufacturado por un fabricante certificado ISO 9001-2015 / ISO 14001 - 2015. |  | X |  | 735 |  | X |  | 926
1.2 | Es requisito obligatorio que el proponente anexe la certificación Intertek- ETL con norma vigente TIA e ISO que muestre los requisitos de desempeño en cada una de las normas descritas a una longitud de 100 metros y cuatro conexiones Categoría 6A hasta 500 MHz con cordones 26AWG. |  | X |  | 735 |  | X |  | 926
1.3 | El requisito obligatorio que el proponente anexe catálogos originales (página web) en donde se demuestre que el cable cumple con los requisitos de flamabilidad, baja emisión de humo y halógenos cumpliendo IEC 60332-3, IEC 60754 e IEC 61034. |  | X |  | 735 |  | X |  | 926
1.4 | El fabricante deberá ser miembro activo de cualquiera de las siguientes alianzas de AV (HDBaseT, SDVoE, Dante AV, AVB (Audio Video Bridging) , la información podrá ser verificada en el sitio web de la alianza. |  | X |  | 735 |  | X |  | 926
1.5 | El fabricante hará una supervisión por parte de un ingeniero con matrícula profesional vigente y credencial RCDD que pertenezca a la nómina del fabricante para un soporte oportuno y cumplimiento de la supervisión exigida. Esta supervisión se hará durante la ejecución el proyecto. El RCDD debe aparecer vigente en la página de BICSI: Es requisito obligatorio que el proponente anexe una carta con el nombre del RDDD para verificación. https://www.bicsi.org/forms/Verify/CredentialHolder/. |  | X |  | 735 |  | X |  | 926
1.6 | El fabricante hará una supervisión al cuarto técnico/centro de datos por parte de un ingeniero con matrícula profesional vigente y credencial DCDC que pertenezca a la nómina del fabricante para un soporte oportuno y cumplimiento de la supervisión exigida. Esta supervisión se hará durante la ejecución el proyecto. El DCDC debe aparecer vigente en la página de BICSI. |  | X |  | 735 |  | X |  | 926
1.7 | Con el fin de proteger la inversión el fabricante debe tener la opción de actualización del sistema a categorías superiores como categoría 7A, 8.2 sobre los mismos paneles y faceplates del sistema apantallado sin cambiar ninguno de ellos. Es requisito obligatorio que se anexen los catálogos impresos o electrónicos de los productos que demuestren esto. |  | X |  | 735 |  | X |  | 926
1.8 | El proponente debe anexar un documento emitido por el fabricante que indique que está autorizado para instalar sus productos y que puede tramitar y emitir la garantía con el fabricante. |  | X |  | 735 |  | X |  | 926
1.9 | Se deben anexar los catálogos originales (página web) de la solución de cableado ofrecido. Cada catálogo debe mostrar el código del producto ofertado, estas mismas fichas técnicas deberán estar disponibles en la página web del fabricante. de presentarse alguna inconsistencia se verificará el número de parte en el sitio web del fabricante y debe coincidir con las especificaciones solicitadas en el presente documento. |  | X |  | 735 |  | X |  | 926
1.10 | No se aceptarán propuestas cuyo número de parte no se encuentre en el sitio web oficial del fabricante. |  | X |  | 736 |  | X |  | 926
1.11 | La instalación, documentación, componentes y sistemas deben cumplir o exceder las siguientes especificaciones de la industria: | ISO 14763-2/2019, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-526-7-A, ANSI/TIA-526-14-C, ANSI/ TIA-606-D o ISO/IEC 14763-2-1 , ANSI/TIA-607-E y/o ISO/IEC 30129, IEEE 802.3an , IEC 61156-5 | X |  | 736 |  | X |  | 926
2 | ESPECIFICACIONES DE COMPONENTES |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
2.1 | Además de cumplir con las especificaciones de la ISO/IEC 11801-1 para CLASE FA, todos los componentes deben cumplir con los requisitos descritos en esta sección, el oferente incluirá las barras colectoras de tierra , terminales y cables requeridos por los estándares de tierra y equipotencialización. |  | X |  | 736 |  | X |  | 926
2.2 | El proponente deberá anexar certificado de garantía, la cual incluye un cuadro con los parámetros mínimos de desempeño y el margen garantizado basado en ISO/IEC en caso de que aplique , esto incluye los valores de PS ANEXT y PS AACR-F, PS NEXT entre otros. |  | X |  | 736 |  | X |  | 926
2.3 | Todos los componentes del canal de cobre y fibra deben ser de una sola marca a fin de garantizar el funcionamiento end-to-end del mismo. No se aceptarán oferta donde se mezclen componentes o subsistemas de más de un (1) fabricante o marca. |  | X |  | 736 |  | X |  | 926
2.4 | Se exigirá que el sistema de cableado estructurado tenga una garantía expedida por el fabricante por un mínimo de 25 años sobre todos y cada uno de los componentes instalados. Así mismo se requerirá garantía que certifique el funcionamiento de todas las aplicaciones diseñadas para correr en las redes descritas y del rendimiento garantizado. También se exigirá que todas las ofertas presentadas vengan acompañadas de una carta emitida por el fabricante en donde se avale el respaldo de este a la empresa oferente y se asuma un compromiso por la garantía. |  | X |  | 736 |  | X |  | 926
2.5 | Adicional a lo anterior, el fabricante incluirá dentro de la garantía de producto la reinstalación del producto para los cambios requeridos por este concepto. |  | X |  | 736 |  | X |  | 926
2.6 | Es requisito obligatorio que el proponente anexe con la propuesta los catálogos de los productos ofertados. Cada catálogo debe mostrar el código del producto ofertado, no se aceptarán propuestas con catálogos que contengan códigos diferentes a los ofertados o descripciones diferentes a las solicitadas en el presente documento, la información podrá consultarse en la página web del fabricante. |  | X |  | 736 |  | X |  | 926
3 | ESPECIFICACIONES RED HORIZONTAL |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
3.1 | SALIDAS DE TELECOMUNICACIONES | Todas las salidas de información Categoría 7A designadas para la terminación de cables de cobre de par trenzado balanceado Categoría 7A deben poseer como mínimo las siguientes características: | X |  | 737 |  | X |  | 927
3.2 | Los Outlets y plugs deben ser libre de halógenos, estar fabricados bajo las especificaciones contenidas en el estándar IEC 61076-3-104 última edición. Cumplir las especificaciones de desempeño eléctrico ISO/IEC Categoría 7A o superior. |  | X |  | 737 |  | X |  | 927
3.3 | Permitir su montaje en la placa frontal (faceplate) en orientación plana o, con la incorporación de un adaptador, en orientación angulada, esta última opción reduce la profundidad requerida en la caja/canaleta, protege mejor la conexión entre plug y Outlet y reduce la tensión en el cordón de parcheo |  | X |  | 737 |  | X |  | 927
3.4 | Utilizar diseño de cuadrante blindado para aislar completamente los pares., que permita compartir aplicaciones por medio de la instalación de múltiples plugs en la salida sin el uso de adaptadores |  | X |  | 737 |  | X |  | 927
3.5 | Permitir que todos los cuatro pares del cable sean terminados sin herramienta de impacto. |  | X |  | 737 |  | X |  | 927
3.6 | Exceder los requerimientos ISO/IEC 11801. |  | X |  | 737 |  | X |  | 927
3.7 | Las salidas incluirán una puerta frontal para evitar la exposición al polvo y otros contaminantes. |  | X |  | 737 |  | X |  | 927
3.8 | Que su interfaz (Outlet) permita una cantidad de ciclos de inserción de sus plugs (mayor) > a 750 |  | X |  | 737 |  | X |  | 927
3.9 | Deben ser certificadas por Underwriters Laboratories. |  | X |  | 737 |  | X |  | 927
3.10 | Debe permitir su terminación con cables de 22 a 24 AWG de cable sólido y de cables flexibles. |  | X |  | 737 |  | X |  | 927
3.11 | Soportar PoE tipo 1,2,3, 4 (IEEE 802.3af ,IEEE 802.3at , 802.3bt) y POH. |  | X |  | 737 |  | X |  | 927
3.12 | Para el soporte de dispositivos IP de comunicaciones, seguridad o automatización, los conectores categoría 7A deben soportar hasta dos (2) aplicaciones PoE o PoE+ en aplicaciones Fast Ethernet 10/100. |  | X |  | 737 |  | X |  | 927
3.13 | Estar verificados por un laboratorio de tercera parte en el cumplimiento de la norma IEC 60512-99-001/002 para asegurar que el acoplamiento entre las superficies críticas de contacto (plug y outlet) no sufran daño al ser conectadas y desconectadas bajo carga eléctrica. |  | X |  | 737 |  | X |  | 927
3.14 | Las salidas se instalarán por encima de 12 “ del piso, de preferencia a 18” pulgadas del piso. |  | X |  | 737 |  | X |  | 927
4 | CORDONES DE COBRE |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
4.1 | Todos los patch cords propuestos deben ser de 4 pares , la línea de producto propuesta debe cumplir además con: |  | X |  | 737 |  | X |  | 927
2.1 | Se debe tener la posibilidad de configurar patch cords de longitudes de 1, 2 y 3 metros y con cubiertas LSZH. |  | X |  | 737 |  | X |  | 927
2.2 | Tener disponible una versión de patch cord de 4 pares con conector estándar rectangular en un extremo y de tipo RJ45 blindada en el otro extremo. |  | X |  | 737 |  | X |  | 927
2.3 | Tener disponible una versión de patch cord de 2 pares con conector estándar rectangular en un extremo y de tipo RJ45 blindada en el otro extremo. |  | X |  | 738 |  | X |  | 927
2.4 | Tener disponible una versión de patch cord de 1 par para soportar aplicaciones análogas. |  | X |  | 738 |  | X |  | 927
2.5 | Tener disponible una versión de patch cord de 1 par para soportar aplicaciones de video. |  | X |  | 738 |  | X |  | 927
2.6 | Los patch cords empleados en el área de trabajo serán los mismos a emplearse en los espacios de telecomunicaciones. |  | X |  | 738 |  | X |  | 927
2.7 | Deben ser certificados por Underwriters Laboratories. |  | X |  | 738 |  | X |  | 927
2.8 | Las interfaces utilizadas en los plugs deben cumplir con la ISO/IEC 11801 |  | X |  | 738 |  | X |  | 927
2.9 | El diámetro externo de los cordones independiente de la cantidad de pares usados no será mayor a 6.5mm |  | X |  | 738 |  | X |  | 927
5 | PANELES DE COBRE |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
5.1 | Todos los paneles de terminación deben facilitar la conexión cruzada e interconexión usando cordones de parcheo, y deben estar en conformidad con los requerimientos de montaje en rack de 19 pulgadas estándar. |  | X |  | 738 |  | X |  | 927
5.2 | Permitir el uso de cualquier combinación de módulos IEC 61076-3-104, RJ45 blindados Cat 6A, al igual que en los faceplates. Se deben anexar catálogos de los productos que muestren esto. |  | X |  | 738 |  | X |  | 927
5.3 | Permitir el uso de otras salidas multimedia incluyendo fibra óptica y coaxial. |  | X |  | 738 |  | X |  | 927
5.4 | Tener los números de identificación de los puertos, y porta-etiquetas para acomodación de labels. |  | X |  | 738 |  | X |  | 927
5.5 | Ofrecer herrajes o patch panels 24 puertos por cada espacio de montaje en bastidor en un panel de 1U (1RMS = 44.5 mm [1.75 pulg.]). |  | X |  | 738 |  | X |  | 927
5.6 | Tener acomodadores de cable integrados en la parte trasera del panel para la organización y fijación del cableado. |  | X |  | 738 |  | X |  | 927
5.7 | Permitir la conexión automática a tierra de sus módulos blindados al ser insertados. |  | X |  | 738 |  | X |  | 927
5.8 | Es obligatorio que los herrajes integren en la parte posterior una barra de organización. |  | X |  | 738 |  | X |  | 927
5.9 | Los patch panels a instalar deben ser angulados. Para aquellos espacios donde se dificulte la instalación de paneles angulados se debe contar con la opción de paneles en versión plana |  | X |  | 738 |  | X |  | 927
5.10 | Los espacios no ocupados por outlets deben ser sellados con tapas de color negro de la misma marca de la red cableada. |  | X |  | 738 |  | X |  | 927
6 | CABLES |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
6.1 | CABLES | Los cables deben cumplir los siguientes requerimientos: | X |  | 739 |  | X |  | 928
6.2 | Estar en grupos de unidades de 4-pares. |  | X |  | 739 |  | X |  | 928
6.3 | Manejar anchos de banda de 1000MHz según lo especificado por el estándar ISO 11801 para categoría 7A. |  | X |  | 739 |  | X |  | 928
6.4 | El cable debe cumplir con IEC 61156-5, IEC 60754, IEC 60332-3, IEC 61034. |  | X |  | 739 |  | X |  | 928
6.5 | Es requisito obligatorio para su verificación anexar documentos que indiquen que el cable es de 1000 MHz con conductores calibre 23 AWG. |  | X |  | 739 |  | X |  | 928
6.6 | El cable debe venir marcado como Cat 7A. y con el nombre del fabricante que ofrece la conectividad. |  | X |  | 739 |  | X |  | 928
6.7 | El cable debe ser S/FTP con un foil recubriendo cada uno de los pares y una malla alrededor de los 4 pares. |  | X |  | 739 |  | X |  | 928
6.8 | El cable debe cumplir mínimo con los siguientes rangos de temperatura: Para Almacenamiento y para operación desde -20 ºC a +75 ºC. |  | X |  | 739 |  | X |  | 928
6.9 | Se verificará a través de un laboratorio reconocido por la NRTL (UL o ETL) las características de flamabilidad de la chaqueta IEC 60332-3. |  | X |  | 739 |  | X |  | 928
6.10 | El cable debe tener un diámetro máximo de 7.8 mm. |  | X |  | 739 |  | X |  | 928
6.11 | El cable categoría 7A debe haber sido probado por un laboratorio externo en función de los requerimientos ISO 11801 y IEC 61156. |  | X |  | 739 |  | X |  | 928
6.12 | La ficha técnica original del cable del fabricante deberá exhibir el desempeño típico en un modelo de canal de 100 metros a 1000 MHz , los requisitos mínimos solicitados se listan a continuación: Pérdidas de inserción :máxima 56 dB ACR mayor a 22.8 dB PSNEXT, mayor a 80 dB RL mayor a 24 dB |  | X |  | 739 |  | X |  | 928
6.13 | La información se podrá consultar a través de la página web oficial del fabricante. |  | X |  | 739 |  | X |  | 928
7 | PLACAS FRONTALES FACEPLATE |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
7.1 | Los faceplates deben tener capacidad para alojar módulos de fibra óptica LC, módulos para aplicaciones de audio y HDMI, outlets de menor y superior desempeño a la propuesta en conformidad con ISO/IEC 11801-1. También deben tener porta etiquetas con protector transparente de acrílico. |  | X |  | 739 |  | X |  | 928
7.2 | Los faceplates deberán estar disponibles en configuración de uso vertical y en configuración de uso horizontal. |  | X |  | 740 |  | X |  | 928
7.3 | Se deberán ofrecer adaptador angulado por cada faceplate ofertado. |  | X |  | 740 |  | X |  | 928
7.4 | Deberán estar disponibles en varios colores y compatibles con categorías de mayor y menor desempeño según ISO/IEC. |  | X |  | 740 |  | X |  | 928
7.5 | Los espacios no ocupados deberán ser sellados con una tapa, esta será del mismo color del faceplate |  | X |  | 740 |  | X |  | 928
7.6 | Para salidas HDMI, debe proporcionarse un faceplate de la misma marca de la conectividad con adaptador HDMI hembra -hembra que facilite la conexión de los dispositivos desde la placa de pared/mesa de juntas. |  | X |  | 740 |  | X |  | 928
8 | PLACAS FRONTALES PARA CANALIZACIONES EN MOBILIARIO |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
8.1 | Los faceplate ofertados serán compatible con la especificación de los outlets y estos serán instalados en la canalización provista por el fabricante de muebles, a continuación, las características que deben cumplir: |  | X |  | 740 |  | X |  | 928
8.2 | Los faceplates deben tener capacidad para alojar los outlets propuestos, y categorías de menor y superior desempeño acorde con la ISO/IEC 11801-1. También deben tener porta etiquetas con protector transparente de acrílico. |  | X |  | 740 |  | X |  | 928
8.3 | Los faceplates deberán ser de tipo piramidal y con adaptador angulado con el fin de proporcionar un mayor espacio y cuidar los radios mínimos de curvatura del cable., su profundidad será mayor a 1 pulgada. |  | X |  | 740 |  | X |  | 928
8.4 | Los Faceplates para mobiliario solicitados deben ser compatibles con troquelados entre 67 mm y 76 mm de ancho |  | X |  | 740 |  | X |  | 928
8.5 | Los Faceplates para mobiliario solicitados deben ser compatibles con troquelados entre 33 mm y 44 mm de alto |  | X |  | 740 |  | X |  | 928
8.6 | Deben ser de la misma marca de la conectividad propuesta y deben ser libres de halógeno. |  | X |  | 740 |  | X |  | 928
8.7 | Los espacios no ocupados serán sellados con el accesorio del fabricante de cableado de cobre y fibra. |  | X |  | 740 |  | X |  | 928
8.8 | PRUEBAS | Antes del cierre del sistema se deben hacer las pruebas de todos los canales de cables recientemente instalados. | X |  | 740 |  | X |  | 928
8.9 | Prueba del canal de cable de cobre | Todas las pruebas de campo de la Categoría 7A /Clase Fa deben ser realizadas con un dispositivo aprobado de prueba de campo de par trenzado balanceado bajo IEC 61935 y/o aprobados por el fabricante de cableado estructurado. Todos los canales instalados de la Categoría 7A /Clase Fa deben funcionar igual o mejor que los requerimientos mínimos especificados en la tabla a continuación: | X |  | 741 |  | X |  | 928
8.10 | Parámetro | 1000 MHz | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
| Pérdida de inserción (Máximo) | 67.6 dB | X |  | 741 |  | X |  | 929
| Pérdida NEXT (Mínimo) | 47.9 dB | X |  | 741 |  | X |  | 929
| PS NEXT(Mínimo) | 44.9 dB | X |  | 741 |  | X |  | 929
| ACR (Mínimo) | -19.6 dB | X |  | 741 |  | X |  | 929
| PS ACR (Mínimo) | -22.6 dB | X |  | 741 |  | X |  | 929
| ELFEXT (Mínimo) | 27.4dB | X |  | 741 |  | X |  | 929
| PS ELFEXT (Mínimo) | 24.4 dB | X |  | 741 |  | X |  | 929
| Pérdida del retorno (Mínimo) | 6.0 dB | X |  | 741 |  | X |  | 929
| Retardo de Prop (Mínimo) | 545 ns | X |  | 741 |  | X |  | 929
| Retardo de sesgo (Mínimo) | 30 ns | X |  | 741 |  | X |  | 929
8.11 | Todos los cables de backbone de par trenzado balanceado que excedan 90 m (295 ft) o 100 m (328 ft) deben ser probados al 100% por continuidad si no se requieren aseguramiento de las aplicaciones. |  | X |  | 741 |  | X |  | 929
8.12 | Los cables horizontales y de backbone de par trenzado balanceado Categoría 7 A /Clase Fa, cuya longitud no exceda 90 m (295 ft) para el enlace básico y 100 m (328 ft) para el canal serán probados al 100 por ciento de acuerdo con ISO/IEC 11801: Los parámetros de prueba incluyen el mapa de cables más la continuidad del blindaje SFTP (cuando esté presente), pérdida de inserción, longitud, pérdida NEXT (par a par), pérdida NEXT (sumatoria de potencias), pérdida ELFEXT (par a par), pérdida ELFEXT (sumatoria de potencias), pérdida del retorno, pérdida de inserción, demora de la propagación, Resistencia de bucle, Resistencia de desbalance. |  | X |  | 741 |  | X |  | 929
9 | PUNTOS DE CONSOLIDACION/PUNTO DE CONCENTRACIÓN DE SERVICIO |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
9.1 | En caso de requerir puntos de consolidación o puntos de concentración de Servicio, estos se instalarán en los lugares definidos en una caja metálica de pared/techo, esta caja protegerá los elementos allí incluidos y será de la misma marca de la conectividad y el cable. |  | X |  | 741 |  | X |  | 929
9.2 | Solo se permitirán plugs 7A armados en campo que estén habilitados por el fabricante para trámite de garantía extendida y que cumplan las especificaciones descritas en el capítulo de PLUGS (Numeral 8, a continuación, descripción de los requisitos de configuración propuestos para el cableado Zonal |  | X |  | 742 |  | X |  | 929
9.3 | Desde el patch panel ubicado en el espacio de telecomunicaciones se extenderá el cable solido conectado a un Outlet 7A que se instalará en la caja de zona, la instalación del outlet incluirá todos los elementos necesarios para su correcta instalación y cumplirá los requisitos del numeral 1 y 7.: |  | X |  | 742 |  | X |  | 929
9.4 | Cumpla o exceda las especificaciones de desempeño eléctrico de mínimo Cat 7A, según el estándar ISO-IEC 61076-3-104. |  | X |  | 742 |  | X |  | 929
9.5 | Utilice diseño de cuadrante blindado para aislar completamente los pares. |  | X |  | 742 |  | X |  | 929
9.6 | Permita que todos los cuatro pares del cable sean terminados sin utilizar herramienta de impacto. |  | X |  | 742 |  | X |  | 929
9.7 | La mínima longitud de horizontal del cable entre el cuarto de comunicaciones y el punto de consolidación debe ser 15mts (50ft) |  | X |  | 742 |  | X |  | 929
9.8 | La mínima longitud de horizontal del cable entre el punto de consolidación y el área de trabajo debe ser 5mts (16ft) |  | X |  | 742 |  | X |  | 929
10 | CONECTOR 7A MACHO/PLUGS PARA CAJA DE ZONA |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
10.1 | Para extender el cableado desde la caja zonal se conectará un plug de terminación en campo al outlet de la caja, ver numeral 7, de este saldrá el cable sólido conectado a un plug 7A. Este plug debe cumplir con: |  | X |  | 742 |  | X |  | 929
10.2 | Las versiones de 4 pares deben exceder las especificaciones de desempeño eléctrico ISO/IEC Clase FA/Categoría 7 A. |  | X |  | 742 |  | X |  | 929
10.3 | Las versiones de 4 pares deben utilizar diseño de cuadrante blindado para aislar completamente las partes. |  | X |  | 742 |  | X |  | 929
10.4 | Proporcionar una instalación rápida y fácil con una sola herramienta para preparar y terminar los cables. |  | X |  | 742 |  | X |  | 929
10.5 | Las versiones de 4 pares deben exceder los requerimientos ISO/IEC 11801 |  | X |  | 742 |  | X |  | 929
10.6 | Tener botas disponibles en negro, blanco, rojo, amarillo, azul y verde para la identificación de los puertos |  | X |  | 742 |  | X |  | 929
10.7 | Compatible con cables S/FTP sólidos 22 AWG y 23 AWG |  | X |  | 742 |  | X |  | 929
10.8 | Deben ser certificadas por UL. |  | X |  | 742 |  | X |  | 929
11 | CONECTOR 6A MACHO/PLUGS PARA CONEXIÓN DE EQUIPO |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
11.1 | Solo para dispositivos de techo o pared que requieran conexión directa se podrá adicionar un plug de terminación en campo Cat6A compatible con el cable S/FTP, este debe cumplir con: |  | X |  | 742 |  | X |  | 929
11.2 | En algunos casos para dispositivos de techo Digital se podrá terminar el cable sólido 7A en un plug habilitado para terminación en campo Cat 6A, el plug deberá ser de la misma marca de la conectividad y cable, |  | X |  | 743 |  | X |  | 929
11.3 | El Plug debe permitir su re-terminación y soportar más de 750 ciclos de inserción. |  | X |  | 743 |  | X |  | 929
11.4 | Se debe adicionar guía de desconexión color negro, rojo, verde, violeta y amarillo para identificar los servicios. |  | X |  | 743 |  | X |  | 929
12 | CAJA DE ZONA |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
12.1 | La caja de zona sirve para albergar el punto de consolidación o HCP que facilita la realización de MACs (movimientos, adiciones y cambios) en el cableado hacia las salidas de equipo de voz, datos, video, seguridad, automatización, iluminación y demás aplicaciones de baja potencia. |  | X |  | 1033 |  | X |  | 1036
12.2 | Solo se permitirán plugs 7A armados en campo en la caja de zona, la caja de zona debe tener las siguientes características: |  | X |  | 1032 |  | X |  | 1036
12.3 | Permitir el montaje de hasta 24 salidas planas Categoría 7A, así como módulos de fibra óptica. |  | X |  | 1033 |  | X |  | 1036
12.4 | Permitir su montaje arriba del techo falso, debajo del piso falso y en pared. |  | X |  | 1033 |  | X |  | 1036
12.5 | Cumplir con las certificaciones UL siguientes: UL 1863 Norma para accesorios y circuitos de comunicaciones. UL 2043 Prueba de fuego de emisiones de calor y humo visible para productos discretos y sus accesorios instalados en espacios de manejo de aire (ambientes plenum). UL 2416 Sistemas de racks, gabinetes y cajas para tecnologías de la información y comunicaciones y audio y video. |  | X |  | 1033 |  | X |  | 1036
12.6 | Tener juntas de espuma para reducir al mínimo las vibraciones y evitar que entre polvo en la caja. |  | X |  | 1033 |  | X |  | 1036
12.7 | Cumplir con la directiva RoHS al estar libre de plomo, libre de halógenos y libre de PVC. |  | X |  | 1033 |  | X |  | 1036
12.8 | La cubierta debe ser totalmente extraíble a través de cierres de apertura rápida, proporcionando un fácil acceso a las conexiones; tener un pestillo para asegurar la cubierta a la base y tener un espacio de etiquetado integrado para la identificación de puertos y documentación de la red. |  | X |  | 1033 |  | X |  | 1036
12.9 | Estar construido con acero laminado en frío y recubrimiento de pintura en polvo |  | X |  | 1033 |  | X |  | 1036
12.10 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1033 |  | X |  | 1036
13 | II. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA TROCAL DE FIBRA OPTICA PRECONECTORIZADA |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
13.1 | En caso de requerir fibra óptica en el proyecto se deben cumplir las siguientes especificaciones. Además de cumplirse con las especificaciones descritas en las normas en la ISO/IEC 11801 y TIA deben cumplirse los requisitos de esta sección, los cuales son aplicables a todos los componentes de fibra óptica descritos a continuación. El backbone del edificio se manejará con fibra óptica pre-terminada en conectores MTP/MPO – MTP/MPO de uso interior multimodo de 12 hilos 9/125 OS2, esta red se distribuye desde el cuarto técnico principal, hasta cada uno de los cuartos de telecomunicaciones en topología estrella. |  | X |  | 744 |  | X |  | 930
14 | SISTEMA DE TRONCALES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
14.1 | Para las conexiones de óptica paralela se requieren enlaces MTP de 12 y/o 8 Fibras en cada extremo, los tendidos en fibra interior deben ser pre-conectorizados OS2, tipo LS0H-3, con la polaridad requerida para la conformación del canal. |  | X |  | 744 |  | X |  | 930
14.2 | Se solicita Fibra óptica (OS2) de 12 Hilos MTP a MTP. |  | X |  | 744 |  | X |  | 930
14.3 | Los cables basados en 8 Fibras deben distinguirse físicamente de los cables basados en 12 Fibras, esto se debe evidenciar en el catálogo de los cables troncales. |  | X |  | 744 |  | X |  | 930
14.4 | La pérdida máxima de la interfaz será de 0.3dB |  | X |  | 744 |  | X |  | 930
14.5 | Debe tener cubierta de tipo Low Smoke Zero Halogen LS0H-3 |  | X |  | 744 |  | X |  | 930
14.6 | Estar construidos a la medida y probados en fábrica para asegurar su calidad y desempeño óptico. |  | X |  | 744 |  | X |  | 930
14.7 | Disponibles en al menos dos colores (aqua y otro) para poder hacer segregación de servicios y/o aplicaciones. |  | X |  | 744 |  | X |  | 930
14.8 | Estar disponible en configuraciones de 12, 24, 36, 48, 72, 96 y 144 hilos, en donde cada subgrupo de 12 hilos tenga una cubierta con diámetro exterior no mayor a 3 mm, para un mejor provecho del espacio en canalizaciones y organizadores de cables. |  | X |  | 744 |  | X |  | 930
14.9 | Debe incluir mínimo una manga de tracción que facilite el proceso de instalación. |  | X |  | 744 |  | X |  | 930
14.10 | Debe permitir configurar el pinado (género) del conector MTP. |  | X |  | 744 |  | X |  | 930
14.11 | Temperatura de Operación de -20°C a 70°C |  | X |  | 744 |  | X |  | 930
14.12 | Debe cumplir estándares como: ISO/IEC 11801-1, ANSI/TIA 568.3, IEC 61300-3-30. |  | X |  | 744 |  | X |  | 930
14.13 | Deben tener la opción de extender su longitud para permitir adiciones a enlaces Plug & Play a través de la opción de configuración de su número de parte. |  | X |  | 744 |  | X |  | 930
14.14 | Debe tener la posibilidad de configurarse con armadura o sin armadura. |  | X |  | 744 |  | X |  | 930
14.15 | Debe cumplir con los métodos de polaridad definidos por el estándar (A, B y C), se ofrecerá la polaridad requerida para las aplicaciones de óptica paralela. |  | X |  | 744 |  | X |  | 930
14.16 | Se debe adjuntar reporte IEC para el cable troncal, este será emitido por un laboratorio aprobado por ISO 17025 |  | X |  | 744 |  | X |  | 930
14.17 | Deberá ser de la misma marca de conectividad. |  | X |  | 744 |  | X |  | 930
15 | DISTRIBUIDORES DE FIBRA ÓPTICA DISTRIBUIDOR PRINCIPAL DE AREA (MDA/ Equipment Room) |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
15.1 | A continuación, se anexa la especificación que deben cumplir las bandejas de fibra óptica en el cuarto de equipos “ER”, Esta bandeja consolidará todos los enlaces, , los espacios no ocupados deberán integrar tapas ciegas, la solución deberá ser de la misma marca de la red de cobre |  | X |  | 745 |  | X |  | 930
15.2 | Deben tener un diseño compacto de 1, 2 o 4 RU de acuerdo con el diseño propuesto; cada unidad de rack debe tener capacidad de concentrar 96 Fibras óptica en terminaciones LC. |  | X |  | 745 |  | X |  | 930
15.3 | Las bandejas deben estar en capacidad de utilizar placas adaptadoras de fibra ST, FC, LC, SC,MTP-MTP, bandejas de empalme, Módulos MTP a LC y módulos de empalme. |  | X |  | 745 |  | X |  | 930
15.4 | Debe incluir puerta frontal y posterior translúcidas con llave, las puertas deben tener cierre magnético y ser completamente removibles. |  | X |  | 745 |  | X |  | 930
15.5 | Debe integrar un porta etiquetas desplegable al que se puede acceder incluso cuando la puerta está cerrada. |  | X |  | 745 |  | X |  | 931
15.6 | Tener una cubierta superior removible. |  | X |  | 745 |  | X |  | 931
15.7 | Tener una bandeja deslizante que se desplaza desde la parte delantera y trasera de la estructura, totalmente desmontable para un mayor acceso y con puntos de parada en su proceso |  | X |  | 745 |  | X |  | 931
15.8 | Debe Incorporar un soporte de cable trasero y un soporte de gestión de fibra desmontable y guiado en el punto de entrada de fibra para garantizar que exista una holgura adecuada del cable al extender la bandeja hacia adelante y hacia atrás. |  | X |  | 745 |  | X |  | 931
15.9 | Debe utilizar administradores de cables frontales con bisagras capaces de administrar las 96 fibras en uno o ambos lados. |  | X |  | 745 |  | X |  | 931
15.10 | Los soportes de montaje deben permitir instalar la bandeja en el rack en al menos tres posiciones. |  | X |  | 745 |  | X |  | 931
15.11 | Sobre los soportes de montaje debe tener orificios abiertos que permiten preinstalar la bandeja. |  | X |  | 745 |  | X |  | 931
15.12 | Utilice clips de administración de cables traseros de dos niveles a presión que permiten múltiples opciones de montaje y enrutamiento de cables |  | X |  | 745 |  | X |  | 931
15.13 | Tener un panel de etiquetado que se pueda ver con las puertas cerradas. |  | X |  | 745 |  | X |  | 931
15.14 | La bandeja deberá tener reporte de tercera parte en conformidad a IEC. |  | X |  | 745 |  | X |  | 931
15.15 | Debe incluir las tapas ciegas necesarias para no dejar espacios vacíos |  | X |  | 745 |  | X |  | 931
16 | DISTRIBUIDORES DE FIBRA ÓPTICA EN CUARTOS DE EQUIPOS (Telecomunication Room) |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
16.1 | A continuación, se anexa la especificación que deben cumplir las bandejas de fibra óptica de los distribuidores de Piso, , los espacios no ocupados deberán integrar tapas ciegas , la solución deberá ser de la misma marca de la red de cobre. |  | X |  | 745 |  | X |  | 931
16.2 | Deben tener un diseño compacto de 1Unidad de Rack. |  | X |  | 745 |  | X |  | 931
16.3 | Las bandejas deben estar en capacidad de utilizar placas adaptadoras de fibra ST, FC, LC, SC,MTP-MTP, bandejas de empalme, Módulos MTP a LC y módulos de empalme. |  | X |  | 746 |  | X |  | 931
16.4 | Debe incluir puerta frontal removible para habilitar la marcación del sistema. |  | X |  | 746 |  | X |  | 931
16.5 | Debe incluir al menos dos ingresos de cables en la parte posterior. |  | X |  | 746 |  | X |  | 931
16.6 | Los Ingresos de cables debe integrar Grommets para asegurar y proteger el cable. |  | X |  | 746 |  | X |  | 931
16.7 | Debe tener bandeja deslizante hacia adelante |  | X |  | 746 |  | X |  | 931
16.8 | Debe Incorporar anillos para la gestión y organización de fibra y jumpers |  | X |  | 746 |  | X |  | 931
16.9 | Debe utilizar base sólida frontal integrada en la misma unidad de rack para la gestión de los Jumpers, no se requerirá organizador horizontal para la salida de los jumpers. |  | X |  | 746 |  | X |  | 931
16.10 | Los soportes de montaje deben permitir instalar la bandeja en el rack en al menos tres posiciones. |  | X |  | 746 |  | X |  | 931
16.11 | Sobre los soportes de montaje debe tener orificios abiertos que permiten preinstalar la bandeja. |  | X |  | 746 |  | X |  | 931
16.12 | Debe incluir velcros, amarres y tornillería para la organización de la fibra óptica. |  | X |  | 746 |  | X |  | 931
16.13 | La bandeja deslizable puede ser totalmente removible, para facilitar la terminación de la fibra óptica. |  | X |  | 746 |  | X |  | 931
16.14 | De requerirse se podrán adicionar presta estopas (glándulas) en lugar de los grommets para mejorar el aseguramiento de los cables |  | X |  | 746 |  | X |  | 931
16.15 | Debe incluir las tapas ciegas necesarias para no dejar espacios vacíos |  | X |  | 746 |  | X |  | 931
17 | CORDONES DE FIBRA ÓPTICA MTP (JUMPERS) |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
17.1 | Los jumpers deberán tener reporte de tercera parte en conformidad a IEC, además debe cumplir con las siguientes características: |  | X |  | 746 |  | X |  | 931
17.2 | Deberá tener la posibilidad de configurarse en diferentes longitudes. La longitud estará basada en la disposición de los equipos y las bandejas de fibra óptica, no se aceptará holgura excesiva de cable dentro de los racks. |  | X |  | 746 |  | X |  | 931
17.3 | Deberán utilizar cable con diámetro externo menor a 3 mm. |  | X |  | 746 |  | X |  | 931
17.4 | Deben incorporar la opción de cambiar la polaridad en sitio, así como el género del conector, la herramienta debe estar disponible como número de parte en la ficha técnica del fabricante de la solución. |  | X |  | 746 |  | X |  | 931
17.5 | Se deben poder ofrecer opciones de conector basados en 8 fibras o 12 Fibras. |  | X |  | 746 |  | X |  | 931
17.6 | Los cables basados en 8 Fibras deben tener un distintivo de los cables de 12 fibras, esta información se debe verificar en el sitio web del fabricante. |  | X |  | 746 |  | X |  | 931
17.7 | El conector debe cumplir las especificaciones de IEC 61754-7 |  | X |  | 746 |  | X |  | 931
17.8 | Atenuación máxima del cable 0.4/0.4/0.3 en 1310/1383/1550nm respectivamente |  | X |  | 746 |  | X |  | 931
17.9 | Deberán estar verificado al 100% en pruebas ópticas para cumplir con las siguientes especificaciones de desempeño para 9/125: |  | X |  | 747 |  | X |  | 931
17.10 | Pérdida de Inserción Máxima del conector en (dB): 0.3 |  | X |  | 747 |  | X |  | 931
17.11 | Mono marca con la solución de conectividad y fibra. |  | X |  | 747 |  | X |  | 931
18 | RACKS PARA CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
18.1 | Tipo | Rack de 45 Unidades de Rack de acero laminado en frío, debe Incluir organizadores dobles en cada una de las bases laterales de este. Los Organizadores facilitarán la organización para cable y jumpers, accesorios de montaje y la conexión a tierra. Los racks abiertos deben cumplir las siguientes características: | X |  | 747 |  | X |  | 931
18.2 | Los Racks deben ser abiertos, construidos en Cold Rolled Steel de dos postes y con capacidad de alojar equipos de 19” de ancho. Estar disponible en alturas 2.1 m (7 ft). |  | X |  | 747 |  | X |  | 932
18.3 | Tener una capacidad de carga de al menos 540 kg. |  | X |  | 747 |  | X |  | 932
18.4 | Debe cumplir UL1863, adjuntar certificado de cumplimiento. |  | X |  | 747 |  | X |  | 932
18.5 | Debe tener las unidades de rack marcadas para facilitar movimientos y adiciones de equipos o componentes pasivos. |  | X |  | 747 |  | X |  | 932
18.6 | La base del rack debe tener huecos que permitan fijar la estructura a la placa del piso. |  | X |  | 747 |  | X |  | 932
18.7 | Debe cumplir EIA-310-D, RoHS |  | X |  | 747 |  | X |  | 932
18.8 | Debe tener la capacidad de adicionar organizadores verticales sencillos y dobles. |  | X |  | 747 |  | X |  | 932
18.9 | Debe incluirse una barra colectora a tierra RBB de 19 pulgadas en cobre para las conexiones de bonding. |  | X |  | 747 |  | X |  | 932
19 | ORGANIZADORES VERTICALES DOBLES PARA RACK ABIERTO |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
19.1 | Los organizadores verticales estarán a cada lado del rack abierto del cuarto de telecomunicaciones y deben ser de la misma marca del fabricante de los racks, la capacidad de llenado será dimensionada de tal forma que permita adicionar un crecimiento de al menos el 50% de la capacidad inicial. |  | X |  | 747 |  | X |  | 932
19.2 | Deben venir en dimensiones de 45 Unidades de Rack y con la opción de configurar el ancho de 4” 6” 10” y 12” pulgadas. |  | X |  | 747 |  | X |  | 932
19.3 | Tener acceso para el enrutado de cables entre la parte frontal y posterior del canal de manera fácil y continua. |  | X |  | 747 |  | X |  | 932
19.4 | La placa divisoria central debe poder instalarse en dos posiciones para ampliar la capacidad en la parte delantera o trasera. Las placas deben incluir puntos de fijación para adicionar accesorios. |  | X |  | 748 |  | X |  | 932
19.5 | Tener cubiertas tipo puerta con manijas y puntos de conexión que facilite el cierre y apertura hacia ambos lados para su completo acceso al canal vertical |  | X |  | 748 |  | X |  | 932
19.6 | Tener redondeados todos los puntos de paso y enrutado de patch cords para evitar deformaciones y daños a éstos. |  | X |  | 748 |  | X |  | 932
19.7 | La profundidad del organizador será de al menos 19 pulgadas para permitir la organización del cableado horizontal y cordones. |  | X |  | 748 |  | X |  | 932
19.8 | Tener una variedad de accesorios de organización de cables, tales como organizadores de ¼ de vuelta en bobinas de organización de fibra. |  | X |  | 748 |  | X |  | 932
19.9 | Debe tener la posibilidad de adicionar paneles de cubierta lateral para cubrir la parte expuesta del organizador de doble cara para aquellos racks que están sobre el corredor de circulación |  | X |  | 748 |  | X |  | 932
20 | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 RU |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
20.1 | Estos organizadores serán usados para enrutar cables que salen o vienen de los patch panel o switches instalados en el rack, deben ser fabricados por el mismo fabricante de los racks, el organizador de cable horizontal deberá montarse arriba y debajo de cada switch al frente del rack o gabinete, por cada panel de 24 puertos se debe proporcionar un organizador de 2RUs |  | X |  | 748 |  | X |  | 932
20.2 | Tener disponibles versiones de 2 y 4 Unidades de Rack |  | X |  | 748 |  | X |  | 932
20.3 | Tener cubiertas para retener y mantener protegidos los cordones de equipo o patch cords. |  | X |  | 748 |  | X |  | 932
20.4 | Tener múltiples accesos para el fácil enrutado de cables hacia atrás del organizador. |  | X |  | 748 |  | X |  | 932
20.5 | Tener redondeados todos los puntos de paso y enrutado de patch cords para evitar deformaciones y daños a éstos. |  | X |  | 748 |  | X |  | 932
20.6 | Tener cubiertas con bisagras que permitan su apertura hacia arriba y hacia abajo. |  | X |  | 748 |  | X |  | 932
20.7 | Sus dedos tendrán una profundidades de 6 pulgadas. |  | X |  | 748 |  | X |  | 932
20.8 | Los organizadores deben incluir pasantes ovalados o semicirculares en la base del organizador. |  | X |  | 748 |  | X |  | 932
20.9 | Deben ser de la misma marca de los Racks y de la conectividad de cobre y Fibra |  | X |  | 748 |  | X |  | 932
21 | GARANTÍA CANAL |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
21.1 | La garantía que deberá presentar el fabricante debe ser emitida por el mismo fabricante de la solución de cableado estructurado, y no por un instalador, por un tiempo mínimo de 20 años, en la que se especifique una garantía de fabricación de los componentes, performance, mano de obra y aplicaciones. Es requisito obligatorio anexar la carta del fabricante en donde se indique que se darán estos 4 tipos de garantía. |  | X |  | 749 |  | X |  | 932
21.2 | Se debe entregar con esta propuesta un modelo original de garantía directamente del fabricante, la cual debe incluir además de las anteriores condiciones, las siguientes características: |  | X |  | 749 |  | X |  | 932
21.3 | Estándares que cubre la garantía |  | X |  | 749 |  | X |  | 932
21.3.1 | ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ISO/IEC 11801-3, ISO/IEC 11801-4, ISO/IEC 11801-5, ISO/IEC 11801-6 y enmiendas aplicables (clase EA y fibra) |  | X |  | 749 |  | X |  | 932
21.3.2 | CENELEC EN 50173-1, CENELEC EN 50173-2, CENELEC EN 50173-3, CENELEC EN 50173-4, CENELEC EN 50173-5, CENELEC EN 50173-6 y enmiendas aplicables (clase EA) |  | X |  | 749 |  | X |  | 932
21.3.3 | ANSI/TIA-568.0-D, ANSI/TIA-568.1-D, ANSI/TIA-568.2-D, (categoría 6A) y ANSI/TIA-568.3-D (fibra). |  | X |  | 749 |  | X |  | 933
21.3.4 | Cualquier aplicación existente y futura aprobada por IEEE, ATM Fórum, ANSI o ISO que especifique compatibilidad con el canal instalado: a) Ethernet (e.g., 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T, and 10GBASE-T). b) HDBaseT. c) Power over Ethernet (PoE) and Power over HDBaseT (POH) up to 100W (1A per pair). d) 155 Mb/s ATM, e) Todas las aplicaciones requeridas para Fibra óptica de acuerdo con el presupuesto óptico |  | X |  | 749 |  | X |  | 933
21.3.5 | Se debe especificar en el modelo original de la garantía del fabricante que el cable soporta temperaturas de operación de 75°C. Así como enlaces con una longitud de siete (7) metros en configuración de canal. |  | X |  | 749 |  | X |  | 933
21.3.6 | Se debe garantizar a través de documento público del fabricante un margen adicional de 10dB en el parámetro de PS ANEXT basado en la ISO/IEC. |  | X |  | 749 |  | X |  | 933
21.3.7 | El modelo de garantía de fibra debe incluir las máxima atenuación permitida por aplicación y soportada por la garantía del fabricante. |  | X |  | 749 |  | X |  | 933
22 | CRITERIOS DEL EQUIPO DE PRUEBA |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
Pruebas de cobre
22.1 | Todos los probadores de campo de par trenzado balanceado deben ser calibrados en fábrica cada año calendario por el fabricante del equipo de prueba de campo, tal como se estipula en los manuales suministrados con la unidad de prueba de campo. Antes del comienzo de la prueba se debe proporcionar el certificado de calibración para revisión. |  | X |  | 750 |  | X |  | 933
22.2 | Las configuraciones de auto prueba proporcionadas en este probador de prueba de campo deben estar configuradas en los parámetros predeterminados. |  | X |  | 750 |  | X |  | 933
22.3 | Las configuraciones de la prueba seleccionadas de las opciones suministradas en los probadores de prueba deben ser compatibles con el cable instalado bajo prueba. |  | X |  | 750 |  | X |  | 933
Pruebas de fibra óptica
22.4 | Los cables horizontales de fibra deben ser probados al 100% por pérdida de inserción y longitud. |  | X |  | 750 |  | X |  | 933
22.5 | La pérdida de inserción debe ser probadas a 850 nm y 1300 nm para cableado multimodo de 50/125mm y 62.5/125mm por lo menos en una dirección usando el procedimiento de prueba Método B (1-jumper) tal como se especifica en los procedimientos descritos por el fabricante |  | X |  | 750 |  | X |  | 933
22.6 | La longitud debe ser probada usando un dispositivo de medición de prueba óptica OLTS y basado en el método de flujo restringido EF. |  | X |  | 750 |  | X |  | 933
23 | ADMINISTRACIÓN Y DOCUMENTACIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
Etiquetaje
23.1 | Los cables horizontales y de backbone deben estar etiquetados en cada extremo. El cable o su etiqueta deben estar marcados con su identificador. |  | X |  | 750 |  | X |  | 933
23.2 | En cada placa frontal se debe marcar un identificador único que la identifique como hardware de conexión. |  | X |  | 750 |  | X |  | 933
23.3 | Cada puerto en la placa frontal debe estar etiquetado con su identificador. |  | X |  | 750 |  | X |  | 933
23.4 | En cada pieza del hardware de conexión se debe marcar un identificador único para identificarlo como hardware de conexión. |  | X |  | 750 |  | X |  | 933
23.5 | Cada puerto en el hardware de conexión debe ser etiquetado con su identificador. |  | X |  | 750 |  | X |  | 933
23.6 | Se deberán marcar las canalizaciones, espacios de telecomunicaciones, Fire Stops, Gabinetes en la parte frontal y posterior cada elemento con su identificador único. |  | X |  | 750 |  | X |  | 933
23.7 | Los identificadores se revisarán en conformidad con los requisitos de la entidad, así mismo se deberá marcar en conformidad con el estándar ISO 14763-2.1 o ANSI/TIA 606C. |  | X |  | 750 |  | X |  | 933
24 | GENERALIDADES
Cableado horizontal
24.1 | El subsistema horizontal es la parte del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende desde la salida/conector de telecomunicaciones del área de trabajo hasta el cross-connect o InterConnect horizontal en el cuarto de telecomunicaciones. Consiste en la salida/conector de telecomunicaciones, los cables horizontales, el punto de consolidación opcional y la parte del cross-connect /InterConnect en el cuarto de telecomunicaciones que sirve al cable horizontal. Cada piso de un edificio debe ser servido por su propio Subsistema horizontal. |  | X |  | 751 |  | X |  | 933
Cableado de Backbone
24.2 | Los cables permitidos para uso en el backbone incluyen: cobre de par trenzado balanceado 100W de 4 pares, cobre de par trenzado balanceado 100W multipares, cobre de par trenzado balanceado 100W híbridos o atados, fibra óptica multimodo 50/125mm o 62.5/125mm, y cables de fibra óptica monomodo 7-10mm. El cable debe soportar aplicaciones de voz, datos e imágenes. Durante la manipulación y la instalación se deben respetar los requerimientos del radio de curvatura y de fortaleza al jalado de todos los cables de backbone. |  | X |  | 751 |  | X |  | 933
Cableado intra-edificios
24.3 | La ruta del cable dentro de un edificio, conectando caja a caja o caja al cuarto del equipo es referida como el Subsistema de backbone Intra-edificios. Este subsistema enlaza el Cross-connect Principal (MC) /Campus Distributor (CD) en el cuarto de equipo con los Cross-connects Intermedios (IC) /Building Distributor (BD) y los Cross-connects Horizontales (HC) / (FD) en los Cuartos de Telecomunicaciones (TR). Consiste en los medios de transmisión de backbone entre estas locaciones y el hardware de conexión asociado para el terminado de estos medios. |  | X |  | 751 |  | X |  | 934
Cuarto de telecomunicaciones
24.4 | El Cuarto de telecomunicaciones generalmente es considerado como la instalación de servicio de un piso. Los Cross-connect Horizontales / Floor Distributor enlazan juntos el Subsistema Horizontal y los Subsistemas de Backbone. |  | X |  | 751 |  | X |  | 934
24.5 | Los Cross-connect Horizontales / Building Distributor, consistirán en los bloques o paneles de alambrado montados en Bastidor o en la pared para la terminación de cables de cobre o centros de interconexión montados en la pared o en Bastidor o paneles/bandejas de acomodación de fibras para la terminación de fibras ópticas. |  | X |  | 751 |  | X |  | 934
24.6 | Los espacios Cross-connect incluyen el etiquetaje del hardware para la identificación de los circuitos y de los cordones de parcheo o los alambres cross-connect usados para crear las conexiones de los circuitos en los cross-connects. |  | X |  | 751 |  | X |  | 934
24.7 | El cuarto de telecomunicaciones debe estar equipado con equipo de telecomunicaciones, las terminaciones de cables y los cross-connects asociados. |  | X |  | 751 |  | X |  | 934
24.8 | La separación de las fuentes de EMI deberá ser en concordancia con ANSI/TIA-569- E o ISO 14763-2 o los códigos locales. |  | X |  | 752 |  | X |  | 934
24.9 | La conexión a tierra y puesta a tierra debe ser en concordancia con los códigos y aplicaciones aplicables. Se debe respetar los requerimientos de, ANSI/TIA 607-D, o ISO/IEC 30129 en todo el sistema de cableado y adicionar los componentes allí requeridos. |  | X |  | 752 |  | X |  | 934
24.10 | El cuarto de telecomunicaciones estará dedicado a la función de telecomunicaciones. El acceso a los cuartos de telecomunicaciones estará restringido al personal de servicio autorizado y no debe ser compartido con servicios del edificio que pueden interferir con los sistemas de telecomunicaciones, o ser usados para servicios de mantenimiento del edificio. |  | X |  | 752 |  | X |  | 934
24.11 | La iluminación en los cuartos de telecomunicaciones deben ser mínimo de 500 lx (50 foot candles) en el punto de terminación más bajo. El interruptor de la luz debe ser fácilmente accesible al ingresar a la habitación. |  | X |  | 752 |  | X |  | 934
24.12 | Se deben proporcionar mínimo dos salidas eléctricas dúplex o dos simples dedicadas, cada una en un circuito separado para energizar el equipo. Las salidas adicionales convenientes deben ser instaladas a intervalos de 1.8 m (6 ft) alrededor de las paredes del perímetro. |  | X |  | 752 |  | X |  | 934
Cuarto del equipo
24.13 | El cuarto del equipo debe estar equipado con el equipo de telecomunicaciones, las terminaciones de cables y los cross-connects asociados. |  | X |  | 752 |  | X |  | 934
24.14 | La separación de las fuentes de EMI debe ser en concordancia con la sección Cuarto de Telecomunicaciones de esta especificación. |  | X |  | 752 |  | X |  | 934
24.15 | La conexión a tierra y puesta a tierra de comunicaciones deben ser en concordancia con los códigos y regulaciones aplicables. Se recomienda respetar los requerimientos - Ed. 1.0, ANSI/TIA-607-D, o ISO/IEC 30129 ambos en todo el sistema de cableado. |  | X |  | 752 |  | X |  | 934
24.16 | El cuarto de equipos no debe ser compartido con servicios del edificio que puedan interferir con los sistemas de telecomunicaciones, o ser utilizado para servicios custodios. |  | X |  | 752 |  | X |  | 934
24.17 | Los relámpagos en los cuartos de telecomunicaciones deben ser mínimo de 500 lx (50 foot candles) en el punto de terminación más bajo. |  | X |  | 752 |  | X |  | 934
24.18 | Se deben proporcionar mínimo dos salidas eléctricas dúplex o dos simples dedicadas, cada una en un circuito separado para energizar el equipo. Las salidas adicionales convenientes deben ser instaladas a intervalos de 1.8 m (6 ft) alrededor de las paredes del perímetro. |  | X |  | 752 |  | X |  | 934
Instalación de acceso
24.19 | La instalación de acceso debe estar equipada con el equipo de telecomunicaciones, las terminaciones de cables y los cross-connects asociados. |  | X |  | 753 |  | X |  | 934
24.20 | La separación de las fuentes de EMI debe ser la especificada por ISO/IEC 14763-2 |  | X |  | 753 |  | X |  | 934
24.21 | La conexión a tierra y puesta a tierra de comunicaciones debe ser en concordancia con los códigos y regulaciones aplicables ANSI/TIA-607-D, o ISO/IEC 30129 en todo el sistema de cableado. |  | X |  | 753 |  | X |  | 934
24.22 | La instalación de acceso no debe ser compartida con servicios del edificio que puedan interferir con los sistemas de telecomunicaciones, o utilizada para servicios custodios. |  | X |  | 753 |  | X |  | 934
24.23 | La instalación de acceso debe estar ubicada en un área seca no sujeta a inundación y debe estar lo más cerca posible al cuarto de servicios eléctricos para reducir la longitud del conductor de unión al sistema de conexión a tierra eléctrico. |  | X |  | 753 |  | X |  | 934
24.24 | Los relámpagos en los cuartos de telecomunicaciones deben ser mínimo de 500 lx (50 foot candles) en el punto de terminación más bajo. |  | X |  | 753 |  | X |  | 934
24.25 | Se deben proporcionar mínimo dos salidas eléctricas dúplex o dos simples dedicadas, cada una en un circuito separado para energizar el equipo. Las salidas adicionales convenientes deben ser instaladas a intervalos de 1.8 m (6 ft) alrededor de las paredes del perímetro. |  | X |  | 753 |  | X |  | 935
25 | INSTALACIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
Canalizaciones de los cables
25.1 | Las canalizaciones serán diseñadas e instaladas para cumplir con los códigos o regulaciones eléctricos y de construcción, locales y nacionales. |  | X |  | 753 |  | X |  | 935
25.2 | La conexión a tierra y puesta a tierra de las canalizaciones debe cumplir con los códigos y las regulaciones aplicables. |  | X |  | 753 |  | X |  | 935
25.3 | Las canalizaciones no deben tener bordes afilados que puedan estar en contacto con los cables de telecomunicaciones. |  | X |  | 753 |  | X |  | 935
25.4 | El número de cables colocado en una canaleta no debe exceder las especificaciones del fabricante, de las normas citadas en las especificaciones técnicas, además no se debe afectar la forma geométrica del cable. |  | X |  | 753 |  | X |  | 935
25.5 | Las canalizaciones no deben estar ubicadas en los ejes del ascensor. |  | X |  | 753 |  | X |  | 935
Enrutamiento de cables Intra edificios
25.6 | El subsistema de backbone incluirá el cable instalado de manera vertical entre los cuartos de telecomunicaciones del piso y los cross-connect principales e intermedios en un edificio de varios pisos y el cable instalado horizontalmente entre los cuartos de telecomunicaciones y los cross-connect principales e intermedios en una construcción de un solo piso como una escuela o fábrica. |  | X |  | 753 |  | X |  | 935
25.7 | A menos que el fabricante recomiende lo contrario, todos los cables de fibra deben ser enrutados en los ductos internos. |  | X |  | 754 |  | X |  | 935
25.8 | Las fibras deben ser terminadas en los cuartos de telecomunicaciones usando los conectores solicitados en el presente documento en centros de interconexión montados en la pared o paneles de montaje en bastidor equipados con suficientes puertos, espacio de almacenamiento y bandejas de empalme para terminar y asegurar todas las fibras. |  | X |  | 754 |  | X |  | 935
25.9 | La ranura/manga del elevador debe contar con el espacio adecuado para ingresar al área en una fecha posterior en todos los cuartos de telecomunicaciones, de manera que no sea necesario taladrar ranuras/mangas adicionales. |  | X |  | 754 |  | X |  | 935
25.10 | Los cables de backbone deben ser instalados en una topología de estrella, emanando desde el cross-connect principal /Distribuidor de Campus a cada cuarto de telecomunicaciones. Entre el cross-connect principal y el cross-connect horizontal puede estar presente un cross-connect intermedio/Distribuidor de Edificio. Esto es conocido como una topología de estrella jerárquica. |  | X |  | 754 |  | X |  | 935
25.11 | Por lo menos un cable de par trenzado balanceado de 4 pares, híbrido/atado o multipar debe ser enrutado por cada segmento de backbone intra-edificios. |  | X |  | 754 |  | X |  | 935
25.12 | La fibra óptica debe ser enrutada por cualquier segmento de backbone mayor a 90 m (295 ft.). Si el segmento de backbone Intra-edificio es menor a 90 m (295 ft), y la fibra no es enrutada, el cable de par trenzado balanceado debe ser de una categoría 5e o mayor. |  | X |  | 754 |  | X |  | 935
25.13 | Las Canalizaciones de backbone deben ser instaladas o seleccionadas de manera que se mantenga el radio de curvatura mínimo de los cables de backbone dentro de las especificaciones del fabricante durante y después de la instalación. |  | X |  | 754 |  | X |  | 935
25.14 | Enrutamiento del cable inter-edificios
25.15 | El subsistema de backbone debe incluir el cable instalado entre los edificios por vía subterránea, túnel, cavada directa, aérea o cualquier combinación de estos desde el cross-connect principal hasta un cross-connect intermedio en un campus de varios edificios. |  | X |  | 754 |  | X |  | 935
25.16 | A menos que el fabricante recomiende lo contrario, todos los cables de fibra deben ser enrutados en los ductos internos. |  | X |  | 754 |  | X |  | 935
25.17 | Las fibras deben ser terminadas en los cuartos de telecomunicaciones usando los conectores referenciados en centros de interconexión montados en la pared o paneles de montaje en bastidor equipados con suficientes puertos, espacio de almacenamiento y bandejas de empalme para terminar y asegurar todas las fibras. |  | X |  | 754 |  | X |  | 935
25.18 | En un sistema subterráneo se debe contar con el espacio adecuado para los conductos subterráneos y con acceso en cada edificio. Los conductos no deben exceder un factor de llenado de 40%. |  | X |  | 755 |  | X |  | 935
25.19 | Todos los sistemas subterráneos deben estar diseñados de manera que se evite que el agua que escurre ingrese al edificio. |  | X |  | 755 |  | X |  | 935
25.20 | Los cables de backbone debe ser instalados en una topología de estrella, emanando desde el cross-connect principal hasta cada cuarto de telecomunicaciones del edificio. Todos los cables inter-edificios deben ser instalados bajo los códigos y regulaciones aplicables. |  | X |  | 755 |  | X |  | 935
25.21 | La fibra óptica debe ser enrutada por todos los segmentos de backbone inter-edificios, y como una recomendación, por cada segmento de backbone inter-edificio se debe enlutar por lo menos un cable de par trenzado balanceado. |  | X |  | 755 |  | X |  | 935
25.22 | Las Canalizaciones backbone deben ser instaladas o seleccionadas de manera que se mantenga el radio de curvatura mínimo de los cables de backbone dentro de las especificaciones del fabricante del cable, durante y después de la instalación. |  | X |  | 755 |  | X |  | 935
Enrutamiento del cable horizontal
25.23 | Todos los cables horizontales, sin importar el tipo de medio, no deben exceder 90 m (295 ft) desde las salidas de telecomunicaciones en el área de trabajo hasta el cross connect horizontal. |  | X |  | 755 |  | X |  | 936
25.24 | La longitud combinada de los jumpers, o los cordones de parcheo y los cables del equipo en el cuarto de telecomunicaciones y el área de trabajo no debe exceder 10m (33 ft) a menos que sean utilizados en conjunción con una salida de telecomunicaciones multiusuarios. |  | X |  | 755 |  | X |  | 936
25.25 | Hasta cada área de trabajo se deben enlutar dos cables horizontales. Por lo menos un cable horizontal conectado a una salida de información será de 4 pares, par trenzado balanceado de 100 W. |  | X |  | 755 |  | X |  | 936
25.26 | Se recomienda mantener una distancia mínima del cable horizontal de 15m (49 ft.) entre los cuartos de telecomunicaciones y las áreas de trabajo. |  | X |  | 755 |  | X |  | 936
25.27 | Para instalaciones con puntos de consolidación, se deben mantener una distancia mínima del cable horizontal de 15m (49 ft.) entre el cuarto de telecomunicaciones y el punto de consolidación, y de 5m (16 ft.) entre el punto de consolidación y el área de trabajo. |  | X |  | 755 |  | X |  | 936
25.28 | Las Canalizaciones backbone deben ser instaladas o seleccionadas de manera que se mantenga el radio de curvatura mínimo de los cables de backbone dentro de las especificaciones del fabricante, durante y después de la instalación. |  | X |  | 755 |  | X |  | 936
25.29 | En cableados de techo abierto, se debe contar con soportes de cable de manera que sean estructuralmente independientes del techo suspendido, sus marcos, o soportes. Estos soportes deben estar a no más de 1.5 m (5 ft) de distancia. |  | X |  | 755 |  | X |  | 936
25.30 | Para aplicaciones de voz o datos, los cables de par trenzado balanceado de 4 pares o de fibra óptica deben ser enrutados usando una topología de estrella desde el cuarto de telecomunicaciones que sirve ese piso hasta cada salida de información adicional. El cliente antes de la instalación del cableado debe aprobar todas las rutas de los cables. |  | X |  | 756 |  | X |  | 936
25.31 | El Contratista debe respetar los requerimientos de radio de curvatura y fortaleza al jalado de los cables de par trenzado balanceado de 4 pares y de fibra óptica durante la manipulación y la instalación. |  | X |  | 756 |  | X |  | 936
25.32 | Cada ruta de los cables de par trenzado balanceado entre la parte horizontal de los cross-connect en la caja de telecomunicaciones y la salida de información no debe contener uniones. |  | X |  | 756 |  | X |  | 936
25.33 | En un ambiente de techo falso, se debe respetar un mínimo de 3 pulgadas (75 mm) entre los soportes del cable y el techo falso. |  | X |  | 756 |  | X |  | 936
25.34 | Las rutas continuas de los conductos instalados por el contratista no deben exceder 30.5 m (100 ft) o contener más de dos (2) curvaturas de 90 grados sin usar las cajas de jalado del tamaño apropiado. |  | X |  | 756 |  | X |  | 936
25.35 | Todas las canalizaciones horizontales, serán diseñadas, instaladas y conectadas a tierra cumpliendo con los códigos eléctricos y de construcción, locales y nacionales. |  | X |  | 756 |  | X |  | 936
25.36 | El número de cables horizontales colocados en un soporte o canaleta de cables debe estar limitado a un número de cables que no cause deformación geométrica de los cables. |  | X |  | 756 |  | X |  | 936
25.37 | La capacidad máxima de la canaleta de conductos no debe exceder un llenado del 40%. Sin embargo, el llenado del perímetro y del mobiliario se limita al 60% para movimientos y cambios. |  | X |  | 756 |  | X |  | 936
25.38 | Los cables de distribución horizontal no deben estar expuestos en el área de trabajo u otros lugares con acceso al público. |  | X |  | 756 |  | X |  | 936
25.39 | Los cables enrutados en un techo suspendido no deben ser colgados a través de las tejas del techo. Los soportes del cable deben ser montados mínimo a 75 mm (3 pulg) por encima de la rejilla del techo que soporta las tejas. |  | X |  | 756 |  | X |  | 936
Radio de curvatura
25.40 | El radio máximo de curvatura del cable no debe exceder las especificaciones del fabricante. |  | X |  | 756 |  | X |  | 936
25.41 | En espacios con terminaciones de cables de par trenzado balanceado, el radio de curvatura para el cable de 4 pares no debe exceder cuatro veces el diámetro exterior del cable y 10 veces para cables multipares. Esto debe ser hecho a menos que se violen las especificaciones del fabricante. |  | X |  | 756 |  | X |  | 936
25.42 | Durante la instalación real, el radio de curvatura sobre los cables de 4 pares no debe exceder ocho veces el diámetro exterior del cable y diez veces para los cables multipares. Esto debe ser hecho a menos que se violen las especificaciones del fabricante. |  | X |  | 757 |  | X |  | 936
Sujetadores de cable
25.43 | Se deben usar sujetadores a los intervalos apropiados para asegurar los cables y proporcionar liberación de la tensión en los puntos de terminación. Estas envolturas no deben ser apretadas hasta el punto de deformar u ondular la funda del cable. |  | X |  | 757 |  | X |  | 936
25.44 | Se deben usar acomodadores de cable de gancho y bucle en la caja en donde puede ser frecuente la reconfiguración de los cables y las terminaciones. |  | X |  | 757 |  | X |  | 936
Conexión a tierra
25.45 | Todas las conexiones a tierra y puesta a tierra serán realizadas de acuerdo con los códigos y regulaciones aplicables. |  | X |  | 757 |  | X |  | 936
Protección contra incendios
25.46 | Se deben instalar sistemas contra incendios apropiadamente para evitar o retardar la propagación del fuego, humo, agua y gases a través del edificio. Estos requerimientos aplican para las aperturas designadas para uso en telecomunicaciones que puedan o no puedan ser penetradas por los cables, alambres o canaletas. |  | X |  | 757 |  | X |  | 937
25.47 | Los extintores deben estar en conformidad con los códigos aplicables. |  | X |  | 757 |  | X |  | 937
Destreza
25.47 | Todos los trabajos serán hechos de la manera más diestra y bajo los más altos estándares de la industria de las telecomunicaciones. |  | X |  | 757 |  | X |  | 937
25.48 | Todo el equipo y los materiales deben ser instalados de manera pulcra y segura, siempre que los cables estén apropiadamente revestidos. |  | X |  | 757 |  | X |  | 937

## Gabinetes
| GABINETES PARA CENTRO DE DATOS |  | UNION TEMPORAL GESTION INTEGRAL C5 |  |  |  | UNON TEMPORAL SEGURIDAD VIPE 2025
ITEM | DESCRIPCIÓN
1 | GABINETES |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
1.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | x |  | 759 |  | x |  | 938
1.2 | Marca | Especificar | SIEMON |  | 759 |  | SIMON |  | 938
1.3 | Modelo | Especificar | V800 |  | 759 |  | V800 |  | 938
1.4 | Tener dimensiones generales de 1200mm de profundidad, 800 mm de ancho y 42 RU de alto y chapa con llave, la chapa debe poder permitir la instalación de lector biométrico o teclado. |  | x |  | 1050 |  | X |  | 306
1.5 | La profundidad riel a riel máxima (sin soporte/organizadores, ni tapas laterales) será de al menos 1006 mm y el gabinete permitirá el montaje de bandejas porta equipos de 4 postes de estas mismas dimensiones. |  | x |  | 1050 |  | X |  | 306
1.6 | Estar disponible con patrón de perforación cómo mínimo el 70% en puertas frontales y traseras para maximizar la eficiencia en el flujo de aire. |  | x |  | 1050 |  | X |  | 306
1.7 | Tener disponibles puertas divididas con las mismas características de perforación, niveladores y juego de al menos 50 tuercas cuadradas para instalación de equipos. |  | x |  | 1050 |  | X |  | 306
1.8 | Tener 42 UR con perforaciones de montaje CEA-310E. |  | x |  | 1050 |  | X |  | 306
1.9 | El fabricante del gabinete debe tener disponible opción de gabinetes de mayor altura a la requerida. |  | x |  | 1050 |  | X |  | 306
1.10 | Debe tener certificación ETL. |  | x |  | 1054 |  | X |  | 308
1.11 | Disponible en color negro. |  | x |  | 1050 |  | X |  | 306
1.12 | Estar construidos en acero con una capacidad de carga estática de (1000 Kg). |  | x |  | 1050 |  | X |  | 306
1.13 | Estar construidos en acero con una capacidad de carga dinámica de (714 Kg). |  | x |  | 1050 |  | X |  | 306
1.14 | Tener un acceso de piso totalmente abierto que facilite el ingreso de cableado. |  | x |  | 1051 |  | X |  | 306
1.15 | Debe ofrecerse acceso superior de cables en sus laterales , se incluirán al menos (4) cuatro pasa cables tipo escobilla en los accesos de cableado lateral del gabinete. |  | x |  | 1052 |  | X |  | 306
1.16 | Solo para los gabinetes principales MDA/HDA, en su base superior se debe ofrecer la cantidad necesaria de pasacables centrales que permitan consolidar la totalidad de enlaces, estos pasacables, serán adicionales a los pasables laterales. |  | x |  | 759 |  | X |  | 938
1.17 | Deberá incluir organizadores verticales frontales, estos deberán incluir tapas frontales y base con pasantes redondeados para mejorar la organización del gabinete, la profundidad de los organizadores se acomodará a la cantidad de cables a instalar, proyectando un crecimiento de al menos el 25%. |  | x |  | 759 |  | X |  | 938
1.18 | Los dedos de los organizadores estarán en presentación de 4 pulgadas y 6 pulgadas. |  | x |  | 1050 |  | X |  | 307
1.19 | Deben poder alojar kit de tierras de la misma marca del gabinete, este debe ser para montaje en las 19 pulgadas. |  | x |  | 1050 |  | X |  | 306
1.20 | Se incluirán tapas laterales para la instalación de los sistemas de distribución de energía del gabinete (Power Strips/PDUs para rack). |  | x |  | 759 1052 |  | X |  | 306-938
1.21 | Se incluirán tapas laterales entre los rieles frontales y posteriores para la organización del cableado horizontal, estas tapas tendrán un patrón de perforación que facilite la instalación de velcro en los grupos de cables. |  | x |  | 759 1052 |  | X |  | 306-938
1.22 | Para los espacios que no están siendo ocupados y a fin de controlar el circuito de aire de bypass se deberán instalar paneles ciegos horizontales y verticales |  | x |  | 759 |  | X |  | 938
1.23 | En caso de requerir pasar cables desde la parte frontal del gabinete, hacia la parte de atrás de este, se debe incluir un ducto con o sin tapa de la misma marca del gabinete que facilite la comunicación y enrutado de cables, este accesorio deberá ser instalado entre el riel y la tapa lateral de tal forma que no limite la instalación de equipos y/o componentes pasivos. |  | x |  | 759 |  | X |  | 938
1.24 | Para los equipos que no pueden instalarse en las 19” debe considerarse bandejas porta equipos de 4 puntos , UL 2416 y con soporte de al menos 130 kg de peso. |  | x |  | 759 |  | X |  | 938
1.25 | Para la organización del cableado debe considerarse la instalación de organizadores Horizontales con dedos de 6 pulgadas de profundidad para la red de cobre y de 4 pulgadas en donde se requiera una menor densidad. |  | x |  | 759 |  | X |  | 938
1.26 | Para cordones de energía que requieran ser organizados se deberá adicionar un accesorio que elimine la necesidad de que los cordones caigan al piso o a los equipos adyacentes. |  | x |  | 759 |  | X |  | 938
1.27 | Los anteriores elementos serán de la misma marca del cable y de la Conectividad. |  | x |  | 759 |  | X |  | 938
1.28 | Los gabientes deben contar con el espacio para la instalacion del control de acceso biometrico |  | x |  | 759 |  | X |  | 938
1.28 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) | x |  | 1050 |  | X |  | 306
2 | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 RU |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
2.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | x |  | 761 |  | x |  | 939
2.2 | Marca | Especificar | SIEMON |  | 761 |  | SIEMON |  | 939
2.3 | Modelo | Especificar | HCM-4-2U |  | 761 |  | HCM-6-(X)U |  | 939
2.4 | Tipo | Estos organizadores serán usados para enrutar cables que salen o vienen de los patch panel o switches instalados en el rack, deben ser fabricados por el mismo fabricante de los racks, el organizador de cable horizontal deberá montarse arriba y debajo de cada switch al frente del rack o gabinete, por cada panel de 24 puertos se debe proporcionar un organizador de 2RUs | x |  | 761 |  | X |  | 939
2.5 | Tener disponibles versiones de 2 y 4 Unidades de Rack |  | x |  | 1050 |  | X |  | 307
2.6 | Tener cubiertas para retener y mantener protegidos los cordones de equipo o patch cords. |  | x |  | 761 |  | X |  | 939
2.7 | Tener múltiples accesos para el fácil enrutado de cables hacia atrás del organizador. |  | x |  | 761 |  | X |  | 939
2.8 | Tener redondeados todos los puntos de paso y enrutado de patch cords para evitar deformaciones y daños a éstos. |  | x |  | 761 |  | X |  | 939
2.9 | Tener cubiertas con bisagras que permitan su apertura hacia arriba y hacia abajo. |  | x |  | 761 |  | X |  | 939
2.10 | Sus dedos tendrán una profundidades de 6 pulgadas. |  | x |  | 1050 |  | X |  | 306
2.11 | Los organizadores deben incluir pasantes ovalados o semicirculares en la base del organizador. |  | x |  | 1050 |  | X |  | 307
2.12 | Deben ser de la misma marca de los Racks y de la conectividad de cobre y Fibra |  | x |  | 1050 |  | X |  | 307
2.13 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) | x |  | 1050 |  | X |  | 307
3 | GARANTÍA GABIENTE |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
3.1 | La garantía que deberá presentar el fabricante debe ser emitida por el mismo fabricante de la solución de cableado estructurado, y no por un instalador, por un tiempo mínimo de 5 años |  | X |  | 761 |  | X |  | 939

## Multimedia
MULTIMEDIA |  |  | UNION TEMPORAL GESTION INTEGRAL C5 |  |  |  | UNON TEMPORAL SEGURIDAD VIPE 2025
ITEM | DESCRIPCIÓN
0 | BANDEJA TIPO OREJAS PARA RACK 19" |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
0.1 | Descripción | Es un accesorio en dos partes, para la instalación de Rack de 19", para el soporte de mezcladores de audio de algunos fabricantes. Su altura debe evitar el deslizamiento del dispositivo que aloje. Debe quedar estable. | X |  | 826 |  | X |  | 605
0.2 | Marca | Especificar | SKB CASES |  | 826 |  | SKB |  | 975
0.3 | Modelo | Especificar | 1SKB-RE-SQ5 |  | 826 |  | 1SKB-RE-SQ5 |  | 975
0.4 | Material | Acero | X |  | 1488 |  | X |  | 605
0.5 | Peso | maximo 1.50 kg | X |  | 1488 |  | X |  | 605
0.6 | Longitud exterior | Para 19", 48,26cm | X |  | 1488 |  | X |  | 605
0.7 | Ancho exterior | 3,17cm | X |  | 1488 |  | X |  | 605
0.8 | Altura exterior | 12,70cm | X |  | 1488 |  | X |  | 605
0.9 | Color | Negro | X |  | 1488 |  | X |  | 605-975
0.10 | Instalación | Debe inlcuir: * Soportes tipo bandeja de dos orejas para rack 19" * Tornillos para instalación en rack. * Guía rápida de instalación | X |  | 826 |  | X |  | 975
0.11 | Vida útil | Mínimo 5 años | X |  | 826 |  | X |  | 975
0.12 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1488 |  | X |  | 605
1 | BASTIDOR PARA MONTAJE EN RACK PARA CONTROLADORES E INTERFACES IP |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
1.1 | Descripción | El estante de montaje en rack es un accesorio de montaje opcional para controladores e interfaces IP. Permite la instalación segura de los dispositivos en un rack EIA de 19". El estante de montaje en rack ocupa 1 espacio de rack y permite la instalación de una unidad de ancho de rack completo, dos unidades de medio ancho de rack, cuatro unidades de un cuarto de ancho de rack o cualquier combinación posible. | X |  | 826 |  | X |  | 606
1.2 | Marca | Especificar | CUE |  | 826 |  | CUE |  | 975
1.3 | Modelo | Especificar | RACK-MOUNTIG SHELF |  | 826 |  | CS0449 |  | 975
1.4 | Material | Acero inoxidable | X |  | 1489 |  | X |  | 606
1.5 | Dimensiones | Ocupa un espacio de Rack de altura 482.6 x 43.5 x 165 mm / 19” x 1.7” x 6.5” | X |  | 1489 |  | X |  | 606
1.6 | Peso | Maximo 1,5 kg. | X |  | 1489 |  | X |  | 606
1.7 | Instalación | Debe inlcuir: *Estantería o bandeja soporte *Placa frontal de un cuarto de ancho de rack. *Placa frontal de medio ancho de rack. *Tornillos de fijación para placas frontales y unidades. *Destornillador *Guía rápida de instalación | X |  | 826 |  | X |  | 975
1.8 | Vida útil | Mínimo 5 años | X |  | 826 |  | X |  | 975
1.9 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1489 |  | X |  | 606
2 | CAMARA PTZ PARA SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
2.1 | Descripción | Es un sistema de captura de video, por medio de cámara PTZ HD, para colaboración con video de calidad profesional, para salas de conferencias, entornos de formación, con control de mando a distancia. | X |  | 1490 |  | X |  | 609
2.2 | Marca | Especificar | LOGITECH |  | 827 |  | LOGITECH |  | 975
2.3 | Modelo | Especificar | PTZ PRO 2 |  | 827 |  | PTZ PRO 2 |  | 975
2.4 | Tipo de cámara | PTZ | X |  | 1490 |  | X |  | 609
2.5 | Calidad o resolución del video | HD 1080p a 30 fotogramas por segundo o superior | X |  | 1490 |  | X |  | 609
2.6 | Mínimo de aplicaciones compatibles: | Microsoft Skype, Bluejeans, Zoom, Cisco Jabber, Cisco WebEx. | X |  | 1490 |  | X |  | 609
2.7 | Codec | Mínimo H.264 UVC 1.5 con codificación de video escalable (SVC) | X |  | 1490 |  | X |  | 609
2.8 | Campo de visión mínimo | 90° con panorámica mecánico de 260° e inclinación de 130°. | X |  | 1490 |  | X |  | 609
2.9 | Zoom | Full HD 10x sin pérdida. | X |  | 1490 |  | X |  | 609
2.10 | Enfoque | Automático o autoenfoque | X |  | 1490 |  | X |  | 609
2.11 | Configuración de escena | Mínimo tres opciones de configuración de escena de cámara predefinida | X |  | 1490 |  | X |  | 609
2.12 | Mando a distancia | Control de panorámica, inclinación y Zoom. | X |  | 1490 |  | X |  | 609
2.13 | Tipo de montaje | De sobreponer, montaje en pared o sobre tripode. Debe traer accesorios para el montaje en pared y tripode | X |  | 1490 |  | X |  | 609
2.14 | Conexión | Por USB, tipo Plug and Play, a dispositivos PC, MAC y Chrome sin necesidad de software adicional. | X |  | 1490 |  | X |  | 609
2.15 | Sistema de Slot de seguridad | Permite asegurar el equipo mediante bloqueo antirobo. | X |  | 1490 |  | X |  | 609
2.16 | Compatibilidad | Certificación para Skype for Business, optimización para Cisco Jabber® y compatibilidad con WebEx®3, Dispositivos certificados Vidyo, Microsfot Teams, Google Meet. | X |  | 1490 |  | X |  | 609
2.17 | Instalación | Debe inlcuir: * Cámara PTZ * Fuente de alimentación. * El mando a distancia * Accesorios para instalación sobre pared. * Accesorios para instalación sobre tripode. * Cable USB. *Guía rápida de instalación | X |  | 827 |  | X |  | 976
2.18 | Vida útil | Mínimo 3 años | X |  | 828 |  | X |  | 976
2.19 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1490 |  | X |  | 609
3 | INTERFAZ DANTE BIDIRECCIONAL MIC/LÍNEA 2X2 PARA MONTAJE EN PARED |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
3.1 | Descripción | Es una interfaz de audio en red con Dante de montaje en pared, con dos entradas XLR de micrófono o linea y dos salidas XLR de microfono o línea. | X |  | 828 |  | X |  | 610
3.2 | Marca | Especificar | RDL |  | 828 |  | RDL |  | 976
3.3 | Modelo | Especificar | DD-BN22 |  | 828 |  | SERIES-BN22 |  | 976
3.4 | Funciones | Debe poder convertir dos fuentes estandar de audio para canal de red Dante y dos señales Dante en nivel de micrófono o línea. | X |  | 1492 |  | X |  | 610
|  | No debe requerir de software para su configuración | X |  | 1492 |  | X |  | 610
|  | Cada entrada y salida debe ser un suiche seleccionable para micrófono o línea. | X |  | 1492 |  | X |  | 610
3.5 | Resolución | Alta resolución de 24 bit analogo a digital y de conversión de digital a análogo. | X |  | 1492 |  | X |  | 610
3.6 | Interfaz de red | RJ45 con indicadores de enlace y velocidad | X |  | 1492 |  | X |  | 611
3.7 | Protocolo de audio digital | Dante | X |  | 1492 |  | X |  | 611
3.8 | Tasa de transmisión | 100 Mbps | X |  | 1492 |  | X |  | 611
3.9 | Frecuencia de muestreo soportada | 44.1 kHz, 48 kHz o similar. | X |  | 1492 |  | X |  | 611
3.10 | Nivel de operación de audio | ;-20 dBFS = +4 dBu | X |  | 1492 |  | X |  | 611
3.11 | Nivel de referencia | 0 dBFS = +24 dBu | X |  | 1492 |  | X |  | 611
3.12 | Interfaz de Microfono o línea a red
3.12.1 | Entradas | Minimo 2, XLR hembra. | X |  | 1492 |  | X |  | 611
3.12.2 | Ganancia | Microfono: 40 dB (Bajo), 48 dB (medio), 62 dB (Alto); Línea: 1db (Bajo), 8 dB (Medio), 19 dB (Alto). | X |  | 1492 |  | X |  | 611
3.12.3 | Nivel de entrada (para +4 dBu/-20 dBFS) | Mic: -36 dBu (LO), -44 dBu (MED), -58 dBu (HI); Line: +4 dBu (LO), -8 dBu (MED), -15 dBu (HI) | X |  | 1492 |  | X |  | 611
3.12.4 | Nivel de entrada Máximo: | Mic: -16 dBu (LO), -24 dBu (MED), -38 dBu (HI); Line: +24 dBu (LO), +12 dBu (MED), +5 dBu (HI) | X |  | 1492 |  | X |  | 611
3.12.5 | Impedancia de entrada | > 2.5 kΩ (MIC); > 5 kΩ (LINE) | X |  | 1492 |  | X |  | 611
3.12.6 | Potencia de Phantom | P48, 48 Vdc, suiche seleccionable | X |  | 1492 |  | X |  | 611
3.12.7 | Estándar de Phantom | IEC 61938: 2013 | X |  | 1492 |  | X |  | 611
3.12.8 | Selector por intrada (3) | Phantom, Mic/Line, Ganancia | X |  | 1492 |  | X |  | 611
3.12.9 | Frecuencia de respuesta | 20 Hz to 20 kHz (± 0.5 dB) | X |  | 1492 |  | X |  | 611
3.12.10 | Ruido equivalente de entrada | ;-130 dBu (62 dB gain); -132 dBu Poderado A | X |  | 1492 |  | X |  | 611
3.12.11 | Ruido por debajo de -20 dBFS (20 a 20 kHz): | Mic: < -72 dB (LO), < -72 dB (MED), < -68 dB (HI); Line: < -72 dB (LO), < -72 dB (MED), < - 70 dB (HI) | X |  | 1492 |  | X |  | 611
3.13 | Desde la red a Microfono o línea:
3.13.1 | Salidas | Minimo Dos (2), XLR macho | X |  | 1492 |  | X |  | 611
3.13.2 | Nivel de operación de la salida | ;+4 dBu nominal LINE level balanced; -45 dBu nominal MIC level (into 150 Ω) | X |  | 1492 |  | X |  | 611
3.13.3 | Nivel de salida maximo | ;+24 dBu Nivel de linea | X |  | 1492 |  | X |  | 611
3.13.4 | Impedancia de salida | 150 Ω balanceado | X |  | 1492 |  | X |  | 611
3.13.5 | Selector de salida | Microfono / Línea | X |  | 1492 |  | X |  | 611
3.13.6 | Frecuencia de respuesta | 20 Hz to 20 kHz (± 0.5 dB | X |  | 1492 |  | X |  | 611
3.13.7 | Ruido | < -80 dB (below +4 dBu); < -100 (below +24 dBu | X |  | 1492 |  | X |  | 611
3.14 | Indicadores | Minimo 4: Enlace, y velocidad, Sincronizacion y encendido. | X |  | 1492 |  | X |  | 611
3.15 | Requerimiento de alimentación de potencia | PoE Class 0, IEEE 802.3af | X |  | 1492 |  | X |  | 611
3.16 | Instalación | Debe inlcuir: * La interfaza para instalacación en pared con caja. * Guia de instalación * Manual de funcinamiento. | X |  | 829 |  | X |  | 973
3.17 | Vida útil | Mínimo 3 años | X |  | 829 |  | X |  | 973
3.18 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1492 |  | X |  | 610
4 | ADAPTADOR DE E/S USB ó USB-C® a DANTE |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
4.1 | Descripción | Es un dispositivo USB para habilitar computadores y dispositivos móviles directamente a una red de audio Dante, sin requerir contraoladores o software adicional. | X |  | 829 |  | X |  | 612
4.2 | Marca | Especificar | AUDINATE |  | 829 |  | DANTE |  | 976
4.3 | Modelo | Especificar | DANTE AVIO (ADP-USB-AU-2X2) |  | 829 |  | AVIO |  | 976
4.4 | Canales de audio | Dos de entrada, dos de salida | X |  | 1493 |  | X |  | 612
4.5 | Conectores | RJ45 y USB tipo A | X |  | 1493 |  | X |  | 612
4.6 | Alimentación | Class 1 802.3af PoE or USB | X |  | 1493 |  | X |  | 612
4.7 | Consumo de potencia | Menor a 2 W | X |  | 1493 |  | X |  | 612
4.8 | Tasa de muestreo | 48 kHz | X |  | 1493 |  | X |  | 612
4.9 | Profundidad de bits | 24 | X |  | 1493 |  | X |  | 612
4.10 | Latencia del dispositivo Dante | 1, 2 o 5 ms maximo, configurable. | X |  | 1493 |  | X |  | 612
4.11 | Transporte por red del audio Dante sobre IP | AES67 RTP | X |  | 1493 |  | X |  | 612
4.12 | USB: | Class compliant USB 2.0 device | X |  | 1493 |  | X |  | 612
4.13 | Temperatura de operación mínima: | ;-10° a 50° o superior | X |  | 1493 |  | X |  | 612
4.14 | Instalación | Debe inlcuir: * El dispositivo con sus puertos * Guia de instalación * Manual de funcinamiento. | X |  | 830 |  | X |  | 977
4.15 | Vida útil | Mínimo 3 años | X |  | 830 |  | X |  | 977
4.16 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1493 |  | X |  | 612
5 | CODEC DE AUDIO PARA PERIODISTAS 1 ENTRADA DANTE + 12 SALIDAS LÍNEA/MIC |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
5.1 | Descripción | Es un dispositivo de conversión de 12 salidas de Linea o micrófono a Dante, por medio de una canal de entrada a la red Dante. Este dispositivo es para facilitarle la conectividad a los periodistas. | X |  | 1494 |  | X |  | 613
5.2 | Marca | Especificar | AUDIOPRESS BOX |  | 830 |  | DANTE |  | 977
5.3 | Modelo | Especificar | APB-112IW-D |  | 830 |  | APB-112 IW-D |  | 977
5.4 | Conector de entrada | RJ45, para red DANTE | X |  | 1494 |  | X |  | 613
5.5 | Salidas | 12 Lineas/MIC | X |  | 1494 |  | X |  | 613
5.6 | Alimentación | PoE desde la red Dante | X |  | 1494 |  | X |  | 613
5.7 | Nivel de salida nominal | 6dBu (salidas frontales) | X |  | 1494 |  | X |  | 613
5.8 | Nivel máximo de salida | 20 dBu (sin carga) +14 dBu (600 ohmios) | X |  | 1494 |  | X |  | 613
5.9 | Impedancia de salida | Mic: 220Ohm | X |  | 1494 |  | X |  | 613
5.10 | Salida aislada por transformador individual | Sí (cada salida) | X |  | 1494 |  | X |  | 613
5.11 | SNR | >70 dB | X |  | 1494 |  | X |  | 613
5.12 | Respuesta de frecuencia | 80Hz to 20kHz/-3dB | X |  | 1494 |  | X |  | 613
5.13 | Indicadores | Nivel de salida, potencia | X |  | 1494 |  | X |  | 613
5.14 | Fuente de alimentación | PoE, Clase 3 | X |  | 1494 |  | X |  | 613
5.15 | Crecimiento | debe permitir crecimiento con la instalación de un accesorio ó agregación en red de mas dispositivos | X |  | 1494 |  | X |  | 613
5.16 | Instalación | Debe inlcuir: * El dispositivo para instalación en pared. * Guia de instalación * Manual de funcinamiento. | X |  | 830 |  | X |  | 977
5.17 | Vida útil | Mínimo 3 años | X |  | 830 |  | X |  | 977
5.18 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1494 |  | X |  | 613
6 | CONSOLA DIGITAL DE AUDIO CON TARJETA DE CONECTIVIDAD DANTE |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
6.1 | Descripción | Es un consola mezclador digital de 48 canales de entrada. Para uno en escenarios de alta exigencia como audiovisuales, eventos corporativos, producciones en vivo y lugares de culto, ofrece una fidelidad de audio de alta resolución líder en su clase y una latencia ultrabaja de <0,7 ms. Debe contrar con preamplificadores de micrófono, compatibilidad con los plugins DEEP de latencia cero, además de 8 motores de efectos estéreo con canales de retorno dedicados. Es la opción ideal para configuraciones de monitorización intraauricular, ya que proporciona 12 mezclas estéreo (configurables como grupos o auxiliares), mientras que la mezcla automática de micrófonos la convierte en una excelente opción para conferencias, mesas redondas, retransmisiones y mucho más. | X |  | 1495 |  | X |  | 614-615
6.2 | Marca | Especificar | ALLEN & HEALTH |  | 831 |  | ALLEN&HEATH |  | 977
6.3 | Modelo | Especificar | SQ7 |  | 831 |  | SQ-5 |  | 977
6.4 | Canales de entrada | 48 y minimo 32 XRL hembras para mezcla automática de micrófonos | X |  | 1495 |  | X |  | 615
6.5 | Debe permitir expansión | Puerto SLink para expansores de E/S remotas | X |  | 1495 |  | X |  | 615
6.6 | Cantidad de buses | 36 | X |  | 1495 |  | X |  | 615
6.7 | Latencia | Menor que 0.7ms | X |  | 1495 |  | X |  | 615
6.8 | Mezcladores estereo configurables o por grupos auxliares | 12, con canal dedicado de retorno. | X |  | 1495 |  | X |  | 615
6.9 | Motores FX | Minimo 8 | X |  | 1495 |  | X |  | 615
6.10 | Matrix Estereo | Minimo 3 | X |  | 1496 |  | X |  | 615
6.11 | Salida digital | AES | X |  | 1495 |  | X |  | 615
6.12 | Audio remoto | Slink | X |  | 1495 |  | X |  | 615
6.13 | Capacidad de ampliación de puertos I/O | 64x64 | X |  | 1495 |  | X |  | 615
6.14 | Interface de audio USB | 32x32 | X |  | 1495 |  | X |  | 615
6.15 | Control MIDI | DAW | X |  | 1495 |  | X |  | 615
6.16 | Grabación o reproducción multitrack | SQ- Drive y Memoria USB | X |  | 1495 |  | X |  | 615
6.17 | Pantalla touch capacitiva | De mínimo 7" | X |  | 1495 |  | X |  | 615
6.18 | Motor FPGA | 96 kHz | X |  | 1495 |  | X |  | 615
6.19 | Tiene mezcla automática de microfonos | si | X |  | 1495 |  | X |  | 615
6.20 | Tarjeta o puerto de conexión para red Dante | Si | X |  | 1495 |  | X |  | 616
6.21 | Instalación | Debe inlcuir: * La consola * Cables de instalación, y cable fuente. * Guia de instalación * Manual de funcinamiento. | X |  | 831 |  | X |  | 978
6.22 | Vida útil | Mínimo 3 años | X |  | 1495 |  | X |  | 978
6.23 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1495 |  | X |  | 614
7 | CONTROLADOR AUDIOVISUAL SOBRE RED |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
7.1 | Descripción | Es un controlador Ethernet IP con varios puertos de control. | X |  | 832 |  | X |  | 619
7.2 | Marca | Especificar | CUE |  | 832 |  | CUE |  | 978
7.3 | Modelo | Especificar | CONTROL-CUE THREE |  | 832 |  | CS0595 |  | 978
7.4 | Puertos Ethernet mínimo | *1x LAN 10/100/1000 BaseT | X |  | 1497 |  | X |  | 619
7.5 | Puertos de control IP | *Puerto de control IP, sobre el mismo puerto Ethernet | X |  | 1497 |  | X |  | 619
7.6 | Puerto RS-232/485 bidireccional: | *Minimo 4 Puertos RS-232/485 bidireccional. | X |  | 1497 |  | X |  | 619
7.7 | Puerto Universal | * Mínimo 8 | X |  | 1497 |  | X |  | 619
7.8 | Puertos con rele de bajo voltaje: | *Mínimo 2. | X |  | 1497 |  | X |  | 619
7.9 | Sensor interno de captura de códigos IR | Si | X |  | 1497 |  | X |  | 619
7.10 | Memoria RAM | Mínimo de 2GB | X |  | 1497 |  | X |  | 619
7.11 | Memoria eMMC | * 16 GB. | X |  | 1497 |  | X |  | 619
7.12 | Reloj | *Reloj de tiempo real integrado con pila o batería. | X |  | 1497 |  | X |  | 619
7.13 | Alimentación | *Alimentación PoE 802.3af o 12-28 VCC. | X |  | 1497 |  | X |  | 619
7.14 | Diseño | *Diseño de carcasa de aluminio unificado para instalación en escritorio o rack de 19". | X |  | 1497 |  | X |  | 619
7.15 | Administración por | *Servidor web y web de administración para configuración. | X |  | 1497 |  | X |  | 619
7.16 | Instalación | Debe inlcuir: * El dispositivo * Cables de instalación, y cable fuente. * Guia de instalación * Manual de funcionamiento. | X |  | 832 |  | X |  | 978
7.17 | Vida útil | Mínimo 3 años | X |  | 832 |  | X |  | 978
7.18 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1497 |  | X |  | 619
8 | CONTROLADOR ETHERNET IP CON KNX |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
8.1 | Descripción | Es un controlador audiovisual sobre red, con KNX | X |  | 832 |  | X |  | 621
8.2 | Marca | Especificar | CUE |  | 832 |  | CUE |  | 978
8.3 | Modelo | Especificar | CONTROLCUE KNX-D |  | 832 |  | CS0455 |  | 978
8.4 | Puertos Ethernet mínimo | *1x LAN 10/100/1000 BaseT | X |  | 1498 |  | X |  | 621
8.5 | Puertos de control IP | *Puerto de control IP, sobre el mismo puerto Ethernet | X |  | 1498 |  | X |  | 621
8.6 | Puerto TP KNX | * Mínimo 1, aislado galvanicamente, con capacidad para direccionar y controlar hasta 1000 objetos KNX. | X |  | 1498 |  | X |  | 621
8.7 | Puerto RS-232/485 bidireccional: | *Minimo 1 Puertos RS-232/485 bidireccional. | X |  | 1498 |  | X |  | 621
8.8 | Puerto versatil | Mínimo 4 puertos. Cada puerto es de 2 pines, uno es de entrada o saluda, y el otro es tierra, los cuales pueden ser usados como: * Entrada digital * contador de pulsos digitales * Voltaje de entrada * Resistencia de etnrada * Salida digital * Salida IR * Salida serial. | X |  | 1498 |  | X |  | 621
8.9 | Memoria RAM | Minimo 64MB. | X |  | 1498 |  | X |  | 621
8.10 | Memoria Flash | 256 MB | X |  | 1498 |  | X |  | 621
8.11 | Sensor interno de captura de códigos IR | Si | X |  | 1498 |  | X |  | 622
8.12 | Reloj | *Reloj de tiempo real integrado con pila o batería. | X |  | 1498 |  | X |  | 622
8.13 | Alimentación | *Alimentación PoE 802.3af o 12-28 VCC. | X |  | 1498 |  | X |  | 622
8.14 | Diseño | *Para instalación en rail DIN o rack 19" | X |  | 1498 |  | X |  | 622
8.15 | Administración por | *Servidor web y web de administración para configuración. | X |  | 1498 |  | X |  | 622
8.16 | Instalación | Debe inlcuir: * El dispositivo * Cables de instalación, y cable fuente. * Guia de instalación * Manual de funcionamiento. | X |  | 833 |  | X |  | 979
8.17 | Vida útil | Mínimo 3 años | x |  | 833 |  | x |  | 979
8.18 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1498 |  | X |  | 611
9 | Conversor digital / analogico de audio con pantalla tactosensible: Matriz de enrutamiento con control táctil para sonido instalado |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
9.1 | Descripción | Es una consola que permite el enrutamiento de sonido a travez de DANTE, tanto para aplicacionesfijas como en vivo. Sirve para combinar diferentes tecnologías de red. | X |  | 833 |  | X |  | 623
9.2 | Marca | Especificar | AUVITRAN |  | 833 |  | AUVITRAN |  | 979
9.3 | Modelo | Especificar | AVBx7 TOUCH CONTROL |  | 833 |  | AUDIO TOOLBOX AVBx7 TOUCH CONTROL |  | 979
9.4 | Alimentación | 110/240 VAC. | X |  | 1502 |  | X |  | 623
9.5 | Display | De minimo 3.4" capacitivo, tactil, con resolución minima de 640x180 pixeles. | X |  | 1502 |  | X |  | 623
9.6 | Conexiones mínimas: | 2 puertos IEC para alimentación principal y auxiliar | X |  | 1502 |  | X |  | 623
|  | 2 x conectores BNC para Word Clock de entrada y salida | X |  | 1502 |  | X |  | 623
|  | 1 Euroblock de 6 polos para GPIO | X |  | 1502 |  | X |  | 623
9.7 | Ranuras para crecimiento | 7 ranuras para insertar hasta 7 tarjetas AxC | X |  | 1502 |  | X |  | 623
9.8 | Puerto GPIO | Minimo 4 puertos GPIO configurables, puede ser 4 x VCA (ADC 8 bits 0-12V de nivel de entrada) para controlar el fader o activar acciones de nivel | X |  | 1502 |  | X |  | 623
9.9 | Software | Debe permitir el control por software | X |  | 1502 |  | X |  | 623
9.10 | Interfaz de Audio | Permite la conexión de interfaces de audio AxC, minimo 7 interfaces. | X |  | 1502 |  | X |  | 623
9.11 | Formato del dispositivo | Para instalación en Rack 19" | X |  | 1502 |  | X |  | 623
9.12 | Instalación | Debe inlcuir: * El dispositivo * Cables de instalación, y cable fuente. * Guia de instalación * Manual de funcionamiento. | X |  | 834 |  | X |  | 979
9.13 | Vida útil | Mínimo 3 años | X |  | 834 |  | X |  | 979
9.14 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1502 |  | X |  | 623
10 | ENCODER Y DECODER DE AUDIO Y VIDEO POR HDMI A ETHERNET CON SALIDA NATIVA AES67 |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
10.1 | Descripción | Son dos dispositivos que permiten la conversión de una señal por HDMI de video y audio, a AES67 por red (encoder), hasta otro dispositivo que decodifica la señal a HDMI y AES67 nativo. | X |  | 834 |  | X |  | 624
10.2 | Marca | Especificar | VISIONARY SOLUTIONS |  | 834 |  | VISIONARY |  | 979
10.3 | Modelo | Especificar | E5100/D5100 |  | 834 |  | E5100 - ENCODER - D5100 - DECODER |  | 979
10.4 | Codificador / Decodificador
10.4.1 | Codec de Video | Algoritmo de compresión de vídeo sin pérdida visual basado en JPEG2000 | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.4.2 | Codec de Audio | LPCM, AES67 | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.4.3 | Bit Rates | 50 a 800 Mbps | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.4.4 | Latencia | Ultra-Baja Latencia Sub-Frame (video sin perdida visual) ~2ms @ 1080p60 & 4K60 4:4:4 ~4ms @ 1080p30 & 4K30 | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.4.5 | Protocolo de streaming | IP, UDP, TCP, ICMP, IGMP | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.4.6 | Protección de copia | HDCP 2.2, 2.3 AES-256 Encryption | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.5 | Video
10.5.1 | Maxima resolución | High Dynamic Range (HDR) 4K60 4:4:4 HDR 8 bit 4K30 4:4:4 HDR 12 bit 1080p60 4:4:4 HDR 12 bit 1080p30 4:4:4 HDR 12 bit Supports HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.5.2 | Tipos de señal de entrada (Encoder) | HDMI (con loop de salida) con capacidad de recibir fuentes de entrada de formatos de video hasta los 4K60 4:4:4 | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.5.3 | Tipos de señal de salida | Decoder: 1x HDMI Capaz de escalar y generar formatos de video de hasta 4K60 4:4:4 Encoder: (HDMI Loop Out) Capaz de emitir formatos de vídeo de hasta 4K60 4:4:4 | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.5.4 | Escalador (Decoder) | Supports a wide range of resolutions and rates, up to 4K in/1080P out, 1080P in/4K out, image rotation, and video wall up to 16x16 Integrated scaling helps optimize image quality and switching performance | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.6 | Audio
10.6.1 | Tipos de señal de entrada soportados | HDMI Audio, Analog Stereo Audio. • 1 Analog stereo input, unbalanced or balanced • 1 Digital input de-embedded from HDMI | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.6.2 | Tipos de señal de saliida soportados | HDMI Digital Audio (NLPCM pass-through), Analog Stereo Audio, Native AES67 Network Audio • 1 Digital audio output via HDMI • 1 Analog Stereo Audio balanced output • 1 Native AES67 digital audio output (up to 2 channels) | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.6.3 | Formatos digitales | Dolby Digital®, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS ®, DTS-ES, DTS96/24, DTS-HD High Res, DTS-HD Master A udio, DTS:X, LPCM up to 8 channels. | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.6.4 | Fromato Análogos | Dos (2) canales Estereo | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.6.5 | Conversión analogo a digital | 24 bit, 48 kHz | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.6.6 | Conversión digital a análogo | 24 bit, 48 kHz | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.6.7 | AES67 nativo | 24 bit, 48 kHz | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.6.8 | Ajuste de volumen análogo en la salida | ;-80 to +20 dB | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.7 | Dispositivos de comunicación y control a dispositivos externos
10.7.1 | Ethernet | Conectividad a la red para control y trafico de AV (Audio y Video) | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.7.2 | USB | USB 2.0 para extensión de señal a otro dispositivo y ruteo. | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.7.3 | Serial / RS-232 | Control y monitorización de dispositivos bidireccionales | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.7.4 | GPIO | Para extensión y control con dispositivos compatibles | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.7.5 | HDMI | HDCP 2.2, 2.3, EDID (encoder), CEC (decoder) | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.8 | Conectores
10.8.1 | LAN | Puerto RJ45 | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.8.2 | Entrada HDMI | Si | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.8.3 | Salida HDMI | Si | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.8.4 | Salida 1 de 8 pines | Salida GPIO o puerto RS-232 | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.8.5 | Salida 2 de 8 pines | Entrada de audio analógico balanceado estéreo (Encoder) Salida de audio analógico balanceado estéreo (decoder) Puertos GPIO en entrada | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.8.6 | USB Host (Decoder) | (2) Conector USB tipo A, hembra; puerto host USB 2.0; puerto extensor de señal USB para conexión a un mouse, teclado u otro dispositivo USB 2.0 | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.8.7 | USB Device (Encoder) | (1) Conector USB tipo B, hembra; puerto de dispositivo USB 2.0; puerto extensor de señal USB para conexión a una computadora u otro host USB 2.0 | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.9 | Certificado de confirmidad | CE ó FCC ó C-tick ó RoHS ó WEEE | X |  | 1503 |  | X |  | 625
10.10 | Instalación | Debe inlcuir: * El dispositivo Encoder y Decoder * Cables de instalación, y cable fuente. * Guia de instalación * Manual de funcionamiento. | X |  | 836 |  | X |  | 980
10.11 | Vida útil | Mínimo 3 años | X |  | 836 |  | X |  | 980
10.12 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1503 |  | X |  | 624
11 | ENCODER MICRÓFONO 4 ENTRADAS DANTE |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
11.1 | Descripción | Es una interfaz para Dante y AES67 el cual permite la integración de micrófonos para trasmitir el audio a travez de la red ethernet, con entrada de Microfono RJ45, tanto en la entrada como en la salida evita errores de cableado. Cada canal puede ser controlado de manera independiente. | X |  | 836 |  | X |  | 627
11.2 | Marca | Especificar | AUDIX |  | 836 |  | DANTE |  | 980
11.3 | Modelo | Especificar | DN4 & DN43 | X | 836 |  | DN4 & DN43 | X | 980 | EL DISPOSITIVO DN43 NO ES APTO; EL DN4 SI ES APTO
11.4 | Alimentación | Fuente de alimentación y PoE (IEEE 802.3af) | X |  | 1504 |  | X |  | 627
11.5 | Entradas de micrófino | Cuatro puertos para micrófonos analógicos de un elemento equipados con RJ45 8P8C |  | x | 1504 |  |  | x | 627 | EL DISPOSITIVO DN43 NO ES APTO; EL DN4 SI ES APTO
11.6 | Conector de entrada de micróno | Blindado 8P8C, RJ45 | X |  | 1504 |  | X |  | 627
11.7 | Alimentación Phantom | 48VDC, 14 mA / puerto (protección contra cortocircuito.) | X |  | 1504 |  | X |  | 627
11.8 | Impedancia de entrada (balanceada) | 1.15 kΩ | X |  | 1504 |  | X |  | 627
11.9 | Frecuencia de respuesta | 15Hz - 22kHz, +0, -3 dB | X |  | 1504 |  | X |  | 627
11.10 | THD+N (1 kHz, 0dB gain) | 0.003 % | X |  | 1504 |  | X |  | 627
11.11 | CMRR (typ.) | 50 dB | X |  | 1504 |  | X |  | 627
11.12 | SRN (Tipica) | ;-96dB | X |  | 1504 |  | X |  | 627
11.13 | Crosstalk del canal (1 kHz) | < -80 dB | X |  | 1504 |  | X |  | 627
11.14 | Canales Dante / AES67 | Minimo 4 | X |  | 1504 |  | X |  | 627
11.15 | Tasa de muestreo | 48 kHz | X |  | 1504 |  | X |  | 627
11.16 | Tamaño de la palabra | 24 bit | X |  | 1504 |  | X |  | 627
11.17 | Opciones de pasa bajas | Apagado, 5 kHz, 7 kHz, 10 kHz. | X |  | 1504 |  | X |  | 627
11.18 | Opciones de pasa altas | 15 Hz, 238 Hz | X |  | 1504 |  | X |  | 627
11.19 | Opciones de ganancia | 0 dB, +8 dB, +12 dB, +15 dB, +18 dB, +24 dB, 30 dB, +36 dB | X |  | 1504 |  | X |  | 627
11.20 | Formato del dispositivo | Case, Soportes incluidos para montaje en cualquier superficie | X |  | 1504 |  | X |  | 627
11.21 | Certificados de confirmidad | FCC Part NN (USA) ó CE marked (Europe) ó RoHS WEEE Directiv | X |  | 1504 |  | X |  | 627
11.22 | Instalación | Debe inlcuir: * El dispositivo * Cables de instalación, y cable fuente. * Guia de instalación * Manual de funcionamiento. | X |  | 837 |  | X |  | 981
11.23 | Vida útil | Mínimo 3 años | X |  | 837 |  | X |  | 981
11.24 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1504 |  | X |  | 627
12 | ENCODER VIDEO SOBRE IP PARA INSTALACIÓN TIPO SOBREPONER |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
12.1 | Descripción | Es un dispositivo que permite manejar video 4K60 4:4:4 a través de 1GbE AV sobre IP. Integra audio Dante®/AES67 y video sobre IP en una sola plataforma. integración USB-C para compatibilidad con soft-codecs y una amplia gama de periféricos para una experiencia AV. Proporciona video 4K60 4:4:4 con una latencia ultra baja (sub-frame), garantizando un rendimiento visualmente sin pérdidas y calidad de cine. | X |  | 837 |  | X |  | 628
12.2 | Marca | Especificar | VISIONARY SOLUTIONS |  | 837 |  | VISIONARY |  | 981
12.3 | Modelo | Especificar | DUETE-5 - ENCODER - DUETD-5-DECODER |  | 837 |  | DUETE-5 - ENCODER - DUETD-5-DECODER |  | 981
12.4 | Codificador / Decodificador
12.4.1 | Codec de Video | Algoritmo de compresión de vídeo sin pérdida visual basado en JPEG2000 | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.4.2 | Codec de Audio | Dante, AES67 | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.4.3 | Bit Rates | 50 a 800 Mbps | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.4.4 | Latencia | Ultra-Baja Latencia Sub-Frame (video sin perdida visual) ~2ms @ 1080p60 & 4K60 4:4:4 ~4ms @ 1080p30 & 4K30 | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.4.5 | Protocolo de streaming | IP, UDP, TCP, ICMP, IGMP | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.4.6 | Protección de copia | HDCP 2.2, 2.3 AES-256 encriptación | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.5 | Video
12.5.1 | Maxima resolución | High Dynamic Range (HDR) 4K60 4:4:4 HDR 8 bit 4K30 4:4:4 HDR 12 bit 1080p60 4:4:4 HDR 12 bit 1080p30 4:4:4 HDR 12 bit Soporta HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.5.2 | Tipos de señal de entrada (Encoder) | Minimo dos puertos de HDMI y uno USB-C con capacidad de recibir fuentes de entrada de formatos de video hasta los 4K60 4:4:4 | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.5.3 | Tipos de señal de salida | Decoder: 1x HDMI Capaz de escalar y generar formatos de video de hasta 4K60 4:4:4 Decoder: 1x USB-C Capaz de escalar y generar formatos de video de hasta 1080p60 4:4:4 Encoder: (HDMI Loop Out) Capaz de emitir formatos de vídeo de hasta 4K60 4:4:4 | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.5.4 | Conmutador (codificador) | Entrada: 2 x HDMI® y 1 x USB-C, y una salida 1 x HDMI (manual o cambio automático) | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.5.5 | Escalador (Decoder) | Admite una amplia gama de resoluciones y velocidades, hasta 4K de entrada/1080P de salida, 1080P de entrada/4K de salida, rotación de imagen y pared de video de hasta 16x16. El escalado integrado ayuda a optimizar la calidad de la imagen y el rendimiento de conmutación. | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.6 | Audio
12.6.1 | Tipos de señal de entrada soportados | Audio HDMI, audio estéreo analógico. Audio de red Dante®/AES67 (hasta 4 canales) • 1 entrada estéreo analógica, balanceada o no balanceada • 1 entrada digital desincrustada de HDMI | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.6.2 | Tipos de señal de saliida soportados | Audio digital HDMI (paso NLPCM), audio estéreo analógico, audio de red Dante®/AES67 • 1 salida de audio digital a través de HDMI • 1 salida balanceada de audio estéreo analógico • 1 salida de audio digital Dante/AES67 (hasta 4 canales) | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.6.3 | Formatos digitales | Dolby Digital®, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS ®, DTS-ES, DTS96/24, DTS-HD High Res, DTS-HD Master A udio, DTS:X, LPCM hasta de 8 canales. | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.6.4 | Fromato Análogos | Dos (2) canales Estereo | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.6.5 | Conversión analogo a digital | 24 bit, 48 kHz | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.6.6 | Conversión digital a análogo | 24 bit, 48 kHz | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.6.7 | Dante/AES67 | 24 bit, 48 kHz | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.6.8 | Ajuste de volumen análogo en la salida | ;-80 to +20 dB | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.7 | Dispositivos de comunicación y control a dispositivos externos
12.7.1 | Ethernet | Conectividad de red para control y transferencia de tráfico IP a dispositivos LAN remotos | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.7.2 | USB | USB 2.0 para extensión de señal a otro dispositivo y ruteo. | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.7.3 | Serial / RS-232 | Control y monitorización de dispositivos bidireccionales | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.7.4 | GPIO | Para extensión y control con dispositivos compatibles | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.7.5 | IR | Control de dispositivo via infrarojo | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.7.6 | HDMI | HDCP 2.2, 2.3, EDID (encoder), CEC (decoder) | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.8 | Conectores
12.8.1 | LAN 1 | Conector RJ-45 de 8 pines, hembra; puerto Ethernet 100BASE-TX/1000BASE-T/puerto PD POE+ (IEEE 802.3at), POE+ Solo se requiere para LAN2 PSE | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.8.2 | LAN 2 | Conector RJ-45 de 8 pines, hembra; puerto Ethernet 100BASE-TX / 1000BASE-T / puerto PSE POE (IEEE 802.3af) | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.8.3 | Entrada HDMI | Si | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.8.4 | Salida HDMI | Si | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.8.5 | USB-C | Si | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.8.6 | Conector 1 de 8 pines | Codificador Entrada de audio analógica balanceada estéreo Decodificador Salida de audio analógica balanceada estéreo | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.8.7 | Conector 2 de 8 pines | GPIO compartido, RS-232, Puertos IR | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.8.8 | USB Host (Decoder) | (2) Conector USB tipo A, hembra; puerto host USB 2.0; puerto extensor de señal USB para conexión a un mouse, teclado u otro dispositivo USB 2.0 | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.8.9 | USB Device (Encoder) | (1) Conector USB tipo B, hembra; puerto de dispositivo USB 2.0; puerto extensor de señal USB para conexión a una computadora u otro host USB 2.0 | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.9 | Certificado de confirmidad | CE ó FCC ó C-tick ó RoHS ó WEEE | X |  | 1505 |  | X |  | 630
12.10 | Instalación | Debe inlcuir: * El dispositivo Encoder y Decoder * Cables de instalación, y cable fuente. * Guia de instalación * Manual de funcionamiento. | X |  | 839 |  | X |  | 982
12.11 | Vida útil | Mínimo 3 años | X |  | 839 |  | X |  | 982
12.12 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1505 |  | X |  | 630
13 | ENCODER VIDEO SOBRE IP TIPO WALL PLATE PARA EMPOTRAR EN MURO |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
13.1 | Descripción | Es codificador de AV sobre IP de toma de pared. plataforma única para audio y vídeo sobre IP Dante®/AES67. a través de un único puerto Gigabit Ethernet, | X |  | 840 |  | X |  | 631
13.2 | Marca | Especificar | VISIONARY SOLUTIONS |  | 840 |  | VISIONARY |  | 982
13.3 | Modelo | Especificar | DUETE5-WP |  | 840 |  | DUETE5-WP-DUET WALLPLATE ENCODER |  | 982
13.4 | Codificador / Decodificador
13.4.1 | Codec de Video | Algoritmo de compresión de vídeo sin pérdida visual basado en JPEG2000 | X |  | 1506 |  | X |  | 632
13.4.2 | Codec de Audio | LPCM, Dante, AES67 | X |  | 1506 |  | X |  | 632
13.4.3 | Bit Rates | 50 a 800 Mbps | X |  | 1506 |  | X |  | 632
13.4.4 | Latencia | Ultra-Baja Latencia Sub-Frame (video sin perdida visual) ~2ms @ 1080p60 & 4K60 4:4:4 ~4ms @ 1080p30 & 4K30 | X |  | 1506 |  | X |  | 632
13.4.5 | Protocolo de streaming | IP, UDP, TCP, ICMP, IGMP | X |  | 1506 |  | X |  | 632
13.4.6 | Protección de copia | HDCP 2.2, 2.3 AES-256 encriptación | X |  | 1506 |  | X |  | 632
13.5 | Video
13.5.1 | Maxima resolución | High Dynamic Range (HDR) 4K60 4:4:4 HDR 8 bit 4K30 4:4:4 HDR 12 bit 1080p60 4:4:4 HDR 12 bit 1080p30 4:4:4 HDR 12 bit Soporta HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision | X |  | 1506 |  | X |  | 632
13.5.2 | Tipos de señal de entrada (Encoder) | 1x HDMI capaz de recibir formatos de entrada de vídeo de fuente hasta 4K60 4:4:4 | X |  | 1506 |  | X |  | 632
13.6 | Audio
13.6.1 | Tipos de señal de entrada soportados | Audio HDMI, audio de red Dante®/AES67 (hasta 4 canales) • 1 entrada digital desincrustada de HDMI • 1 entrada de audio digital Dante®/AES67 (hasta 4 canales) • 1 entrada estéreo analógica (no balanceada) | X |  | 1506 |  | X |  | 632
13.6.2 | Tipos de señal de saliida soportados | Audio digital HDMI (paso NLPCM), audio estéreo analógico, audio de red Dante®/AES67 • 1 salida de audio estéreo analógica (no balanceada) • 1 salida de audio digital Dante®/AES67 (hasta 2 canales) | X |  | 1506 |  | X |  | 632
13.6.3 | Formatos digitales | Dolby Digital®, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS ®, DTS-ES, DTS96/24, DTS-HD High Res, DTS-HD Master Audio, DTS:X, LPCM hasta de 8 canales. | X |  | 1506 |  | X |  | 632
13.6.4 | Fromato Análogos | Dos (2) canales Estereo | X |  | 1506 |  | X |  | 632
13.6.5 | Conversión analogo a digital | 24 bit, 48 kHz | X |  | 1506 |  | X |  | 632
13.6.6 | Conversión digital a análogo | 24 bit, 48 kHz | X |  | 1506 |  | X |  | 632
13.6.7 | Dante/AES67 | 24 bit, 48 kHz | X |  | 1506 |  | X |  | 632
13.6.8 | Ajuste de volumen análogo en la salida | ;-80 to +20 dB | X |  | 1506 |  | X |  | 632
13.7 | Dispositivos de comunicación y control a dispositivos externos
13.7.1 | HDMI | HDCP 2.2, 2.3, EDID | X |  | 1506 |  | X |  | 632
13.8 | Conectores
13.8.1 | LAN 1 | Conector RJ-45 de 8 pines, hembra; puerto Ethernet 100BASE-TX / 1000BASE-T / puerto PD POE (IEEE 802.3af) | X |  | 1506 |  | X |  | 632
13.8.2 | Conector Barrel 3.5mm | Entrada estéreo analógica (no balanceada) | X |  | 1506 |  | X |  | 632
13.8.3 | Conector Barrel 3.5mm | Salida estéreo analógica (no balanceada) | X |  | 1506 |  | X |  | 632
13.8.4 | Conector Barrel 3.5mm | Entrada IR sobre IP | X |  | 1506 |  | X |  | 632
13.8.5 | Conector Barrel 3.5mm | Salida IR sobre IP | X |  | 1506 |  | X |  | 632
13.8.6 | Conector Barrel 3.5mm | RS232 sobre IP | X |  | 1506 |  | X |  | 632
13.9 | Certificado de confirmidad | CE ó FCC ó C-tick ó RoHS ó WEEE | X |  | 1506 |  | X |  | 632
13.10 | Instalación | Debe inlcuir: * El dispositivo Encoder y Decoder * Cables de instalación, y cable fuente. * Guia de instalación * Manual de funcionamiento. | X |  | 841 |  | X |  | 983
13.11 | Vida útil | Mínimo 3 años | X |  | 841 |  | X |  | 983
13.12 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1506 |  | X |  | 631
14 | MESA MOVIL DOTACIÓN TIPO RACK |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
14.1 | Descripción | Es una rack móvil para alojar equipos de audio en rack | X |  | 841 |  | X |  | 634
14.2 | Marca | Especificar | RAB |  | 841 |  | RAB |  | 983
14.3 | Modelo | Especificar | PRORAK M20 ROLLER RACK |  | 841 |  | PRORAK M20 |  | 983
14.4 | Espacios de rack | 12U (superior), 8U (inferior) | X |  | 1508 |  | X |  | 634
14.5 | Acabado | Negro | X |  | 1508 |  | X |  | 634
14.6 | Ruedas | Minimo 4 | X |  | 1508 |  | X |  | 634
14.7 | Capacidad de carga: | Mínimo 100 Kg | X |  | 1508 |  | X |  | 634
14.8 | Dimensiones: | Altura: 36" (91.44 cm) Ancho: 21.75" (55.25 cm) Profundidad: 27" (68.58 cm) | X |  | 1508 |  | X |  | 634
14.9 | Instalación | Debe inlcuir: * El rack movil * Guia de instalación * Manual de funcionamiento. | X |  | 841 |  | X |  | 983
14.10 | Vida útil | Mínimo 3 años | X |  | 841 |  | X |  | 983
14.11 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1508 |  | X |  | 634
15 | MICROFONO DIGITAL DE EMPOTRAR |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
15.1 | Descripción | Es un micrófono de condensador de montaje empotrado, diseñado para la microfonía a distancia | X |  | 842 |  | X |  | 635
15.2 | Marca | Especificar | AUDIX |  | 842 |  | AUDIX |  | 983
15.3 | Modelo | Especificar | M70 |  | 842 |  | M70 |  | 983
15.4 | Tipo de transductor | Condensador | X |  | 1509 |  | X |  | 635
15.5 | Frecuencia de respuesta | 60 Hz - 10 kHz | X |  | 1509 |  | X |  | 635
15.6 | Patron Polar | Cardioid | X |  | 1509 |  | X |  | 635
15.7 | Impedancia de salida | 150 ohm | X |  | 1509 |  | X |  | 635
15.8 | Sensibilidad | 38 mV / Pa @ 1k | X |  | 1509 |  | X |  | 635
15.9 | Tasa de señal a aruido | 72 dB | X |  | 1509 |  | X |  | 635
15.10 | Equivalencia del nivel de ruido | 22 dB | X |  | 1509 |  | X |  | 635
| SPL Maximo | ≥130 dB | X |  | 1509 |  | X |  | 635
| Rango dinámico | 108 dB | X |  | 1509 |  | X |  | 635
15.11 | Conector | Terminal de bloque | X |  | 1509 |  | X |  | 635
| Polaridad | La presión positiva en el diafragma produce un voltaje positivo en el pin 2 en relación con el pin 3 del conector XLR de salida. | X |  | 1509 |  | X |  | 635
15.12 | Instalación | Debe inlcuir: * El dispositivo * Cables de instalación, y cable fuente. * Guia de instalación * Manual de funcionamiento. | X |  | 842 |  | X |  | 983
15.13 | Vida útil | Mínimo 3 años | X |  | 842 |  | X |  | 983
15.14 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1509 |  | X |  | 635
16 | MICRÓFONO INALAMBRICO DE MANO |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
16.1 | Descripción | Es un micrófono Inalambrico de Mano con capsula dinamica | X |  | 842 |  | X |  | 636
16.2 | Marca | Especificar | AUDIO TECHNICA |  | 842 |  | AUDIO-TECHNICA |  | 984
16.3 | Modelo | Especificar | 3000 SERIES |  | 842 |  | 3000 SERIES |  | 984
16.4 | Bandas de frecuencia: | Debe soportar como mínimo la banda de EE1: 530.000–589.975 MHz | X |  | 1510 |  | X |  | 637
16.5 | Paso mínimo de frecuencia | 25 kH | X |  | 1510 |  | X |  | 637
16.6 | Modo de modulación: | FM | X |  | 1510 |  | X |  | 637
16.7 | Desviación maxima | ±38 kHz (THD: 10%) ±36 kHz (THD: 10%) | X |  | 1510 |  | X |  | 637
16.8 | Rango dinámico (ponderado A, típico): | (entrada de micrófono): >115 dB (entrada de instrumento): >112 dB >115 dB | X |  | 1510 |  | X |  | 637
16.9 | Distorsión armónica total: | <1% (a 1 kHz, ±17.5 kHz de desviación) | X |  | 1510 |  | X |  | 637
16.10 | Rango de operación | 100 m (328') típico (en entorno abierto sin interferencias) | X |  | 1510 |  | X |  | 637
16.11 | Rango de temperatura de operación: | ;-5° C a +45° C (23° F a 113° F) o superior | X |  | 1510 |  | X |  | 637
16.12 | Frecuencia de respuesta | 31 Hz a 15,500 Hz y/o 25 Hz a 16,700 Hz | X |  | 1510 |  | X |  | 637
16.13 | simultáneo máximo (recomendado): | 40 canales por banda (dependiendo de la región y la banda) | X |  | 1510 |  | X |  | 637
16.14 | Sistema de recepción
16.14.1 | Rechazo de imagen: | 60 dB Nominal | X |  | 1510 |  | X |  | 637
16.14.2 | Sensibilidad RF: | 20 dBuV a 60 dB S/N ratio (terminación de 50 ohmios) | X |  | 1510 |  | X |  | 637
16.14.3 | Nivel de salida máximo: | XLR balanceado: +14 dBV 6.3 mm (¼") desbalanceado: +8 dBV | X |  | 1510 |  | X |  | 637
16.14.4 | Entrada de antena: | Tipo BNC, 50 ohmios | X |  | 1510 |  | X |  | 637
16.14.5 | Accesorios incluidos: | * Dos antenas UHF flexibles * Fuente o adaptador de energía * Adaptador para montaje en rack 19" | X |  | 1510 |  | X |  | 637
16.15 | Trasmisor
16.15.1 | Potencia de Salida RF | * Alta: 30 mW, * Baja: 10 mW (conmutable), a 50 ohmios | X |  | 1510 |  | X |  | 637
16.15.2 | Cápsula de Microfono: | Rosca estándar intercambiable | X |  | 1510 |  | X |  | 637
16.15.3 | Autonomía de la Batería | Mínimo 8 horas | X |  | 1510 |  | X |  | 637
16.10 | Instalación | Debe inlcuir: * El dispositivo * El cargador para el micrófono inalambrico * Cables de instalación, y cable fuente. * Guia de instalación * Manual de funcionamiento. | X |  | 843 |  | X |  | 984
16.11 | Vida útil | Mínimo 3 años | X |  | 843 |  | X |  | 984
16.12 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1510 |  | X |  | 636
17 | MONITOR TIPO PANTALLA DE 85" |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
17.1 | Descripción | Es un monitor tipo pantalla de 85" para trabajo 7x24 | X |  | 843 |  | X |  | 638
17.2 | Marca | Especificar | SAMSUNG |  | 843 |  | SAMSUNG |  | 984
17.3 | Modelo | Especificar | QM85C |  | 843 |  | QM85C |  | 984
17.4 | Tamaño diagonal: | minimo 85" | X |  | 1511 |  | X |  | 638
17.5 | Tipo de panel: | VA | X |  | 1511 |  | X |  | 638
17.6 | Resolución: | 3,840 x 2,160 | X |  | 1511 |  | X |  | 638
17.7 | Distancia entre píxeles (HxV): | 0.487 x 0.487mm | X |  | 1511 |  | X |  | 638
17.8 | Brillo (Typ): | 500 nit | X |  | 1511 |  | X |  | 638
17.9 | Relación de contraste: | Minimo 4000:1 | X |  | 1511 |  | X |  | 638
17.10 | Ángulo de visión (H/V): | 178/178 | X |  | 1511 |  | X |  | 639
17.11 | Tiempo de respuesta: | 10ms | X |  | 1511 |  | X |  | 639
17.12 | Gama de colores: | 72% (NTSC) | X |  | 1511 |  | X |  | 638
17.13 | Opacidad del vidrio: | 25% | X |  | 1511 |  | X |  | 638
17.14 | Soporte de tiempo de operación: | Continuo y/o 7x24 | X |  | 1511 |  | X |  | 639
17.15 | Conectividad
17.15.1 | Entrada HDMI | Minimo 2 | X |  | 1511 |  | X |  | 638
17.15.2 | Entrada DP: | Mínimo 1 | X |  | 1511 |  | X |  | 638
17.15.3 | Versión de HDMI: | Minimo 2 | X |  | 1511 |  | X |  | 639
17.15.4 | Versión de DP: | Minimo 1.2 | X |  | 1511 |  | X |  | 639
17.15.5 | Versión de HDCP: | Minimo 2.2 | X |  | 1511 |  | X |  | 639
17.15.6 | USB: | Minimo 2 | X |  | 1511 |  | X |  | 639
17.15.7 | Entrada infrarroja: | Si | X |  | 1511 |  | X |  | 639
17.15.8 | Salida de audio: | Minijack estéreo | X |  | 1511 |  | X |  | 638
17.15.9 | Entrada RS232 | Si | X |  | 1511 |  | X |  | 638
17.15.10 | Salida RS232 | Si | X |  | 1511 |  | X |  | 638
17.15.11 | Puerto RJ45 (Ethernet) | Si | X |  | 1511 |  | X |  | 638
17.15.12 | WiFi: | Si | X |  | 1511 |  | X |  | 638
17.15.13 | Bluetooth: | Si | X |  | 1511 |  | X |  | 638
17.16 | Fuente de alimentación | AC100-240V 50/60Hz | X |  | 1511 |  | X |  | 638
17.17 | Temperatura de operación: | 0℃~ 40℃ o superior | X |  | 1511 |  | X |  | 638
17.18 | Humedad de operación: | 10 ~ 80 %, sin condensación | X |  | 1511 |  | X |  | 638
17.19 | Montaje VESA: | 600 x 400 mm | X |  | 1511 |  | X |  | 638
17.20 | Ancho del bisel: | 13.9mm (uniforme) | X |  | 1511 |  | X |  | 638
17.21 | Memoria flash: | Minimo 16GB | X |  | 1511 |  | X |  |  | No se evidencia el cumplimiento. Sin embargo, se verirfica en la pagina del fabricante para la referencia del equipo ofertado.
17.22 | Certificaciones de conformidad | * Seguridad: 60950-1/62368-1 * EMC: Clase A * Ambiente: Energy Star 8,0, EPEAT * IP: IP5x | X |  | 1513 |  | X |  | 638
17.23 | Instalación | Debe inlcuir: * El dispositivo * Cables de instalación, y cable fuente. * Guia de instalación * Manual de funcionamiento. | X |  | 844 |  | X |  | 984
17.24 | Vida útil | Mínimo 3 años | X |  | 844 |  | X |  | 984
17.25 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1511 |  | X |  | 638
18 | MONITOR TIPO PANTALLA TACTO SENSIBLE DE 85, SMART" |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
18.1 | Descripción | Es una pantalla tacto sensible de 85" | X |  | 844 |  | X |  | 640
18.2 | Marca | Especificar | SAMSUMG |  | 844 |  | SAMSUNG |  | 985
18.3 | Modelo | Especificar | WM85B |  | 844 |  | WM85B |  | 985
18.4 | Tamaño de pantalla | 85" | X |  | 1514 |  | X |  | 642
18.5 | Tipo de panel | VA y/o IPS | X |  | 1514 |  | X |  | 642
18.6 | Resolución | 3,840 x 2,160, | X |  | 1514 |  | X |  | 642
18.7 | Distancia entre pixeles (HxV) | 0.4875(H) mm x 0.4875(W) mm, | X |  | 1514 |  | X |  | 643
18.8 | Brillo (Normal) | 350 (sin vidrio), 220 (con vidrio), | X |  | 1514 |  | X |  | 643
18.9 | Contraste | Mínimo 4000:1 (sin vidrio) | X |  | 1514 |  | X |  | 643
18.10 | Ángulo de visión (H/V) | 178°/178° | X |  | 1514 |  | X |  | 643
18.11 | Tiempo de respuesta | Mínimo 6 milisegundos | X |  | 1514 |  | X |  | 643
18.12 | Gama de color | 72%, | X |  | 1514 |  | X |  | 643
18.13 | Opacidad del vidrio | 2% (sin vidrio), | X |  | 1514 |  | X |  | 643
18.14 | Frecuencia de escaneo horizontal | 30~81 kHz, | X |  | 1514 |  | X |  | 643
18.15 | Frecuencia máxima de píxel | 594 MHz, | X |  | 1514 |  | X |  | 643
18.16 | Frecuencia de escaneo vertical | 48~75 Hz, | X |  | 1514 |  | X |  | 643
18.17 | Tiempo de operación soportado | Mínimo 12/7 | X |  | 1514 |  | X |  | 643
18.18 | Conectividad
18.18.1 | Entradas HDMI | Mínimo 2 | X |  | 1514 |  | X |  | 643
18.18.2 | Entrada DP | Mínimo 1 | X |  | 1514 |  | X |  | 643
18.18.3 | Versión de HDMI | 2.0 o superior | X |  | 1514 |  | X |  | 643
18.18.4 | Versión de DP | 1.2 o superior. | X |  | 1514 |  | X |  | 643
18.18.5 | Versión de HDCP | 2.2 o superior | X |  | 1514 |  | X |  | 643
18.18.6 | USB | Mínimo 4 | X |  | 1514 |  | X |  | 643
18.18.7 | Salida de audio Jack estéreo mini | Si | X |  | 1514 |  | X |  | 643
18.18.8 | Entrada RS232 Sí | Mínima una. | X |  | 1514 |  | X |  | 643
18.18.9 | Entrada RJ45 | Mínima una. | X |  | 1514 |  | X |  | 642
18.18.10 | WiFi | Si | X |  | 1514 |  | X |  | 642
18.18.11 | Bluetooth | Sí | X |  | 1514 |  | X |  | 642
18.19 | Suministro de energía | AC100-240V 50/60Hz | X |  | 1514 |  | X |  | 643
18.20 | Temperatura | 0℃~40℃ o superior | X |  | 1514 |  | X |  | 643
18.21 | Humedad | 10 ~ 80%, sin condensación, ó superior. | X |  | 1514 |  | X |  | 643
18.22 | Montaje VESA | 600 x 400 mm | X |  | 1514 |  | X |  | 643
18.23 | Pantalla táctil | Si | X |  | 1514 |  | X |  | 643
18.24 | Tamaño de memoria flash | Mínimo 32GB. | X |  | 1514 |  | X |  | 643
18.25 | PANTALLA TÁCTIL: | Tecnología táctil IR. | X |  | 1514 |  | X |  | 643
18.26 | Instalación | Debe inlcuir: * El dispositivo * Cables de instalación, y cable fuente. * Guia de instalación * Manual de funcionamiento. | X |  | 845 |  | X |  | 985
18.27 | Vida útil | Mínimo 3 años | X |  | 845 |  | X |  | 985
18.28 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1514 |  | X |  | 642
20 | Multivisualizador de video sobre IP 4 entradas 1 salida |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
2025-01-20 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 845 |  | X |  | 645
2025-02-20 | Marca | Especificar | VISIONARY SOLUTIONS |  | 845 |  | VISIONARY |  | 985
2025-03-20 | Modelo | Especificar | MV5 |  | 845 |  | MV5-IP MULTIVIEWER |  | 985
2025-04-20 | Video Codec | Algoritmo de compresión de vídeo sin pérdida visual basado en wavelets | X |  | 1517 |  | X |  | 647
2025-05-20 | Tasa de Bits | Rango minimo entre 80 a 800 Mbps | X |  | 1517 |  | X |  | 647
2025-06-20 | Latencia | Latencia ultrabaja (vídeo sin pérdida visual) maximo 20ms a 1080p y 35 ms a 4K | X |  | 1517 |  | X |  | 647
2025-07-20 | Protocolos de transmisión | IP, UDP y/o TCP, ICMP, IGMP | X |  | 1517 |  | X |  | 647
2025-08-20 | Protección de copia | HDCP y/o AES-256 | X |  | 1517 |  | X |  | 647
2025-09-20 | Resoluciones máximas | 4K60 4:4:4 HDR 8 bit 4K30 4:4:4 HDR 12 bit 1080p60 4:4:4 HDR 12 bit 1080p30 4:4:4 HDR 12 bit | X |  | 1517 |  | X |  | 647
2025-10-20 | Tipos de señales de entrada (codificador) | Hasta (4) transmisiones AV sobre IP | X |  | 1517 |  | X |  | 647
2025-11-20 | Tipos de señal de salida | minimo un (1) HDMI y minimo una salida de video sobre IP | X |  | 1517 |  | X |  | 647
2025-12-20 | Escalado integrado | si | X |  | 1517 |  | X |  | 647
2026-01-20 | Formatos digitales | Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus y/o Dolby True HD, Dolby Atmos y/o DTS, DTS-ES, DTS96/24, DTS-HD High Res y/o DTS-HD Master Audio, DTS:X, LPCM hasta 8 canales | X |  | 1517 |  | X |  | 647
2026-02-20 | USB | señales de host o dispositivo USB 2.0 | X |  | 1517 |  | X |  | 647
2026-03-20 | Decodificador LAN 1 - 4 | Conector RJ-45 de 8 pines, hembra; 100BASE-TX / 1000BASE-T Puertos Ethernet | X |  | 1517 |  | X |  | 647
2026-04-20 | Codificador LAN | Conector RJ-45 hembra; 100BASE-TX/1000BASE-T Puerto Ethernet | X |  | 1517 |  | X |  | 647
2026-05-20 | Salida HDMI | HDMI tipo A | X |  | 1517 |  | X |  | 647
2026-06-20 | Fuente de Alimentacion | CA de 100-240 voltios | X |  | 1517 |  | X |  | 647
2026-07-20 | Consumo de energía | Maximo 100W | X |  | 1517 |  | X |  | 647
2026-08-20 | Certificacion | CE y/o FCC y/o RoHS y/o WEEE | X |  | 1517 |  | X |  | 647
2026-09-20 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1517 |  | X |  | 647
21 | Pantalla cerebro control de sala |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
21.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 846 |  | X |  | 648
21.2 | Marca | Especificar | CUE |  | 846 |  | CUE |  | 986
21.3 | Modelo | Especificar | TOUCHCUE 10W |  | 846 |  | CS0564 |  | 986
21.4 | Formato | minimo 10° | X |  | 1518 |  | X |  | 648
21.5 | Tipo | Tactil TFT LCD con LED backlight | X |  | 1518 |  | X |  | 648
21.6 | Resolución | Minimo Modo horizontal: 1280 x 800 píxeles Modo vertical: 800 x 1280 píxeles | X |  | 1518 |  | X |  | 648
21.7 | Angulo de vision | Ángulo de visión 170° horizontal, 170° vertical | X |  | 1518 |  | X |  | 649
21.8 | Profundidad de color | 32 bits (color verdadero) | X |  | 1518 |  | X |  | 649
21.9 | Brillo | Minimo 250 cd/m2 | X |  | 1518 |  | X |  | 649
21.10 | Tiempo de respuesta | Maximo 20 ms | X |  | 1518 |  | X |  | 649
21.11 | Contraste | 800:1 | X |  | 1518 |  | X |  | 649
21.12 | Configuracion | Debe soportar administracion WEB | X |  | 1518 |  | X |  | 649
21.13 | Codecs | H.263, H.264, H.265, "MJPEG o MPEG-2" | X |  | 1518 |  | X |  | 649
21.14 | Audio | Micrófono integrado Altavoces integrados | X |  | 1518 |  | X |  | 649
21.15 | Puerto comunicación | 10/100/1000 BaseT LAN, RJ-45 | X |  | 1518 |  | X |  | 649
21.16 | Fuente de alimentación | Power over Ethernet (PoE), 802.3af | X |  | 1518 |  | X |  | 649
21.17 | Memoria | 2 GB RAM | X |  | 1518 |  | X |  | 650
21.18 | Memoria flash | NAND de 16 GB (EMMC) | X |  | 1518 |  | X |  | 650
21.19 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1518 |  | X |  | 648
22 | Pantalla reserva de sala |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
22.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 847 |  | X |  | 652
22.2 | Marca | Especificar | CUE |  | 847 |  | CUE |  | 986
22.3 | Modelo | Especificar | TOUCHONE 10W |  | 847 |  | CS0541 |  | 986
22.4 | Formato | minimo 10° | X |  | 1519 |  | X |  | 652
22.5 | Tipo | Tactil TFT LCD con LED backlight | X |  | 1519 |  | X |  | 655
22.6 | Resolución | Minimo Modo horizontal: 1280 x 800 píxeles Modo vertical: 800 x 1280 píxeles | X |  | 1519 |  | X |  | 655
22.7 | Angulo de vision | Ángulo de visión 170° horizontal, 170° vertical | X |  | 1519 |  | X |  | 655
22.8 | Profundidad de color | 32 bits (color verdadero) | X |  | 1519 |  | X |  | 655
22.9 | Brillo | Minimo 250 cd/m2 | X |  | 1519 |  | X |  | 655
22.10 | Tiempo de respuesta | Maximo 20 ms | X |  | 1519 |  | X |  | 655
22.11 | Contraste | 800:1 | X |  | 1519 |  | X |  | 655
22.12 | Codecs | H.263, H.264, H.265, "MJPEG o MPEG-2" | X |  | 1519 |  | X |  | 655
22.13 | Puerto comunicación | 10/100/1000 BaseT LAN, RJ-45 | X |  | 1519 |  | X |  | 655
22.14 | Fuente de alimentación | Power over Ethernet (PoE), 802.3af | X |  | 1519 |  | X |  | 656
22.15 | Memoria | 2 GB RAM | X |  | 1519 |  | X |  | 656
22.16 | Memoria flash | NAND de 16 GB (EMMC) | X |  | 1519 |  | X |  | 656
22.17 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1519 |  | X |  | 652
23 | Pantallas de video proyeccion (TELON) |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
23.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 847 |  | X |  | 657
23.2 | Marca | Especificar | ELITE SCREEN |  | 847 |  | ELITE SCREENS |  | 986
23.3 | Modelo | Especificar | SPECTRUM 100 |  | 847 |  | ELECTRIC 100H2-AUHD |  | 986
23.4 | Tamaño | minimo 100" | X |  | 1520 |  | X |  | 657
23.5 | Relacion Aspecto | 16:9" | X |  | 1520 |  | X |  | 657
23.6 | Material de la pantalla | AcousticPro UHD | X |  | 1520 |  | X |  | 657
23.12 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1520 |  | X |  | 657
24 | Procesador de Audio digital |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
2025-01-24 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 1521 |  | X |  | 658
2025-02-24 | Marca | Especificar | HARVEY DSPECIALIST |  | 847 |  | HARVEY |  | 987
2025-03-24 | Modelo | Especificar | HARVEY PRO 8X8 DA |  | 847 |  | HARVEY PRO |  | 987
2025-04-24 | Control | Audio y Multimedia | X |  | 1521 |  | X |  | 661
2025-05-24 | Canales de Audio | Analogicos | X |  | 1521 |  | X |  | 673
2025-06-24 | Interfaces Digitales | Dante y/o AES | X |  | 1521 |  | X |  | 676
2025-07-24 | Puertos seriales | RS 232 y/o RS 485 /DMX | X |  | 1521 |  | X |  | 678
2025-08-24 | Salidas y entradas | Minimo dos (2) DIgitales y dos (2) Analogas | X |  | 1521 |  | X |  | 678
2025-09-24 | Fuente de alimentación | 110V / 60Hz | X |  | 1525 |  | X |  | 679
2025-10-24 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1521 |  | X |  | 658
25 | Rack AV Halar y Girar |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
25.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 848 |  | X |  | 681
25.2 | Marca | Especificar | LOWELL |  | 848 |  | LOWELL |  | 987
25.3 | Modelo | Especificar | LPTR4-1423 |  | 848 |  | LPTR4-1423 |  | 987
25.4 | Tamaño | 14U | X |  | 1526 |  | X |  | 681
25.5 | Capacidad de carga | minimo 80KG | X |  | 1526 |  | X |  | 681
25.6 | Formato | 19” | X |  | 1526 |  | X |  | 681
25.7 | Rieles deslizantes | Minimo cuatro (4) | X |  | 1526 |  | X |  | 681
25.8 | Base | Giratoria de acuerdo necesidad | X |  | 1526 |  | X |  | 681
25.12 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1526 |  | X |  | 681
26 | Sistema Colaboración Inalámbrica |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
26.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 848 |  | X |  | 683
26.2 | Marca | Especificar | BENQ |  | 848 |  | BENQ |  | 987
26.3 | Modelo | Especificar | INSTASHOW VS20 |  | 848 |  | VS20 |  | 987
26.4 | Tipo | plug and play | X |  | 1527 |  | X |  | 683
26.5 | Software | No requiere instalacion de ningun tipo de Software en el equipo de computo que se desea compartir contenido (Opcional) | X |  | 1527 |  | X |  | 683
26.6 | Funcionamineto con base | Wireless 802.11 ac | X |  | 1527 |  | X |  | 683
26.7 | Transmision | Audio y Video | X |  | 1527 |  | X |  | 683
26.8 | Modos de transmision | Pantalla o pantalla extendida. | X |  | 1527 |  | X |  | 683
26.9 | Compatibilidad | Windows y/o linux | X |  | 1527 |  | X |  | 683
26.10 | USB | 1 X USB-A y/o 1 X USB-C y/o USB tipo C | X |  | 1527 |  | X |  | 683
26.12 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1527 |  | X |  | 683
27 | Sistema de Distribución de Antenas TIPO 1 |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
27.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 848 |  | X |  | 684
27.2 | Marca | Especificar | RF VENUE |  | 848 |  | RFVENUE |  | 987
27.3 | Modelo | Especificar | DISTRO5 HDR |  | 848 |  | DISTRO 5 HDR |  | 987
27.4 | Frecuencia de operacion | minimo rango entre 480 a 690 MHz | X |  | 1528 |  | X |  | 685
27.5 | Antena entrada | minimo una (1) | X |  | 1528 |  | X |  | 685
27.6 | Antenas de salida | minimo cinco (5) | X |  | 1528 |  | X |  | 685
27.10 | Fuente de alimentación | 110V / 60Hz | X |  | 1528 |  | X |  | 685
27.11 | Impedancia | maximo 90 ohmios | X |  | 1528 |  | X |  | 685
27.12 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1528 |  | X |  | 684
28 | Sistema de Distribución de Antenas TIPO 2 |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
28.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 848 |  | X |  | 686
28.2 | Marca | Especificar | RF VENUE |  | 848 |  | RFVENUE |  | 987
28.3 | Modelo | Especificar | DISTRO4 |  | 848 |  | DISTRO 4 |  | 987
28.4 | Frecuencia de operacion | minimo rango entre 480 a 950 MHz | X |  | 1529 |  | X |  | 686
28.5 | Nivel de salida de RF (ganancia) | 3 dB | X |  | 1529 |  | X |  | 686
28.6 | Impedancia | 50 Ohmios | X |  | 1529 |  | X |  | 686
28.7 | Antena entrada | minimo una (1) | X |  | 1529 |  | X |  | 686
28.8 | Antenas de salida | minimo cuatro (4) por cada cascada | X |  | 1529 |  | X |  | 686
28.9 | Cantidad de cascadas | dos (2) | X |  | 1529 |  | X |  | 686
28.11 | Fuente de alimentación | 110 a 220 V | X |  | 1529 |  | X |  | 686
28.12 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1529 |  | X |  | 686
29 | Tarjeta Dante para la plataforma Audio |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
29.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 849 |  | X |  | 687
29.2 | Marca | Especificar | AUVITRAN |  | 849 |  | AUVITRAN |  | 987
29.3 | Modelo | Especificar | AxC-DANTE |  | 849 |  | DANTE CARD FOR AUVITRAN AUDIO TOOLBOX |  | 987
29.4 | Conectores | 2 conectores hembra Neutrik EtherCon RJ45-XLR 2 conectores RJ45 | X |  | 1530 |  | X |  | 687
29.5 | Salidas de audio | Hasta 64 canales | X |  | 1530 |  | X |  | 687
29.6 | Entradas de audio | Hasta 64 canales | X |  | 1530 |  | X |  | 687
29.7 | Formato de muestra | 24 y/o 32 bits | X |  | 1530 |  | X |  | 687
29.8 | Frecuencia de muestreo | 44.1 kHz y/o 48 kHz y/o 88.2 kHz y/o 96 kHz | X |  | 1530 |  | X |  | 687
29.9 | Sincronización | Automático desde la red Dante | X |  | 1530 |  | X |  | 687
29.10 | Tarjeta de sonido virtual Dante | incluida | X |  | 1530 |  | X |  | 988
29.11 | Fuente de alimentación | 12V | X |  | 1530 |  | X |  | 687
29.12 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1530 |  | X |  | 687
30 | Tarjeta de 16 Entradas de Micrófono Línea de Alta Densidad |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
30.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 849 |  | X |  | 688
30.2 | Marca | Especificar | AUDITRAN |  | 849 |  | AUVITRAN |  | 988
30.3 | Modelo | Especificar | AxC-AS16M |  | 849 |  | AXC-AS16M |  | 988
30.4 | Conectores | 2xhembra DB-25 | X |  | 1531 |  | X |  | 688
30.5 | Número de entradas | AxC-AS16M: 16 entradas de micrófono/línea | X |  | 1531 |  | X |  | 688
30.6 | Frecuencia de muestreo | 44.1 kHz y/o 48 kHz y/o 88.2 kHz y/o 96 kHz | X |  | 1531 |  | X |  | 688
30.7 | Especificación de entrada | Micrófono/línea balanceada | X |  | 1531 |  | X |  | 688
30.8 | Nivel máximo de entrada | 24 dBu | X |  | 1531 |  | X |  | 688
30.9 | Rango de ganancia analógica | 0 a +80dB (paso de 0,5 dB) | X |  | 1531 |  | X |  | 688
30.10 | Sensibilidad de entrada | 24dBu a -56dB | X |  | 1531 |  | X |  | 688
30.11 | Impedancia de entrada | 2,7 kΩ | X |  | 1531 |  | X |  | 688
30.12 | Rango dinámico | > 115dB ponderado A (> 112dB sin ponderar) | X |  | 1531 |  | X |  | 688
30.13 | Respuesta de frecuencia | 20Hz – 20kHz +/- 0,2dB | X |  | 1531 |  | X |  | 688
30.14 | Fuente de alimentación | 12V | X |  | 1531 |  | X |  | 688
30.15 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1531 |  | X |  | 688
31 | Tarjeta de 16 Salidas Analógicas |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
31.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 849 |  | X |  | 689
31.2 | Marca | Especificar | AUDITRAN |  | 849 |  | AUVITRAN |  | 988
31.3 | Modelo | Especificar | AxC-AS16O |  | 849 |  | AXC-AS16O |  | 988
31.4 | Conectores | 2xhembra DB-25 | X |  | 1532 |  | X |  | 689
31.5 | Número de salidas | 16 salidas analogas | X |  | 1532 |  | X |  | 689
31.6 | Frecuencia de muestreo | 44.1 kHz y/o 48 kHz y/o 88.2 kHz y/o 96 kHz | X |  | 1532 |  | X |  | 689
31.7 | Convertidor digital a analógico (D/A) | 24 bits | X |  | 1532 |  | X |  | 689
31.8 | Respuesta de frecuencia | Rango minimo 20Hz – 20kHz | X |  | 1532 |  | X |  | 689
31.9 | Rango dinámico (BW 22 KHz) | >112 dB ponderado A (>110 dB sin ponderar) | X |  | 1532 |  | X |  | 689
31.10 | Especificación de salida | Equilibrada en conectores DB-25, <100Ω Impedancia de salida | X |  | 1532 |  | X |  | 689
31.11 | Pad de nivel de salida para 0dBfs | 24dBu o +10dBu configurable por software a través de la red | X |  | 1532 |  | X |  | 689
31.12 | Control de volumen de salida | con control digital en pasos de 0,5 dB por software vía red | X |  | 1532 |  | X |  | 689
31.13 | Fuente de alimentación | 12V | X |  | 1532 |  | X |  | 689
31.14 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1532 |  | X |  | 689
32 | PANEL DE RESERVA |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
32.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 850 |  | X |  | 690
32.2 | Marca | Especificar | CUE |  | 850 |  | CUE |  | 988
32.3 | Modelo | Especificar | TOUCHONE 10W |  | 850 |  | CS0541 |  | 988
32.4 | Formato | minimo 10° | X |  | 1533 |  | X |  | 690
32.5 | Tipo | Tactil TFT LCD con LED backlight | X |  | 1533 |  | X |  | 693
32.6 | Resolución | Minimo Modo horizontal: 1280 x 800 píxeles Modo vertical: 800 x 1280 píxeles | X |  | 1533 |  | X |  | 693
32.7 | Angulo de vision | Ángulo de visión 170° horizontal, 170° vertical | X |  | 1533 |  | X |  | 693
32.8 | Profundidad de color | 32 bits (color verdadero) | X |  | 1533 |  | X |  | 693
32.9 | Brillo | Minimo 250 cd/m2 | X |  | 1533 |  | X |  | 693
32.10 | Tiempo de respuesta | Maximo 20 ms | X |  | 1533 |  | X |  | 693
32.11 | Contraste | 800:1 | X |  | 1533 |  | X |  | 693
32.12 | Codecs | H.263, H.264, H.265, "MJPEG o MPEG-2" | X |  | 1533 |  | X |  | 693
32.13 | Puerto comunicación | 10/100/1000 BaseT LAN, RJ-45 | X |  | 1533 |  | X |  | 693
32.14 | Fuente de alimentación | Power over Ethernet (PoE), 802.3af | X |  | 1533 |  | X |  | 693
32.15 | Memoria | 2 GB RAM | X |  | 1533 |  | X |  | 694
32.16 | Memoria flash | NAND de 16 GB (EMMC) | X |  | 1533 |  | X |  | 694
32.17 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1533 |  | X |  | 690
33 | Video Proyector 5000 Lumens |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
33.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 850 |  | X |  | 695
33.2 | Marca | Especificar | BENQ |  | 850 |  | BENQ |  | 988
33.3 | Modelo | Especificar | LH750 |  | 850 |  | LH750 |  | 988
33.4 | Tecnologia | DLP | X |  | 1535 |  | X |  | 695
33.5 | Tipo DMD | 1080P | X |  | 1535 |  | X |  | 695
33.6 | Resolución nativa | 1920 x 1080 | X |  | 1535 |  | X |  | 695
33.7 | Brillo | 5000 ANSI Lumens | X |  | 1535 |  | X |  | 695
33.8 | Relación de contraste | 500,000 : 1 | X |  | 1535 |  | X |  | 695
33.9 | Color de pantalla | 30 bits (1.07 mil millones de colores) | X |  | 1535 |  | X |  | 695
33.10 | Relación de aspecto nativa | 16:9 con 4 relaciones de aspecto seleccionables | X |  | 1535 |  | X |  | 695
33.11 | Fuente de luz | LED | X |  | 1535 |  | X |  | 695
33.12 | Vida útil de la fuente de luz | Normal/Eco) 20 000/30 000 horas | X |  | 1535 |  | X |  | 695
33.13 | Indice de proyección | 1.16 ~ 1.88 | X |  | 1535 |  | X |  | 695
33.14 | Relación de zoom | 1.62 | X |  | 1535 |  | X |  | 695
33.15 | Corrección trapezoidal | Desplazamiento de proyección vertical y horizontal 2D (±30 grados) | X |  | 1535 |  | X |  | 695
33.16 | Compensación de proyección | 100% ±4.5% | X |  | 1535 |  | X |  | 695
33.17 | Tamaño de proyección | 60” a 200” | X |  | 1535 |  | X |  | 695
33.18 | Fuente de alimentación | 100 ~ 240V AC | X |  | 1535 |  | X |  | 695
33.19 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1535 |  | X |  | 695

## Red_Inalambrica
| RED INALAMBRICA |  | UNION TEMPORAL GESTION INTEGRAL C5 |  |  |  | UNON TEMPORAL SEGURIDAD VIPE 2025
ITEM | DESCRIPCIÓN
1 | Switch Acceso para access points |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
1.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | x |  | 763 |  | x |  | 940
1.2 | Marca | Especificar | Cisco |  | 763 |  | CISCO |  | 940
1.3 | Modelo | Especificar | C9300-24UX-A |  | 763 |  | C9300-24UX |  | 940
1.4 | Tipo | Switch de acceso con puertos 10G/mGig | x |  | 1090 |  | x |  | 349
1.5 | Puertos | 24 puertos 10G/mGig Ethernet (10G/5G/2.5G/1G/100M) (RJ45) | x |  | 1062 |  | x |  | 321
|  | 4 puertos de uplink modulares 1G/10G SFP+ | x |  | 763 |  | x |  | 940
1.6 | Capacidad de conmutación | 640 Gbps | x |  | 1067 |  | x |  | 326
1.7 | Rendimiento de reenvío | 476.19 Mpps (paquetes por segundo) | x |  | 1067 |  | x |  | 326
1.8 | Direcciones MAC | Hasta 32,000 | x |  | 1066 |  | x |  | 325
1.9 | Rutas IPv4 | Hasta 32,000 | x |  | 1066 |  | x |  | 325
1.10 | Rutas IPv6 | Hasta 16,000 | x |  | 1067 |  | x |  | 326
1.11 | Rutas multicast IPv4 | Hasta 8,000 | x |  | 1067 |  | x |  | 326
1.12 | Rutas multicast IPv6 | Hasta 8,000 | x |  | 1067 |  | x |  | 326
1.13 | VLANs | mínimo debe soportar 4090 VLANs | x |  | 1067 |  | x |  | 326
1.14 | PoE+ | 24 puertos PoE+ con 30W por puerto | x |  | 1062 |  | x |  | 321
1.15 | Escalabilidad y Flexibilidad | Stacking | x |  | 1065 |  | x |  | 324
|  | Hasta 8 switches en pila. | x |  | 1065 |  | x |  | 324
1.16 | Seguridad | Cifrado MACsec | x |  | 1061 |  | x |  | 320
|  | Autenticación de imagen | x |  | 1069 |  | x |  | 328
|  | Arranque seguro | x |  | 1069 |  | x |  | 328
1.17 | Optimización para Redes Inteligentes | Priority Flow Control (PFC) | x |  | 1070 |  | x |  | 329
|  | Explicit Congestion Notification (ECN) | x |  | 1070 |  | x |  | 329
|  | Flow Classification | x |  | 1070 |  | x |  | 329
1.18 | Temperatura de operación | 0° a 40°C | x |  | 1081 |  | x |  | 340
1.19 | Humedad | 5% a 90% sin condensación | x |  | 1082 |  | x |  | 341
1.20 | Suministro de energía | Redundante, opción de doble fuente | x |  | 1064 |  | x |  | 323
1.21 | Unidades de ventilación | Redundante, reemplazable en caliente con opción de fallo | x |  | 1064 |  | x |  | 323
1.22 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | x |  | 1061 |  | x |  | 320
2 | Access point tipo 1 |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
2.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | x |  | 764 |  | X |  | 940
2.2 | Marca | Especificar | Cisco |  | 764 |  | CISCO |  | 940
2.3 | Modelo | Especificar | CW9166I |  | 764 |  | CATALYST9166 SERIES |  | 940
2.4 | Tipo | Punto de acceso Wi-Fi 6E (802.11ax) para uso en interiores con antenas omnidireccionales integradas | x |  | 1116 |  | x |  | 360
2.5 | Puertos | 1 puerto 100M/1000M/2.5G/5G Multigigabit Ethernet (RJ-45) | x |  | 1118 |  | x |  | 362
2.6 | Estandares wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax extendido) | x |  | 1119 |  | x |  | 363
|  | Wi-Fi 6 (802.11ax) | x |  | 1119 |  | x |  | 363
|  | Wi-Fi 5 (802.11ac) | x |  | 1119 |  | x |  | 363
|  | Wi-Fi 4 (802.11n) | x |  | 1119 |  | x |  | 363
2.7 | Antenas | 2,4GHz: Ganancia máxima 3 dBi, antena interna, omnidireccional | x |  | 1118 |  | x |  | 362
|  | 5GHz: Ganancia pico 5 dBi, antena interna, omnidireccional | x |  | 1118 |  | x |  | 362
|  | 5GHz (XOR): Ganancia pico 5 dBi, antena interna, omnidireccional | x |  | 1118 |  | x |  | 362
|  | 6GHz: Ganancia máxima 4 dBi, antena interna, omnidireccional | x |  | 1118 |  | x |  | 362
2.8 | Seguridad | WPA3 | x |  | 1119 |  | x |  | 363
|  | WPA2-Personal y WPA2-Enterprise | x |  | 1119 |  | x |  | 363
|  | Detección de interferencias en las bandas 2.4, 5 y 6 GHz | x |  | 1116 |  | x |  | 360
|  | Arranque seguro y firma de imágenes | x |  | 1117 |  | x |  | 361
2.9 | Rendimiento soportado | 2.4 GHz: Hasta 1.5 Gbps. | x |  | 1118 |  | x |  | 362
|  | 5 GHz: Hasta 3.4 Gbps. | x |  | 1118 |  | x |  | 362
|  | 6 GHz: Hasta 7.78 Gbps. | x |  | 1118 |  | x |  | 362
2.10 | Flujos espaciales | 4 | x |  | 764 |  | x |  | 940
2.11 | Tecnologías para manejo de trafico | OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) | x |  | 1116 |  | x |  | 360
|  | MU-MIMO (Multi-User Multiple Input, Multiple Output) | x |  | 1116 |  | x |  | 360
|  | Client Steering | x |  | 1116 |  | x |  | 360
|  | TWT (Target Wake Time) | x |  | 1116 |  | x |  | 360
2.12 | Sensores ambientales | Calidad del aire, temperatura y humedad | x |  | 1116 |  | x |  | 360
2.13 | Captura de trafico | Permite la captura de datos de la red para un análisis profundo y resolución de problemas en tiempo real | x |  | 1117 |  | x |  | 361
2.14 | Temperatura de operación | 0° a 50°C | x |  | 1119 |  | x |  | 363
2.15 | Humedad | 10% a 90% sin condensación | x |  | 1119 |  | x |  | 363
2.16 | Certificaciones | Wi-Fi Alliance: Wi-Fi 6 (R2), Wi-Fi 6E, WPA3-R3, WPA3-Suite B, Enhanced Open Security. Bluetooth SIG: Bluetooth Low Energy (BLE) | x |  | 1117 |  | x |  | 361
2.19 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | x |  | 1118 |  | x |  | 360
3 | ACCESS POINT TIPO 2 |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
3.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | x |  | 765 |  | X |  | 941
3.2 | Marca | CISCO | CISCO |  | 765 |  | CISCO |  | 941
3.3 | Modelo | CW9164I | CW9166I |  | 765 |  | CATALYST 9164 SERIES |  | 941
3.4 | Tipo | Punto de acceso Wi-Fi 6E (802.11ax) para uso en interiores con antenas omnidireccionales integradas | x |  | 1125 |  | x |  | 369
3.5 | Puertos | 1 puerto 100M/1000M/2.5G/5G Multigigabit Ethernet (RJ-45) | x |  | 1127 |  | x |  | 370
3.6 | Estandares wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax extendido) | x |  | 1128 |  | x |  | 372
|  | Wi-Fi 6 (802.11ax) | x |  | 1128 |  | x |  | 372
|  | Wi-Fi 5 (802.11ac) | x |  | 1128 |  | x |  | 372
|  | Wi-Fi 4 (802.11n) | x |  | 1128 |  | x |  | 372
3.7 | Antenas | Antena 2.4 GHz, ganancia de 3 dBi, omnidireccionales | x |  | 1127 |  | x |  | 371
|  | Antena 5 GHz, ganancia de 5 dBi, omnidireccionales | x |  | 1127 |  | x |  | 371
|  | Antena 6 GHz, ganancia de 4 dBi, omnidireccionales | x |  | 1127 |  | x |  | 371
3.8 | Seguridad | WPA3 | x |  | 1128 |  | x |  | 372
|  | WPA2-Personal y WPA2-Enterprise | x |  | 1128 |  | x |  | 372
|  | Detección de interferencias en las bandas 2.4, 5 y 6 GHz | x |  | 1125 |  | x |  | 369
|  | Arranque seguro y firma de imágenes | x |  | 1126 |  | x |  | 370
3.9 | Rendimiento soportado | 2.4 GHz: Hasta 1.5 Gbps. | x |  | 1127 |  | x |  | 370
|  | 5 GHz: Hasta 1.73 Gbps. |  | x |  | No se evidencia en la ficha tecnica | x |  | 370
|  | 6 GHz: Hasta 7.78 Gbps. | x |  | 1127 |  | x |  | 371
3.10 | Flujos espaciales | 4 | x |  | 1127 |  | x |  | 371
3.11 | Tecnologías para manejo de trafico | OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) | x |  | 1125 |  | x |  | 369
|  | MU-MIMO (Multi-User Multiple Input, Multiple Output) | x |  | 1125 |  | x |  | 369
|  | Client Steering o Band Steering | x |  | 1125 |  | x |  | 369
|  | TWT (Target Wake Time) | x |  | 1125 |  | x |  | 369
3.12 | Sensores ambientales | No aplica (No tener en cuenta) | x |  | NA |  | x |  | NA
3.13 | Captura de trafico | Permite la captura de datos de la red para un análisis profundo y resolución de problemas en tiempo real | x |  | 1026 |  | x |  | 369
3.14 | Temperatura de operación | 0° a 50°C | x |  | 1128 |  | x |  | 371
3.15 | Humedad | 10% a 90% sin condensación | x |  | 1128 |  | x |  | 371
3.16 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | x |  | 1125 |  | x |  | 370

## VMS
| SISTEMA DE INTEGRACION SUBSISTEMAS DE SEGURIDAD Y VMS |  | UNION TEMPORAL GESTION INTEGRAL C5 |  |  |  | UNON TEMPORAL SEGURIDAD VIPE 2025
ITEM | DESCRIPCIÓN
1.1 | Marca | Especificar | Genetec |  | 768 |  | GENETEC |  | 942
1.2 | Modelo | Especificar | Omnicast- Security Center |  | 768 |  | SECURITY CENTER OMNICAST |  | 942
| Funcionalidades | Debe Permitir la gestión y control de los sistema de control de acceso | x |  | 1277 |  | x |  | 378
|  | Deberá tener la posibilidad de permitir la gestión y control de los sistema de control de Visitantes - Integracion con el Sistema de gestion de visitantes mediante SDK o API, los cuales el fabricante indicara que entregará sin costo para la entidad. | x |  | 1277 |  | x |  | 378
|  | Debe Permitir gestión de seguridad y detección de intrusión. | x |  | 1277 |  | x |  | 378
|  | El proponente deberá adjuntar con su propuesta una carta firmada por su representante legal, en la que se indique que la solución ofertada considera el suministro de API y/o SDK y/o las integraciones entre la plataforma VMS Security Center y los siguientes subsistemas de seguridad: Gestión y control del sistema de control de acceso. Gestión y control del sistema de gestión de visitantes. Gestión de seguridad y detección de intrusión. | x |  | 1277 |  | x |  | 397
1.4 | Software de gestión de video vigilancia (conocido como “sistema” o “VMS”) es el sistema que administra el 100% de los dispositivos, servidores y subsistemas de seguridad que conforman el sistema de CCTV interno. |  | x |  | 1279 |  | x |  | 378 382 384
1.5 | Debe ser un sistema abierto (compatible con otros subsistemas), escalable (que permita crecimiento) y flexible, que permita una perfecta gestión de vídeo digital, audio y datos a través de cualquier red IP. Debe Proporcionar y permitir opciones de arquitectura para implementaciones multisitio. |  | x |  | 1298 |  | x |  | 383 384
1.6 | Debe soportar grabación y visualización de flujos IP H.264 y H.265. |  | x |  | 1193 |  | x |  | 387
1.7 | Debe tener capacidad de definir cuentas de usuario de nivel administrador, las cuales tendrán la capacidad de fijar nuevos roles y subconjuntos de permisos, determinando las funciones del sistema y dispositivos que los usuarios pueden acceder. |  | x |  | 1174 1175 |  | x |  | 388
1.8 | Debe Permitir Autenticación de video exportado a través de comprobación / verificación. |  | x |  | 1175 1176 |  | x |  | 387
1.9 | Debe tener Capacidad para Consulta y recuperación de video en Micro SD de las cámaras fijas y PTZ desde el sistema VMS. Llenado automático de huecos en el NVR (una vez se restablezca conexión entre NVR y cámara, siempre y cuando esta última tenga alimentación eléctrica constante y una Micro SD instalada) |  | x |  | 1265 |  | x |  | 386
1.10 | El sistema deberá contar con la funcionalidad de Matriz virtual (Digital), el cual será administrado por el centro de control. Se define matriz virtual como la capacidad de llamar cualquier cámara o grupo de cámaras en cualquier monitor desde cualquier teclado del sistema de CCTV |  | x |  | 1137 |  | x |  | 391
1.11 | Debe permitir Transmisión multipunto de video en vivo: Brinda varias transmisiones para verlas en vivo usando cualquier combinación de estándares, resoluciones de video y fotogramas soportados. |  | x |  | 1193 |  | x |  | 385 386
1.12 | Debe permitir Exportación de video a cualquier medio accesible por el sistema, incluyendo localmente al disco duro, dispositivo USB, o a un almacenamiento en red. |  | x |  | 1197 1198 |  | x |  | 385
1.13 | Permitir Autentificación de inicio de sesión mediante Directorio Activo Microsoft. |  | x |  | 1293 |  | x |  | 388
1.14 | Debe Permitir control global del estado del sistema, incluidas cámaras, software y equipos de almacenamiento. |  | x |  | 1253 |  | x |  | 391
1.15 | Debe Permitir Control de Cámaras PTZ: Control PTZ desde la cámara y desde el sistema; Posiciones preestablecidas de la cámara PTZ; control PTZ manual y automático del sistema; Capacidad para tener reglas con base en un programa y en un evento para mover las cámaras PTZ a posiciones preestablecidas. |  | x |  | 1282 |  | x |  | 391
1.16 | Analiticas | Debera gestionar cada una de las analiticas que tengan las camara, incluir las licencias de LPR y reconocimieto facil | x |  | 1278 |  | x |  | 393
1.17 | Debe ser Compatible con una plataforma de integración. |  | x |  | 1277 |  | x |  | 397
1.17 | Debe implementarse en un equipo de cómputo que supere las características acordes a los requerimientos mínimos de fábrica, esto previendo el crecimiento futuro de la plataforma. |  | x |  | 768 |  | x |  | 942
1.18 | Debe permitir configurar su interfaz con diferentes Idiomas, entre ellos Español. |  | x |  | 1303 |  | x |  | 392
1.19 | La plataforma debe permitir supervision en tiempo real del estado de todos los componentes, ubicación en mapas CAD u otros formatos |  | x |  | 1161 1277 |  | x |  | 394
1 | SISTEMA DE INTEGRACION DE SUBSISTEMAS DE SEGURIDAD VMS |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
1.20 | Debe permitir la integracion con la controladora de videowall existente y garantizar actualizaciones por 5 años. |  | X |  | 1307 |  | x |  | 396 386
1.21 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) | x |  | 1278 |  | x |  | 378
2 | ESTACIÓN DE TRABAJO (INCLUYE MONITOR 23" TECLADO Y MOUSE) |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
2.1 | Marca | Especificar | HP |  | 769 |  | HP |  | 942
2.2 | Modelo | Especificar | HP Z1 GO TOWER |  | 769 |  | Z2 SFF G4 |  | 942
2.3 | Implementado en máquinas basadas en Windows. |  | x |  | 1308 |  | x |  | 398
2.4 | Permite a los usuarios configurar y rellamar espacios de trabajo completos, permitiendo a los operadores iniciar sesión rápidamente y obtener la información que necesitan. |  | x |  | 769 |  | x |  | 942
2.5 | El software de visualización podrá ser controlado con un ráton y teclado estándar. |  | x |  | 769 |  | x |  | 942
2.6 | La operación del software podrá recibir un ratón 3D, o teclado avanzado para trabajo continuo. |  | x |  | 769 |  | x |  | 942
2.7 | Procesador Intel® core i7 9700 equivalente o superior |  | x |  | 1308 |  | x |  | 398
2.8 | Memoria Interna 16GB RAM equivalente o superior |  | x |  | 1308 |  | x |  | 398
2.9 | Sistema Operativo Windows 10 profesional equivalente o superior |  | x |  | 1308 |  | x |  | 398
2.10 | Almacenamiento Interno Disco de Estado Solido SSD MINIMO (512 GB ) |  | x |  | 1308 |  | x |  | 398
2.11 | Puertos USB 6 puertos USB 2.0 (2 frontal, 2 traseros), 2 puertos USB 3.0 (traseros) |  | x |  | 1308 |  | x |  | 398
2.12 | Salidas de Video: Minimo 2 x DisplayPort, DVI-D, VGA, HDMI. |  | x |  | 1308 1309 |  | x |  | 398
2.13 | Capacidad de manejo mínimo 2 monitores |  | x |  | 1308 1309 |  | x |  | 400
2.14 | Resolución Máxima DisplayPort 4K |  | x |  | 1308 |  | x |  | 400
2.15 | Interfaces de red 1 puerto Gigabit Ethernet (1000Base-T) |  | x |  | 1308 |  | x |  | 398
2.16 | Entrada de alimentación: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz, auto seleccionable |  | x |  | 1321 |  |  | x |  | No se evidencia en la ficha tecnica el cumplimiento de la especificacion
2.17 | Temperatura de Operación 10° a 35°C (50° a 95°F) a la entrada de aire |  | x |  | 1321 |  |  | x |  | No se evidencia en la ficha tecnica el cumplimiento de la especificacion
2.18 | Humedad de Operación 20% a 80%, sin condensación |  | x |  | 1321 |  |  | x |  | No se evidencia en la ficha tecnica el cumplimiento de la especificacion
2.19 | Altitud de Operación 0 a 3,048 mts |  | x |  | 1321 |  |  | x |  | No se evidencia en la ficha tecnica el cumplimiento de la especificacion
2.20 | Sistema de Video con minimo las siguientes caracteristicas: * Memoria GPU: 4GB GDDR5 * Interfaz de Memoria: 256-bit * Ancho de Banda de Memoria: 173 GB/s * Núcleos CUDA: 1536 * Interfaz de Sistema: PCI Express 2.0 x16 * Conectores de Monitores: DVI-I DL y/o HDMI + DVI-D DL y/o HDMI + DP 1.2 y/o HDMI + DP 1.2 y/o HDMI + Estéreo * Número de Monitores Compatibles: 4 * Máxima Resolución DP 1.2 3840 x 2160 a 60Hz * Máxima Resolución DVI-I DL 2560 x 1600 a 60Hz * Máxima Resolución DVI-I SL 1920 x 1200 a 60Hz * Máxima Resolución VGA 2048 x 1536 a 85Hz con sus accesorios. Equivalente o superior. |  | x |  | 1323 |  | x |  | 398
2.21 | Certificaciones: obligatorias CE, UL opcionales FCC, C-Tick, CCC |  | x |  | 1308 |  | x |  | 401
2.22 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) | x |  | 1308 |  | x |  | 398
3 | SERVIDOR DE SISTEMA DE INTEGRACION SUBSISTEMAS DE SEGURIDAD Y VMS |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
3.1 | Marca | Especificar | HPE |  | 770 |  | HPE |  | 943
3.2 | Modelo | Especificar | PROLIANT DL360 |  | 770 |  | PROLIANT DL380 GEN11 |  | 943
3.3 | Windows Server 2025 o superior |  | x |  | 770 |  | x |  | 943
3.4 | Base de datos SQL 2022 o superior |  | x |  | 770 |  | x |  | 943
3.5 | Procesador Intel Xeon de 8 nucleos, equivalente o superior. |  | x |  | 770 |  | x |  | 405
3.6 | Almacenamiento 3 Terabytes |  | x |  | 770 |  | x |  | 405
3.7 | Caché del procesador L3 25 MB |  | x |  | 770 |  | x |  | 405
3.8 | DDR4 16GB o superior |  | x |  | 770 |  | x |  | 405
3.9 | 6 ranuras de expansión |  | x |  | 770 |  | x |  | 408
3.10 | Controlador de red: 2 x Ethernet de 1 Gb |  | x |  | 770 |  | x |  | 414
3.11 | Ranuras de memoria minimo 12 ranuras |  | x |  | 770 |  | x |  | 405
3.12 | Tipo de memoria DDR4 SmartMemory |  | x |  | 770 |  | x |  | 408
3.13 | Tipo de fuente de alimentación x 2 (redundancia) |  | x |  | 770 |  | x |  | 405

## Switch
| SWITCH DE DATOS |  | UNION TEMPORAL GESTION INTEGRAL C5 |  |  |  | UNON TEMPORAL SEGURIDAD VIPE 2025
ITEM | DESCRIPCIÓN
1 | SWITCH CORE |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
1.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 773 |  | x |  | 944
1.2 | Marca | Especificar | CISCO |  | 773 |  | CISCO |  | 944
1.3 | Modelo | Especificar | C9500-48Y4C-A |  | 773 |  | C9500-48Y4C |  | 944
1.4 | Tipo | Switch de alto rendimiento | X |  | 1326 |  | X |  | 430
1.5 | Puertos | 48 puertos 1/10/25G Ethernet (SFP28) | X |  | 1330 |  | X |  | 435
|  | 4 puertos de uplink 40/100G Ethernet (QSFP28) | X |  | 1330 |  | X |  | 434
1.6 | Capacidad de conmutación | 2.0 Tbps | x |  | 1334 |  | x |  | 438
1.7 | Rendimiento de reenvío | 1 Bpps (paquetes por segundo) | x |  | 1334 |  | x |  | 438
1.8 | Direcciones MAC | Hasta 82.000 | x |  | 1334 |  | x |  | 438
1.9 | Rutas IPv4 (rutas indirectas) | Hasta 256,000 | x |  | 1334 |  | x |  | 438
1.10 | Rutas IPv6 (rutas indirectas) | Hasta 128,000 | x |  | 1334 |  | x |  | 438
1.11 | Rutas IPv4 de host | Hasta 90,000 | x |  | 1334 |  | x |  | 438
1.12 | Rutas IPv6 de host | Hasta 40,000 | x |  | 1334 |  | x |  | 438
1.13 | Rutas multicast IPv4 | Hasta 32000 | x |  | 1334 |  | x |  | 438
1.14 | Rutas multicast IPv6 | Hasta 16,000 | x |  | 1334 |  | x |  | 438
1.15 | ACL de seguridad IPv4/v6 | Hasta 27,000 | x |  | 1334 |  | x |  | 438
1.16 | ACL QoS IPv4/v6 | Hasta 16,000 | x |  | 1334 |  | x |  | 438
1.17 | Tamaño de buffer | 16 GB de memoria DRAM, 16 GB de memoria Flash | x |  | 1334 |  | x |  | 438
1.18 | Jumbo frame | 9,216 bytes | x |  | 1335 |  | x |  | 439
1.19 | Protocolos de red soportados | IPv4 y IPv6 | x |  | 1328 |  | x |  | 432
|  | MPLS | x |  | 1328 |  | x |  | 432
|  | VXLAN | x |  | 1328 |  | x |  | 432
|  | BGP, OSPF, EIGRP, y otros protocolos de enrutamiento | x |  | 1329 |  | x |  | 433
1.20 | Tecnologías soportadas | StackWise Virtual | x |  | 1339 |  | x |  | 443
|  | NetFlow Flexible | x |  | 1339 |  | x |  | 443
1.21 | Compatibilidad con APIs | NETCONF, RESTCONF, YANG | x |  | 1329 |  | x |  | 433
| Gestión basada en la nube | Visibilidad en tiempo real y gestión centralizada | x |  | 1339 |  | x |  | 443
1.22 | Temperatura de operación | 0° a 40°C o rango superior | x |  | 1340 |  | x |  | 444
| Humedad relativa | 10% a 85% (no condensante) | x |  | 1340 |  | x |  | 444
1.23 | Suministro de energía | Redundante, opción de doble fuente | x |  | 1332 |  | x |  | 436
| Unidades de ventilación | Redundante, reemplazable en caliente con opción de fallo | x |  | 1332 |  | x |  | 436
1.24 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | x |  | 1325 - 1351 |  | x |  | 429 - 454
2 | SWITRCH ACCESO DATACENTER |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
2.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | x |  | 774 |  | x |  | 944
2.2 | Marca | Especificar | CISCO |  | 774 |  | CISCO |  | 944
2.3 | Modelo | Especificar | N9K-C93180YC-FX3 |  | 774 |  | 93180YC-FX3 |  | 944
2.4 | Tipo | Switch de alto rendimiento | x |  | 1353 |  | x |  | 456
2.5 | Puertos | 48 puertos 1/10/25G Ethernet (SFP28) | x |  | 1354 |  | x |  | 457
|  | 6 puertos de uplink 40/100G Ethernet (QSFP28) | x |  | 1354 |  | x |  | 457
2.6 | Capacidad de conmutación | 3.6 Tbps | x |  | 1354 |  | x |  | 457
2.7 | Rendimiento de reenvío | 1.2 Bpps (paquetes por segundo) | x |  | 1354 |  | x |  | 457
2.8 | Direcciones MAC | Hasta 512,000 | x |  | 1358 |  | x |  | 461
2.9 | Rutas IPv4 | Hasta 1,792,000 rutas de Longest Prefix Match (LPM) | x |  | 1358 |  | x |  | 461
2.10 | Rutas IPv6 | Hasta 896,000 rutas de Longest Prefix Match (LPM) | x |  | 1358 |  | x |  | 461
2.11 | Rutas multicast IPv4 | Hasta 128,000 | x |  | 1358 |  | x |  | 461
2.12 | Rutas multicast IPv6 | Hasta 128,000 | x |  | 1358 |  | x |  | 461
2.13 | VLANs | mínimo debe soportar 4090 VLAN | x |  | 1358 |  | x |  | 461
2.14 | Número de colas | 8 | x |  | 1358 |  | x |  | 461
2.15 | Seguirdad | enlace de seguridad IEEE 802.1ae | x |  | 1353 |  | x |  | 452
|  | Autenticación de imagen | x |  | 1362 |  |  | x |  | Se evidencia que se hace entrega digital de fichas que cumplen con los requisitos pero no hacen entrega de la ficha en formato fisico. Se deberá subsanar por parte del oferente.
|  | Arranque seguro | x |  | 1362 |  |  | x |  | Se evidencia que se hace entrega digital de fichas que cumplen con los requisitos pero no hacen entrega de la ficha en formato fisico. Se deberá subsanar por parte del oferente.
2.16 | Protocolos de Red soportados | IPv4 y IPv6 | x |  | 1353 |  | x |  | 452
|  | BGP, OSPF, EIGRP, RIP, PIM-SM, MSDP, VXLAN EVPN, MPLS, Segment Routing (SR y SRv6) | x |  | 1353 |  | x |  | 452
|  | Multicast y IGMP Snooping | x |  | 1358 |  | x |  | 461
2.17 | Redundancia y disponibilidad | Virtual Port-Channel | x |  | 1354 |  | x |  | 457
|  | Equal-Cost MultiPath | x |  | 1354 |  | x |  | 457
2.18 | Optimización para Redes Inteligentes | Priority Flow Control (PFC) | x |  | 1354 |  | x |  | 457
|  | Explicit Congestion Notification (ECN) | x |  | 1354 |  | x |  | 457
|  | Flow Classification | x |  | 1354 |  | x |  | 457
2.19 | Tabla de reenvío flexible | 2 millones de entradas compartidas | x |  | 1353 |  | x |  | 456
2.20 | Número de ACL | 5,000 entradas de ACL en entrada | x |  | 1353 |  | x |  | 456
|  | 2,000 entradas de ACL en salida | x |  | 1353 |  | x |  | 456
2.21 | Capacidades de FEX (Fabric Extender) | Hasta 16 dispositivos FEX | x |  | 1358 |  | x |  | 461
2.22 | Temperatura de operación | 0° a 40°C | x |  | 1358 |  | x |  | 461
2.23 | Humedad | 5% a 95% sin condensación | x |  | 1358 |  | x |  | 461
2.24 | Suministro de energía | Redundante, opción de doble fuente | x |  | 1354 |  | x |  | 457
2.25 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | x |  | 1352 - 1365 |  | x |  | 455 - 464
3 | SWITCH TOP OF RACK Datacenter |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
3.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | x |  | 775 |  | x |  | 945
3.2 | Marca | Especificar | CISCO | 775 | 775 |  | CISCO |  | 945
3.3 | Modelo | Especificar | N9K-C93108TC-FX3 | 775 | 775 |  | 93108TC-FX3 |  | 945
3.4 | Tipo | Switch de acceso compacto y alto rendimiento | x |  | 1353 |  | x |  | 456
3.5 | Puertos | 48 puertos 100M/1/10G BASE-T Ethernet | x |  | 1354 |  | x |  | 457
|  | 6 puertos de uplink 40/100G Ethernet (QSFP28) | x |  | 1354 |  | x |  | 457
3.6 | Capacidad de conmutación | 2.16 Tbps | x |  | 1355 |  | x |  | 458
3.7 | Rendimiento de reenvío | 1.2 Bpps (paquetes por segundo) | x |  | 1355 |  | x |  | 458
3.8 | Direcciones MAC | Hasta 512,000 | x |  | 1358 |  | x |  | 461
3.9 | Rutas IPv4 | Hasta 1,792,000 rutas de Longest Prefix Match (LPM) | x |  | 1358 |  | x |  | 461
3.10 | Rutas IPv6 | Hasta 896,000 rutas de Longest Prefix Match (LPM) | x |  | 1358 |  | x |  | 461
3.11 | Rutas multicast IPv4 | Hasta 128,000 | x |  | 1358 |  | x |  | 461
3.12 | Rutas multicast IPv6 | Hasta 128,000 | x |  | 1358 |  | x |  | 461
3.13 | VLANs | mínimo debe soportar 4090 VLANs | x |  | 1358 |  | x |  | 461
3.14 | Número de colas | 8 | x |  | 1358 |  | x |  | 461
3.15 | Seguirdad | enlace de seguridad IEEE 802.1ae | x |  | 1353 |  | x |  | 452
|  | Autenticación de imagen | x |  | 1362 |  |  | x |  | Se evidencia que se hace entrega digital de fichas que cumplen con los requisitos pero no hacen entrega de la ficha en formato fisico. Se deberá subsanar por parte del oferente.
|  | Arranque seguro | x |  | 1362 |  |  | x |  | Se evidencia que se hace entrega digital de fichas que cumplen con los requisitos pero no hacen entrega de la ficha en formato fisico. Se deberá subsanar por parte del oferente.
3.16 | Protocolos de Red soportados | IPv4 y IPv6 | x |  | 1353 |  | x |  | 452
|  | BGP, OSPF, EIGRP, RIP, PIM-SM, MSDP, VXLAN EVPN, MPLS, Segment Routing (SR y SRv6) | x |  | 1353 |  | x |  | 452
|  | Multicast y IGMP Snooping | x |  | 1358 |  | x |  | 461
3.17 | Redundancia y disponibilidad | Virtual Port-Channel | x |  | 1354 |  | x |  | 457
|  | Equal-Cost MultiPath | x |  | 1354 |  | x |  | 457
3.18 | Optimización para Redes Inteligentes | Priority Flow Control (PFC) | x |  | 1354 |  | x |  | 457
|  | Explicit Congestion Notification (ECN) | x |  | 1354 |  | x |  | 457
|  | Flow Classification | x |  | 1354 |  | x |  | 457
3.19 | Tabla de reenvío flexible | 2 millones de entradas compartidas | x |  | 1353 |  | x |  | 456
3.20 | Número de ACL | 5,000 entradas de ACL en entrada | x |  | 1353 |  | x |  | 456
|  | 2,000 entradas de ACL en salida | x |  | 1353 |  | x |  | 456
3.21 | Capacidades de FEX (Fabric Extender) | Hasta 16 dispositivos FEX | x |  | 1358 |  | x |  | 461
3.22 | Temperatura de operación | 0° a 40°C | x |  | 1358 |  | x |  | 461
3.23 | Humedad | 5% a 95% sin condensación | x |  | 1358 |  | x |  | 461
3.24 | Suministro de energía | Redundante, opción de doble fuente | x |  | 1354 |  | x |  | 457
3.25 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | x |  | 1352 - 1365 |  | x |  | 455 - 464
4 | SWITCH ADMINISTRACION |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
4.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | x |  | 776 |  |  |  | 945
4.2 | Marca | Especificar | CISCO | 776 | 776 |  | CISCO |  | 945
4.3 | Modelo | Especificar | C9200L-24T-4G-E | 776 | 776 |  | C9200L-24T-4G |  | 945
4.4 | Tipo | Switch fijo de acceso con puertos Ethernet | x |  | 1367 |  | x |  | 466
4.5 | Puertos | 24 puertos 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ45) | x |  | 1369 |  | x |  | 468
|  | 4 puertos de uplink 1G fijos (SFP) | x |  | 1369 |  | x |  | 468
4.6 | Capacidad de conmutación | 56 Gbps | x |  | 1373 |  | x |  | 472
4.7 | Rendimiento de reenvío | 41.67 Mpps (paquetes por segundo) | x |  | 1373 |  | x |  | 472
4.8 | Direcciones MAC | Hasta 16,000 | x |  | 1373 |  | x |  | 471
4.9 | Rutas IPv4 | Hasta 11,000 (8,000 directas, 3,000 indirectas) | x |  | 1373 |  | x |  | 471
4.10 | Rutas IPv6 | Hasta 1,500 | x |  | 1373 |  | x |  | 471
4.11 | Rutas multicast IPv4 | Hasta 1,000 | x |  | 1373 |  | x |  | 471
4.12 | Rutas multicast IPv6 | Hasta 1,000 | x |  | 1373 |  | x |  | 471
4.13 | VLANs | mínimo debe soportar 4090 VLANs | x |  | 1373 |  | x |  | 471
4.14 | Escalabilidad y Flexibilidad | Stacking | x |  | 1372 |  | x |  | 470
|  | Hasta 8 switches stackeables. | x |  | 1372 |  | x |  | 470
4.15 | Seguridad | Cifrado MACsec | x |  | 1367 |  | x |  | 466
|  | 802.1X, Control de acceso al puerto, PVS | x |  | 1382 |  | x |  | 480
4.16 | Temperatura de operación | 0° a 40°C | x |  | 1383 |  | x |  | 481
4.17 | Humedad | 5% a 90% o superior | x |  | 1383 |  | x |  | 481
4.18 | Suministro de energía | Redundante, opción de doble fuente | x |  | 1371 |  | x |  | 469
4.19 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | x |  | 1366 - 1393 |  | x |  | 465 - 491
5 | SWITCH ACCESO |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
5.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | x |  | 777 |  |  |  | 946
5.2 | Marca | Especificar | CISCO | 777 | 777 |  | CISCO |  | 946
5.3 | Modelo | Especificar | C9300-48P-A | 777 | 777 |  | C9300-48P-4X |  | 946
5.4 | Tipo | Switch de acceso apilable con 48 puertos PoE+ | x |  | 1394 - 1415 |  | x |  | 496 | No se específica el folio dado que la ficha tecnica en formato fisico no es legible, se validó la información el formato digital aportado
5.5 | Puertos | 48 puertos 10/100/1000BASE-T Ethernet (PoE+) | x |  | 1394 - 1415 |  | x |  | 496
|  | 4 puertos de uplink 1G o 10G (modulares, SFP o SFP+) | x |  | 1394 - 1415 |  | x |  | 496
5.6 | Capacidad de conmutación | 256 Gbps | x |  | 1394 - 1415 |  | x |  | 501
5.7 | Rendimiento de reenvío | 190.47 Mpps (paquetes por segundo) | x |  | 1394 - 1415 |  | x |  | 501
5.8 | Direcciones MAC | Hasta 32,000 | x |  | 1394 - 1415 |  | x |  | 499
5.9 | Rutas IPv4 | Hasta 32,000 (24,000 directas y 8,000 indirectas) | x |  | 1394 - 1415 |  | x |  | 499
5.10 | Rutas IPv6 | Hasta 16,000 | x |  | 1394 - 1415 |  | x |  | 500
5.11 | Rutas multicast IPv4 | Hasta 8,000 | x |  | 1394 - 1415 |  | x |  | 500
5.12 | Rutas multicast IPv6 | Hasta 8,000 | x |  | 1394 - 1415 |  | x |  | 500
5.13 | VLANs | mínimo debe soportar 4090 VLANs | x |  | 1394 - 1415 |  | x |  | 500
5.14 | PoE+ | 48 puertos PoE+ con 30W por puerto | x |  | 1394 - 1415 |  | x |  | 505
5.15 | Escalabilidad y Flexibilidad | Stacking | x |  | 1394 - 1415 |  | x |  | 502
|  | Hasta 8 switches en pila. | x |  | 1394 - 1415 |  | x |  | 502
5.16 | Seguridad | Cifrado MACsec | x |  | 1394 - 1415 |  | x |  | 502
|  | Autenticación de imagen | x |  | 1394 - 1415 |  | x |  | 502
|  | Arranque seguro | x |  | 1394 - 1415 |  | x |  | 502
5.17 | Optimización para Redes Inteligentes | Priority Flow Control (PFC) | x |  | 1354 |  | x |  | 457
|  | Explicit Congestion Notification (ECN) | x |  | 1354 |  | x |  | 457
|  | Flow Classification | x |  | 1354 |  | x |  | 457
5.18 | Temperatura de operación | 0° a 40°C | x |  | 1394 - 1415 |  | x |  | 514
5.19 | Humedad | 5% a 90% sin condensación | x |  | 1394 - 1415 |  | x |  | 515
5.20 | Suministro de energía | Redundante, opción de doble fuente | x |  | 1394 - 1415 |  | x |  | 497
5.21 | Unidades de ventilación | Redundante, reemplazable en caliente con opción de fallo | x |  | 1394 - 1415 |  | x |  | 499
5.22 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | x |  | 1394 - 1415 |  | x |  | 465 | Para obtener validar todos los datos se evaluó información de otras fichas adjuntas para la serie de Cisco Catalyst 93000

## CCTV
| CCTV |  | UNION TEMPORAL GESTION INTEGRAL C5 |  |  |  | UNON TEMPORAL SEGURIDAD VIPE 2025
ITEM | DESCRIPCIÓN
1 | CÁMARA TIPO PANORAMICA |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
1.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 780 |  | X |  | 947
1.2 | Marca | Especificar | AXIS |  | 780 |  | AXIS |  | 947
1.3 | Modelo | Especificar | M3057-PLR MKII |  | 780 |  | M3057-PLR MK |  | 947
1.4 | Tipo | Tipo minidomo | X |  | 1418 |  | X |  | 536
1.5 | Rango de operación | Día / Noche | X |  | 1418 |  | X |  | 536
1.6 | Formato sensor de Imagen | 1/1.8 CMOS | X |  | 1418 |  | X |  | 536
1.7 | Salida de vídeo | IP | X |  | 1418 |  | X |  | 536
1.8 | Resolución de salida | 6 megapíxeles o superior | X |  | 1418 |  | X |  | 536
1.9 | Tipo de Escaneo | Progresivo | X |  | 1418 |  | X |  | 536
1.10 | Iluminación mínima | Color: 0.16 lux a 50 o mejor. B/N: 0.03 lux a 50 o mejor | X |  | 1418 |  | X |  | 536
1.11 | Ajuste de la camara | Giro digital +- 180° | X |  | 1418 |  | X |  | 536
1.12 | Movimiento horizontal/vertical | PTZ digital | X |  | 1418 |  | X |  | 536
1.13 | WDR | Como mínimo 120 dB o superior | X |  | 1418 |  | X |  | 536
1.14 | Zoom | Óptico | X |  | 1418 |  | X |  | 536
1.15 | Compresión de video | H.265 o superior | X |  | 1418 |  | X |  | 536
1.16 | Rondas | 10 o mejor | X |  | 1418 |  | X |  | 536
1.17 | Compatibilidad ONVIF | ONVIF Profile S, G, T (verificable en la página de https://www.onvif.org/). | X |  | 1418 |  | X |  | 536
1.18 | Conectores | M12 hembra | X |  | 1418 |  | X |  | 536
1.19 | Temperatura de operación | .-40° a 55° | X |  | 1418 |  | X |  | 536
1.20 | Consumo eléctrico | Máximo 13 W | X |  | 1418 |  | X |  | 536
1.21 | Certificación | IP 66, IK10 o CE o FCC | X |  | 1418 |  | X |  | 536
1.22 | Protocoles de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, TCP/IP, DHCP, RTP, UDP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, (SMTP, FTP opcional). | X |  | 1418 |  | X |  | 536
1.23 | Debe tener | Control Automático de ganancia - AGC. | X |  | 1418 |  | X |  | 536
|  | Balance de blancos - AWB. |  |  | 1418 |  |  |  | 536
1.24 | Seguridad de red | Certificado: Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption. | X |  | 1418 |  | X |  | 536
|  | HTTPS |  |  | 1418 |  |  |  | 536
|  | Codificación: TLS o AES 256 ó AES 128 en transmisión y almacenamiento de datos. |  |  | 1418 |  |  |  | 536
|  | Filtrado de direcciones IP, 802-1X. |  |  | 1418 |  |  |  | 536
1.25 | Analíticas incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales | Incluidas en la cámara sin requerir licencias o componentes adicionales. | X |  | 1418 |  | X |  | 536
|  | Detección de movimiento |  |  | 1418 |  |  |  | 536
|  | Detección de alarma antimanipulación |  |  | 1418 |  |  |  | 536
1.26 | Memoria de Respaldo Local | Compatible con tarjetas MicroSD y/o MicroSDXC y/o SD | X |  | 1418 |  | X |  | 536
1.27 | Mantenimiento y soporte | El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo cual cada (03) tres meses deberá realizar un mantenimiento con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas, finalizada la actividad el contratista entregará un informe técnico de lo actuado, mínimo durante el plazo de garantía 3 años. | X |  | 781 |  | X |  | 947
1.28 | Instalación y Configuración | Las cámaras deberán entregarse instaladas, cableadas, configuradas y en correcto funcionamiento como un Sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento e instalación hasta la ubicación del sistema de almacenamiento. | X |  | 781 |  | X |  | 947
1.29 | Garantía | El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía en la solución implementada. | X |  | 781 |  | X |  | 947
|  | Los equipos instalados en la solución, deberán contar con periodo de garantía de 5 años directos de fábrica. |  |  | 781 |  |  |  | 947
1.30 | Ficha Tecnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1418 |  | X |  | 536
2 | CÁMARA TIPO DOMO VISTA 360° CON AUDIO |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
2.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 781 |  | X |  | 947
2.2 | Marca | Especificar | AXIS |  | 781 |  | AXIS |  | 947
2.3 | Modelo | Especificar | M3077-PLVE |  | 781 |  | M3077-PLVE |  | 947
2.4 | Tipo | Tipo minidomo | X |  | 1419 |  | X |  | 537
2.5 | Rango de operación | Día / Noche | X |  | 1419 |  | X |  | 537
2.6 | Formato sensor de Imagen | 1/1.8 CMOS | X |  | 1419 |  | X |  | 537
2.7 | Salida de vídeo | IP | X |  | 1419 |  | X |  | 537
2.8 | Resolución de salida | 6 megapíxeles o superior | X |  | 1419 |  | X |  | 537
2.9 | Tipo de Escaneo | Progresivo | X |  | 1419 |  | X |  | 537
2.10 | Iluminación mínima | Color: 0.16 lux a 50 o mejor. B/N: 0.03 lux a 50 o mejor | X |  | 1419 |  | X |  | 537
2.11 | Ajuste de la camara | Giro digital +- 180° | X |  | 1419 |  | X |  | 537
2.12 | Movimiento horizontal/vertical | PTZ digital | X |  | 1419 |  | X |  | 537
2.13 | WDR | Como mínimo 120 dB o superior | X |  | 1419 |  | X |  | 537
2.14 | Entrada/Salida de Audio | Microfono integrado | X |  | 1419 |  | X |  | 537
2.15 | Compresión de video | H.265 o superior | X |  | 1419 |  | X |  | 537
2.16 | Rondas de vigilancia | Si | X |  | 1419 |  | X |  | 537
2.17 | Compatibilidad ONVIF | ONVIF Profile S, G, T (verificable en la página de https://www.onvif.org/). | X |  | 1419 |  | X |  | 537
2.18 | Conectores | 1 RJ45 10/100 Ethernet port y 1 entrada de alarma y 1 salida de 12 VCC. | X |  | 1419 |  | X |  | 537
2.19 | Temperatura de operación | .-40° a 50° | X |  | 1419 |  | X |  | 537
2.20 | Consumo eléctrico | Máximo 13 W | X |  | 1419 |  | X |  | 537
2.21 | Certificación | IP 66, IK10 o CE o FCC | X |  | 1419 |  | X |  | 537
2.22 | Protocoles de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, TCP/IP, DHCP, RTP, UDP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, (SMTP, FTP opcional). | X |  | 1419 |  | X |  | 537
2.23 | Debe tener | Control Automático de ganancia - AGC. | X |  | 1419 |  | X |  | 537
|  | Balance de blancos - AWB. | X |  | 1419 |  | X |  | 537
2.24 | Seguridad de red | Certificado: Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption. | X |  | 1419 |  | X |  | 537
|  | HTTPS | X |  | 1419 |  | X |  | 537
|  | Codificación: TLS o AES 256 ó AES 128 en transmisión y almacenamiento de datos. | X |  | 1419 |  | X |  | 537
|  | Filtrado de direcciones IP, 802-1X. | X |  | 1419 |  | X |  | 537
2.25 | Analíticas incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales | Incluidas en la cámara sin requerir licencias o componentes adicionales. | X |  | 1419 |  | X |  | 537
|  | Detección de movimiento | X |  | 1419 |  | X |  | 537
|  | Movimiento de area | X |  | 1419 |  | X |  | 537
|  | Deteccion de cruce de linea | X |  | 1419 |  | X |  | 537
|  | Merodeo | X |  | 1419 |  | X |  | 537
|  | Deteccion de audio | X |  | 1419 |  | X |  | 537
|  | Detección de alarma antimanipulación | X |  | 1419 |  | X |  | 537
2.26 | Memoria de Respaldo Local | Compatible con tarjetas MicroSD, MicroSDXC. | X |  | 1419 |  | X |  | 537
2.27 | Mantenimiento y soporte | El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo cual cada (03) tres meses deberá realizar un mantenimiento con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas, finalizada la actividad el contratista entregará un informe técnico de lo actuado, mínimo durante el plazo de garantía 3 años. | X |  | 781 |  | X |  | 948
2.28 | Instalación y Configuración | Las cámaras deberán entregarse instaladas, cableadas, configuradas y en correcto funcionamiento como un Sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento e instalación hasta la ubicación del sistema de almacenamiento. | X |  | 782 |  | X |  | 948
2.29 | Garantía | El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía en la solución implementada. | X |  | 782 |  | X |  | 948
|  | Los equipos instalados en la solución, deberán contar con periodo de garantía de 5 años directos de fábrica. | X |  | 782 |  | X |  | 948
2.29 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1419 |  | X |  | 537
3 | CÁMARA TIPO FIJA MINIDOMO TIPO 1 |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
3.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 783 |  | X |  | 948
3.2 | Marca | Especificar | AXIS |  | 783 |  | AXIS |  | 948
3.3 | Modelo | Especificar | M3086-V |  | 783 |  | M3086-V |  | 948
3.4 | Tipo | Tipo minidomo | X |  | 1420 |  | X |  | 538
3.5 | Rango de operación | Día / Noche | X |  | 1420 |  | X |  | 538
3.6 | Formato sensor de Imagen | 1/2.7 CMOS | X |  | 1420 |  | X |  | 538
3.7 | Salida de vídeo | IP | X |  | 1420 |  | X |  | 538
3.8 | Resolución de salida | 4 megapíxeles o superior | X |  | 1420 |  | X |  | 538
3.9 | Tipo de Escaneo | Progresivo | X |  | 1420 |  | X |  | 538
3.10 | Iluminación mínima | Color: 0.19 lux a 50 o mejor. B/N: 0.03 lux a 50 o mejor | X |  | 1420 |  | X |  | 538
3.11 | Ajuste de la camara | Horizontal ±175°, vertical ±80°, rotación ±175° | X |  | 1420 |  | X |  | 538
3.12 | Movimiento horizontal/vertical | PTZ digital | X |  | 1420 |  | X |  | 538
3.13 | WDR | Como mínimo 120 dB o superior | X |  | 1420 |  | X |  | 538
3.14 | Compresión de video | H.265 o superior | X |  | 1420 |  | X |  | 538
3.15 | Compatibilidad ONVIF | ONVIF Profile S, G, T (verificable en la página de https://www.onvif.org/). | X |  | 1420 |  | X |  | 538
3.16 | Conectores | 1 RJ45 10/100 Ethernet port | X |  | 1420 |  | X |  | 538
3.17 | Temperatura de operación | 0° a 45° | X |  | 1420 |  | X |  | 538
3.18 | Consumo eléctrico | Máximo 5 W | X |  | 1420 |  | X |  | 538
3.19 | Certificación | IP 42, IK8 o CE o FCC | X |  | 1420 |  | X |  | 538
3.20 | Protocoles de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, TCP/IP, DHCP, RTP, UDP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, (SMTP, FTP opcional). | X |  | 1420 |  | X |  | 538
3.21 | Debe tener | Balance de blancos - AWB. | X |  | 1420 |  | X |  | 538
3.22 | Seguridad de red | Certificado: Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption. | X |  | 1420 |  | X |  | 538
|  | HTTPS |  |  | 1420 |  | X |  | 538
|  | Codificación: TLS o AES 256 ó AES 128 en transmisión y almacenamiento de datos. | X |  | 1420 |  | X |  | 538
|  | Filtrado de direcciones IP, 802-1X. | X |  | 1420 |  | X |  | 538
3.23 | Analíticas incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales | Incluidas en la cámara sin requerir licencias o componentes adicionales. | X |  | 1420 |  | X |  | 538
|  | Detección de movimiento | X |  | 1420 |  | X |  | 538
|  | Analitica de objetos | X |  | 1420 |  | X |  | 538
|  | Deteccion de audio | X |  | 1420 |  | X |  | 538
|  | Analitica de audio | X |  | 1420 |  | X |  | 538
|  | Detección de alarma antimanipulación | X |  | 1420 |  | X |  | 538
3.24 | Memoria de Respaldo Local | Compatible con tarjetas MicroSD, MicroSDXC. | X |  | 1420 |  | X |  | 538
3.25 | Mantenimiento y soporte | El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo cual cada (03) tres meses deberá realizar un mantenimiento con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas, finalizada la actividad el contratista entregará un informe técnico de lo actuado, mínimo durante el plazo de garantía 3 años. | X |  | 784 |  | X |  | 949
3.26 | Instalación y Configuración | Las cámaras deberán entregarse instaladas, cableadas, configuradas y en correcto funcionamiento como un Sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento e instalación hasta la ubicación del sistema de almacenamiento. | X |  | 784 |  | X |  | 949
3.27 | Garantía | El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía en la solución implementada. | X |  | 784 |  | X |  | 949
|  | Los equipos instalados en la solución, deberán contar con periodo de garantía de 5 años directos de fábrica. | X |  | 784 |  | X |  | 949
3.28 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1420 |  | X |  | 538
4 | CÁMARA TIPO FIJA DOMO TIPO 1 |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
4.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 784 |  | X |  | 949
4.2 | Marca | Especificar | AXIS |  | 784 |  | AXIS |  | 949
4.3 | Modelo | Especificar | M4215-LV |  | 784 |  | M4215-LV |  | 949
4.4 | Tipo | Tipo Domo | X |  | 1421 |  | X |  | 539
4.5 | Rango de operación | Día / Noche | X |  | 1421 |  | X |  | 539
4.6 | Formato sensor de Imagen | 1/2.8 CMOS | X |  | 1421 |  | X |  | 539
4.7 | Lente | Varifocal 3.5 – 6.6 mm | X |  | 1421 |  | X |  | 539
4.8 | Salida de vídeo | IP | X |  | 1421 |  | X |  | 539
4.9 | Resolución de salida | 2 megapíxeles o superior | X |  | 1421 |  | X |  | 539
4.10 | Tipo de Escaneo | Progresivo | X |  | 1421 |  | X |  | 539
4.11 | Iluminación mínima | Color: 0.14 lux a 50 o mejor. B/N: 0.03 lux a 50 o mejor | X |  | 1421 |  | X |  | 539
4.12 | Ajuste de la camara | Horizontal ±180°, vertical de -40° a +65°, rotación ±105° | X |  | 1421 |  | X |  | 539
4.13 | Movimiento horizontal/vertical | PTZ digital | X |  | 1421 |  | X |  | 539
4.14 | WDR | Como mínimo 110 dB o superior | X |  | 1421 |  | X |  | 539
4.15 | Compresión de video | H.265 o superior | X |  | 1421 |  | X |  | 539
4.16 | Compatibilidad ONVIF | ONVIF Profile S, G, T (verificable en la página de https://www.onvif.org/). | X |  | 1421 |  | X |  | 539
4.17 | Conectores | 1 RJ45 10/100 Ethernet port | X |  | 1421 |  | X |  | 539
4.18 | Temperatura de operación | 0° a 45° | X |  | 1421 |  | X |  | 539
4.19 | Consumo eléctrico | Máximo 10 W | X |  | 1421 |  | X |  | 539
4.20 | Certificación | IP 42, IK8 o CE o FCC | X |  | 1421 |  | X |  | 539
4.21 | Protocoles de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, TCP/IP, DHCP, RTP, UDP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, (SMTP, FTP opcional). | X |  | 1421 |  | X |  | 539
4.22 | Debe tener | Balance de blancos - AWB. | X |  | 1421 |  | X |  | 539
4.23 | Seguridad de red | Certificado: Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption. | X |  | 1421 |  | X |  | 539
|  | HTTPS | X |  | 1421 |  | X |  | 539
|  | Codificación: TLS o AES 256 ó AES 128 en transmisión y almacenamiento de datos. | X |  | 1421 |  | X |  | 539
|  | Filtrado de direcciones IP, 802-1X. | X |  | 1421 |  | X |  | 539
4.24 | Analíticas incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales | Incluidas en la cámara sin requerir licencias o componentes adicionales. | X |  | 1421 |  | X |  | 539
|  | Detección de movimiento | X |  | 1421 |  | X |  | 539
|  | Analitica de objetos | X |  | 1421 |  | X |  | 539
|  | Deteccion de rostros | X |  | 1421 |  | X |  | 539
4.25 | Memoria de Respaldo Local | Compatible con tarjetas MicroSD y/o MicroSDXC y/o SD | X |  | 1421 |  | X |  | 539
4.26 | Mantenimiento y soporte | El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo cual cada (03) tres meses deberá realizar un mantenimiento con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas, finalizada la actividad el contratista entregará un informe técnico de lo actuado, mínimo durante el plazo de garantía 3 años. | X |  | 785 |  | X |  | 949
4.27 | Instalación y Configuración | Las cámaras deberán entregarse instaladas, cableadas, configuradas y en correcto funcionamiento como un Sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento e instalación hasta la ubicación del sistema de almacenamiento. | X |  | 785 |  | X |  | 949
4.28 | Garantía | El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía en la solución implementada. | X |  | 785 |  | X |  | 949
|  | Los equipos instalados en la solución, deberán contar con periodo de garantía de 5 años directos de fábrica. | X |  | 785 |  | X |  | 949
4.29 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1421 |  | X |  | 539
5 | CÁMARA TIPO FIJA DOMO TIPO 2 |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
5.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 785 |  | X |  | 949
5.2 | Marca | Especificar | AXIS |  | 785 |  | AXIS |  | 949
5.3 | Modelo | Especificar | M4218-LV |  | 785 |  | M4218-LV |  | 949
5.4 | Tipo | Tipo Domo | X |  | 1422 |  | X |  | 540
5.5 | Rango de operación | Día / Noche | X |  | 1422 |  | X |  | 540
5.6 | Formato sensor de Imagen | 1/2.8 CMOS | X |  | 1422 |  | X |  | 540
5.7 | Lente | Varifocal 3.5 – 6.6 mm | X |  | 1422 |  | X |  | 540
5.8 | Salida de vídeo | IP | X |  | 1422 |  | X |  | 540
5.9 | Resolución de salida | 8 megapíxeles o superior | X |  | 1422 |  | X |  | 540
5.10 | Tipo de Escaneo | Progresivo | X |  | 1422 |  | X |  | 540
5.11 | Iluminación mínima | Color: 0.24 lux a 50 o mejor. B/N: 0.04 lux a 50 o mejor. 0 Lux con iluminación IR activada. | X |  | 1422 |  | X |  | 540
5.12 | Ajuste de la camara | Horizontal ±180°, vertical de -40° a +65°, rotación ±105° | X |  | 1422 |  | X |  | 540
5.13 | Movimiento horizontal/vertical | PTZ digital | X |  | 1422 |  | X |  | 540
5.14 | WDR | Como mínimo 110 dB o superior | X |  | 1422 |  | X |  | 540
5.15 | Compresión de video | H.265 o superior | X |  | 1422 |  | X |  | 540
5.16 | Compatibilidad ONVIF | ONVIF Profile S, G, T (verificable en la página de https://www.onvif.org/). | X |  | 1422 |  | X |  | 540
5.17 | Conectores | 1 RJ45 10/100 Ethernet port | X |  | 1422 |  | X |  | 540
5.18 | Temperatura de operación | 0° a 40° | X |  | 1422 |  | X |  | 540
5.19 | Consumo eléctrico | Máximo 10 W | X |  | 1422 |  | X |  | 540
5.20 | Certificación | IP 42, IK8 o CE o FCC | X |  | 1422 |  | X |  | 540
5.21 | Protocoles de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, TCP/IP, DHCP, RTP, UDP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, (SMTP, FTP opcional). | X |  | 1422 |  | X |  | 540
5.22 | Debe tener | Balance de blancos - AWB. | X |  | 1422 |  | X |  | 540
5.23 | Seguridad de red | Certificado: Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption. | X |  | 1422 |  | X |  | 540
|  | HTTPS | X |  | 1422 |  | X |  | 540
|  | Codificación: TLS o AES 256 ó AES 128 en transmisión y almacenamiento de datos. | X |  | 1422 |  | X |  | 540
|  | Filtrado de direcciones IP, 802-1X. | X |  | 1422 |  | X |  | 540
5.24 | Analíticas incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales | Incluidas en la cámara sin requerir licencias o componentes adicionales. | X |  | 1422 |  | X |  | 540
|  | Detección de movimiento | X |  | 1422 |  | X |  | 540
|  | Analitica de objetos | X |  | 1422 |  | X |  | 540
5.25 | Memoria de Respaldo Local | Compatible con tarjetas MicroSD y/o MicroSDXC y/o SD | X |  | 1422 |  | X |  | 540
5.26 | Mantenimiento y soporte | El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo cual cada (03) tres meses deberá realizar un mantenimiento con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas, finalizada la actividad el contratista entregará un informe técnico de lo actuado, mínimo durante el plazo de garantía 3 años. | X |  | 786 |  | X |  | 950
5.27 | Instalación y Configuración | Las cámaras deberán entregarse instaladas, cableadas, configuradas y en correcto funcionamiento como un Sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento e instalación hasta la ubicación del sistema de almacenamiento. | X |  | 786 |  | X |  | 950
5.28 | Garantía | El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía en la solución implementada. | X |  | 787 |  | X |  | 950
|  | Los equipos instalados en la solución, deberán contar con periodo de garantía de 5 años directos de fábrica. | X |  | 787 |  | X |  | 950
5.29 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1422 |  | X |  | 540
6 | CÁMARA TIPO FIJA DOMO TIPO 2 |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
6.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 787 |  | X |  | 950
6.2 | Marca | Especificar | AXIS |  | 787 |  | AXIS |  | 950
6.3 | Modelo | Especificar | M4218-V |  | 787 |  | M4218V |  | 950
6.4 | Tipo | Tipo Domo | X |  | 1423 |  | X |  | 541
6.5 | Rango de operación | Día / Noche | X |  | 1423 |  | X |  | 541
6.6 | Formato sensor de Imagen | 1/2.8 CMOS | X |  | 1423 |  | X |  | 541
6.7 | Lente | Varifocal 3.5 – 6.6 mm | X |  | 1423 |  | X |  | 541
6.8 | Salida de vídeo | IP | X |  | 1423 |  | X |  | 541
6.9 | Resolución de salida | 8 megapíxeles o superior | X |  | 1423 |  | X |  | 541
6.10 | Tipo de Escaneo | Progresivo | X |  | 1423 |  | X |  | 541
6.11 | Iluminación mínima | Color: 0.24 lux a 50 o mejor. B/N: 0.04 lux a 50 o mejor | X |  | 1423 |  | X |  | 541
6.12 | Ajuste de la camara | Horizontal ±180°, vertical de -40° a +65°, rotación ±105° | X |  | 1423 |  | X |  | 541
6.13 | Movimiento horizontal/vertical | PTZ digital | X |  | 1423 |  | X |  | 541
6.14 | WDR | Como mínimo 110 dB o superior | X |  | 1423 |  | X |  | 541
6.15 | Compresión de video | H.265 o superior | X |  | 1423 |  | X |  | 541
6.16 | Compatibilidad ONVIF | ONVIF Profile S, G, T (verificable en la página de https://www.onvif.org/). | X |  | 1423 |  | X |  | 541
6.17 | Conectores | 1 RJ45 10/100 Ethernet port | X |  | 1423 |  | X |  | 541
6.18 | Temperatura de operación | 0° a 40° | X |  | 1423 |  | X |  | 541
6.19 | Consumo eléctrico | Máximo 5 W | X |  | 1423 |  | X |  | 541
6.20 | Certificación | IP 42, IK8 o CE o FCC | X |  | 1423 |  | X |  | 541
6.21 | Protocoles de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, TCP/IP, DHCP, RTP, UDP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, (SMTP, FTP opcional). | X |  | 1423 |  | X |  | 541
6.22 | Debe tener | Balance de blancos - AWB. | X |  | 1423 |  | X |  | 541
6.23 | Seguridad de red | Certificado: Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption. | X |  | 1423 |  | X |  | 541
|  | HTTPS | X |  | 1423 |  | X |  | 541
|  | Codificación: TLS o AES 256 ó AES 128 en transmisión y almacenamiento de datos. | X |  | 1423 |  | X |  | 541
|  | Filtrado de direcciones IP, 802-1X. | X |  | 1423 |  | X |  | 541
6.24 | Analíticas incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales | Incluidas en la cámara sin requerir licencias o componentes adicionales. | X |  | 1423 |  | X |  | 541
|  | Detección de movimiento | X |  | 1423 |  | X |  | 541
|  | Analitica de objetos | X |  | 1423 |  | X |  | 541
6.25 | Memoria de Respaldo Local | Compatible con tarjetas MicroSD y/o MicroSDXC y/o SD | X |  | 1423 |  | X |  | 541
6.26 | Mantenimiento y soporte | El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo cual cada (03) tres meses deberá realizar un mantenimiento con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas, finalizada la actividad el contratista entregará un informe técnico de lo actuado, mínimo durante el plazo de garantía 3 años. | X |  | 788 |  | X |  | 951
6.27 | Instalación y Configuración | Las cámaras deberán entregarse instaladas, cableadas, configuradas y en correcto funcionamiento como un Sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento e instalación hasta la ubicación del sistema de almacenamiento. | X |  | 788 |  | X |  | 951
6.28 | Garantía | El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía en la solución implementada. | X |  | 788 |  | X |  | 951
|  | Los equipos instalados en la solución, deberán contar con periodo de garantía de 5 años directos de fábrica. | X |  | 788 |  | X |  | 951
6.29 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1423 |  | X |  | 541
7 | CÁMARA TIPO OJO DE PEZ |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
7.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 788 |  | X |  | 951
7.2 | Marca | Especificar | AXIS |  | 788 |  | AXIS |  | 951
7.3 | Modelo | Especificar | M4318-PLVE |  | 788 |  | M4318-PLR |  | 951
7.4 | Tipo | Tipo ojo de Pez | X |  | 1424 |  | X |  | 542
7.5 | Rango de operación | Día / Noche | X |  | 1424 |  | X |  | 542
7.6 | Formato sensor de Imagen | 1/2.3 CMOS | X |  | 1424 |  | X |  | 542
7.7 | Lente | Fija 1.2 mm | X |  | 1424 |  | X |  | 542
7.8 | Salida de vídeo | IP | X |  | 1424 |  | X |  | 542
7.9 | Resolución de salida | 12 megapíxeles o superior | X |  | 1424 |  | X |  | 542
7.10 | Tipo de Escaneo | Progresivo | X |  | 1424 |  | X |  | 542
7.11 | Iluminación mínima | Color: 0.19 lux a 50 o mejor. B/N: 0.04 lux a 50 o mejor. 0 Lux con iluminación IR activada. | X |  | 1424 |  | X |  | 542
7.12 | Ajuste de la camara | Giro digital: ± 180° | X |  | 1424 |  | X |  | 542
7.13 | Movimiento horizontal/vertical | PTZ digital | X |  | 1424 |  | X |  | 542
7.14 | WDR | Como mínimo 120 dB o superior | X |  | 1424 |  | X |  | 542
7.15 | Compresión de video | H.265 o superior | X |  | 1424 |  | X |  | 542
7.16 | Compatibilidad ONVIF | ONVIF Profile S, G, T (verificable en la página de https://www.onvif.org/). | X |  | 1424 |  | X |  | 542
7.17 | Conectores | 1 RJ45 10/100 Ethernet port y 1 entrada de alarma y 1 salida de 12 VCC. | X |  | 1424 |  | X |  | 542
7.18 | Temperatura de operación | .-40° a 50° | X |  | 1424 |  | X |  | 542
7.19 | Consumo eléctrico | Máximo 13 W | X |  | 1424 |  | X |  | 542
7.20 | Certificación | IP 66, IK10 o CE o FCC | X |  | 1424 |  | X |  | 542
7.21 | Protocoles de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, TCP/IP, DHCP, RTP, UDP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, (SMTP, FTP opcional). | X |  | 1424 |  | X |  | 542
7.22 | Debe tener | Balance de blancos - AWB. | X |  | 1424 |  | X |  | 542
7.23 | Seguridad de red | Certificado: Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption. | X |  | 1424 |  | X |  | 542
|  | HTTPS | X |  | 1424 |  | X |  | 542
|  | Codificación: TLS o AES 256 ó AES 128 en transmisión y almacenamiento de datos. | X |  | 1424 |  | X |  | 542
|  | Filtrado de direcciones IP, 802-1X. | X |  | 1424 |  | X |  | 542
7.24 | Analíticas incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales | Incluidas en la cámara sin requerir licencias o componentes adicionales. | X |  | 1424 |  | X |  | 542
|  | Detección de movimiento | X |  | 1424 |  | X |  | 542
|  | Analitica de objetos | X |  | 1424 |  | X |  | 542
|  | Detección de alarma antimanipulación | X |  | 1424 |  | X |  | 542
7.25 | Memoria de Respaldo Local | Compatible con tarjetas MicroSD y/o MicroSDXC y/o SD | X |  | 1424 |  | X |  | 542
7.26 | Mantenimiento y soporte | El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo cual cada (03) tres meses deberá realizar un mantenimiento con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas, finalizada la actividad el contratista entregará un informe técnico de lo actuado, mínimo durante el plazo de garantía 3 años. | X |  | 789 |  | X |  | 951
7.27 | Instalación y Configuración | Las cámaras deberán entregarse instaladas, cableadas, configuradas y en correcto funcionamiento como un Sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento e instalación hasta la ubicación del sistema de almacenamiento. | X |  | 789 |  | X |  | 951
7.28 | Garantía | El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía en la solución implementada. | X |  | 790 |  | X |  | 951
|  | Los equipos instalados en la solución, deberán contar con periodo de garantía de 5 años directos de fábrica. | X |  | 790 |  | X |  | 952
7.29 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1424 |  | X |  | 542
8 | CÁMARA TIPO MINI DOMO VISTA 360° |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
8.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 790 |  | X |  | 952
8.2 | Marca | Especificar | AXIS |  | 790 |  | AXIS |  | 952
8.3 | Modelo | Especificar | M4318-PLVE |  | 790 |  | M4318-PLVE |  | 952
8.4 | Tipo | Tipo mino domo | X |  | 1425 |  | X |  | 543
8.5 | Rango de operación | Día / Noche | X |  | 1425 |  | X |  | 543
8.6 | Formato sensor de Imagen | 1/2.3 CMOS | X |  | 1425 |  | X |  | 543
8.7 | Lente | Fija 1.2 mm | X |  | 1425 |  | X |  | 543
8.8 | Salida de vídeo | IP | X |  | 1425 |  | X |  | 543
8.9 | Resolución de salida | 12 megapíxeles o superior | X |  | 1425 |  | X |  | 543
8.10 | Tipo de Escaneo | Progresivo | X |  | 1425 |  | X |  | 543
8.11 | Iluminación mínima | Color: 0.19 lux a 50 o mejor. B/N: 0.04 lux a 50 o mejor. 0 Lux con iluminación IR activada. | X |  | 1425 |  | X |  | 543
8.12 | Ajuste de la camara | Giro digital: ± 180° | X |  | 1425 |  | X |  | 543
8.13 | Movimiento horizontal/vertical | PTZ digital | X |  | 1425 |  | X |  | 543
8.14 | WDR | Como mínimo 120 dB o superior | X |  | 1425 |  | X |  | 543
8.15 | Compresión de video | H.265 o superior | X |  | 1425 |  | X |  | 543
8.16 | Compatibilidad ONVIF | ONVIF Profile S, G, T (verificable en la página de https://www.onvif.org/). | X |  | 1425 |  | X |  | 543
8.17 | Conectores | 1 RJ45 10/100 Ethernet port y 1 entrada de alarma y 1 salida de 12 VCC. | X |  | 1425 |  | X |  | 543
8.18 | Temperatura de operación | .-40° a 50° | X |  | 1425 |  | X |  | 543
8.19 | Consumo eléctrico | Máximo 13 W | X |  | 1425 |  | X |  | 543
8.20 | Certificación | IP 66, IK10 o CE o FCC | X |  | 1425 |  | X |  | 543
8.21 | Protocoles de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, TCP/IP, DHCP, RTP, UDP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, (SMTP, FTP opcional). | X |  | 1425 |  | X |  | 543
8.22 | Debe tener | Balance de blancos - AWB. | X |  | 1425 |  | X |  | 543
8.23 | Seguridad de red | Certificado: Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption. | X |  | 1425 |  | X |  | 543
|  | HTTPS | X |  | 1425 |  | X |  | 543
|  | Codificación: TLS o AES 256 ó AES 128 en transmisión y almacenamiento de datos. | X |  | 1425 |  | X |  | 543
|  | Filtrado de direcciones IP, 802-1X. | X |  | 1425 |  | X |  | 543
8.24 | Analíticas incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales | Incluidas en la cámara sin requerir licencias o componentes adicionales. | X |  | 1425 |  | X |  | 543
|  | Detección de movimiento | X |  | 1425 |  | X |  | 543
|  | Analitica de objetos | X |  | 1425 |  | X |  | 543
|  | Detección de alarma antimanipulación | X |  | 1425 |  | X |  | 543
8.25 | Memoria de Respaldo Local | Compatible con tarjetas MicroSD y/o MicroSDXC y/o SD | X |  | 1425 |  | X |  | 543
8.26 | Mantenimiento y soporte | El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo cual cada (03) tres meses deberá realizar un mantenimiento con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas, finalizada la actividad el contratista entregará un informe técnico de lo actuado, mínimo durante el plazo de garantía 3 años. | X |  | 791 |  | X |  | 952
8.27 | Instalación y Configuración | Las cámaras deberán entregarse instaladas, cableadas, configuradas y en correcto funcionamiento como un Sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento e instalación hasta la ubicación del sistema de almacenamiento. | X |  | 791 |  | X |  | 952
8.28 | Garantía | El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía en la solución implementada. | X |  | 791 |  | X |  | 952
|  | Los equipos instalados en la solución, deberán contar con periodo de garantía de 5 años directos de fábrica. | X |  | 791 |  | X |  | 952
8.29 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1425 |  | X |  | 543
9 | CÁMARA TIPO FIJA BALA |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
9.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 791 |  | X |  | 952
9.2 | Marca | Especificar | AXIS |  | 791 |  | AXIS |  | 952
9.3 | Modelo | Especificar | P1465-LE |  | 791 |  | P1465-LE |  | 952
9.4 | Tipo | Tipo Bala | X |  | 1426 |  | X |  | 544
9.5 | Rango de operación | Día / Noche | X |  | 1426 |  | X |  | 545
9.6 | Formato sensor de Imagen | 1/2.8 CMOS | X |  | 1426 |  | X |  | 544
9.7 | Lente | Varifocal 3 -9 mm | X |  | 1426 |  | X |  | 544
9.8 | Salida de vídeo | IP | X |  | 1426 |  | X |  | 544
9.9 | Resolución de salida | 2 megapíxeles o superior | X |  | 1426 |  | X |  | 544
9.10 | Tipo de Escaneo | Progresivo | X |  | 1426 |  | X |  | 544
9.11 | Iluminación mínima | Color: 0.07 lux a 50 o mejor. B/N: 0.01 lux a 50 o mejor. 0 Lux con iluminación IR activada. | X |  | 1426 |  | X |  | 544
9.12 | Movimiento horizontal/vertical | PTZ digital | X |  | 1426 |  | X |  | 545
9.13 | WDR | Como mínimo 120 dB o superior | X |  | 1426 |  | X |  | 544
9.14 | Zoom | Digital | X |  | 1426 |  | X |  | 545
9.15 | Compresión de video | H.265 o superior | X |  | 1426 |  | X |  | 544
9.16 | Compatibilidad ONVIF | ONVIF Profile S, G, T (verificable en la página de https://www.onvif.org/). | X |  | 1426 |  | X |  | 545
9.17 | Conectores | 1 RJ45 10/100 Ethernet port y 1 entrada de alarma y 1 salida de 12 VCC. | X |  | 1426 |  | X |  | 546
9.18 | Temperatura de operación | .-40° a 60° | X |  | 1426 |  | X |  | 546
9.19 | Consumo eléctrico | Máximo 13 W | X |  | 1426 |  | X |  | 546
9.20 | Certificación | IP 66, IP67, IK10 o CE o FCC | X |  | 1426 |  | X |  | 546
9.21 | Protocoles de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, TCP/IP, DHCP, RTP, UDP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, (SMTP, FTP opcional). | X |  | 1426 |  | X |  | 545
9.22 | Debe tener | Balance de blancos - AWB. | X |  | 1426 |  | X |  | 545
9.23 | Seguridad de red | Certificado: Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption. | X |  | 1426 |  | X |  | 546
|  | HTTPS | X |  | 1426 |  | X |  | 546
|  | Codificación: TLS o AES 256 ó AES 128 en transmisión y almacenamiento de datos. | X |  | 1426 |  | X |  | 546
|  | Filtrado de direcciones IP, 802-1X. | X |  | 1426 |  | X |  | 546
9.24 | Analíticas incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales | Incluidas en la cámara sin requerir licencias o componentes adicionales. | X |  | 1426 |  | X |  | 545
|  | Detección de movimiento | X |  | 1426 |  | X |  | 545
|  | Analitica de objetos | X |  | 1426 |  | X |  | 545
|  | Merodeo | X |  | 1426 |  | X |  | 545
|  | Deteccion de golpes | X |  | 1426 |  | X |  | 545
|  | Detección de alarma antimanipulación | X |  | 1426 |  | X |  | 545
9.25 | Memoria de Respaldo Local | Compatible con tarjetas MicroSD y/o MicroSDXC y/o SD | X |  | 1426 |  | X |  | 546
9.26 | Mantenimiento y soporte | El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo cual cada (03) tres meses deberá realizar un mantenimiento con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas, finalizada la actividad el contratista entregará un informe técnico de lo actuado, mínimo durante el plazo de garantía 3 años. | X |  | 792 |  | X |  | 953
9.27 | Instalación y Configuración | Las cámaras deberán entregarse instaladas, cableadas, configuradas y en correcto funcionamiento como un Sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento e instalación hasta la ubicación del sistema de almacenamiento. | X |  | 793 |  | X |  | 953
9.28 | Garantía | El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía en la solución implementada. | X |  | 793 |  | X |  | 953
|  | Los equipos instalados en la solución, deberán contar con periodo de garantía de 5 años directos de fábrica. | X |  | 793 |  | X |  | 953
9.29 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 426 |  | X |  | 544
10 | CÁMARA DOMO TIPO 1 |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
10.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 793 |  | X |  | 953
10.2 | Marca | Especificar | AXIS |  | 793 |  | AXIS |  | 953
10.3 | Modelo | Especificar | P3265-LV |  | 793 |  | P3265-LV |  | 953
10.4 | Tipo | Tipo domo | X |  | 1427 |  | X |  | 548
10.5 | Rango de operación | Día / Noche | X |  | 1427 |  | X |  | 548
10.6 | Formato sensor de Imagen | 1/2.8 CMOS | X |  | 1427 |  | X |  | 548
10.7 | Lente | Varifocal 3.4 - 8.9 mm | X |  | 1427 |  | X |  | 548
10.8 | Salida de vídeo | IP | X |  | 1427 |  | X |  | 548
10.9 | Resolución de salida | 2 megapíxeles o superior | X |  | 1427 |  | X |  | 548
10.10 | Tipo de Escaneo | Progresivo | X |  | 1427 |  | X |  | 548
10.11 | Iluminación mínima | Color: 0.1 lux a 50 o mejor. B/N: 0 lux a 50 o mejor. | X |  | 1427 |  | X |  | 548
10.12 | Movimiento horizontal/vertical | PTZ digital | X |  | 1427 |  | X |  | 548
10.13 | WDR | Como mínimo 120 dB o superior | X |  | 1427 |  | X |  | 548
10.14 | Ajuste de la camara | Horizontal ±180°, vertical de ±75°, rotación ±105° | X |  | 1427 |  | X |  | 548
10.15 | Compresión de video | H.265 o superior | X |  | 1427 |  | X |  | 548
10.16 | Compatibilidad ONVIF | ONVIF Profile S, G, T (verificable en la página de https://www.onvif.org/). | X |  | 1427 |  | X |  | 548
10.17 | Conectores | 1 RJ45 10/100 Ethernet port y 1 entrada de alarma y 1 salida de 12 VCC. | X |  | 1427 |  | X |  | 548
10.18 | Temperatura de operación | 0° a 50° | X |  | 1427 |  | X |  | 548
10.19 | Consumo eléctrico | Máximo 9 W | X |  | 1427 |  | X |  | 548
10.20 | Certificación | IP 52, IK10 o CE o FCC | X |  | 1427 |  | X |  | 548
10.21 | Protocoles de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, TCP/IP, DHCP, RTP, UDP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, (SMTP, FTP opcional). | X |  | 1427 |  | X |  | 548
10.22 | Debe tener | Balance de blancos - AWB. | X |  | 1427 |  | X |  | 548
10.23 | Seguridad de red | Certificado: Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption. | X |  | 1427 |  | X |  | 548
|  | HTTPS | X |  | 1427 |  | X |  | 548
|  | Codificación: TLS o AES 256 ó AES 128 en transmisión y almacenamiento de datos. | X |  | 1427 |  | X |  | 548
|  | Filtrado de direcciones IP, 802-1X. | X |  | 1427 |  | X |  | 548
10.24 | Analíticas incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales | Incluidas en la cámara sin requerir licencias o componentes adicionales. | X |  | 1427 |  | X |  | 548
|  | Detección de movimiento | X |  | 1427 |  | X |  | 548
|  | Analitica de objetos | X |  | 1427 |  | X |  | 548
|  | Deteccion de golpes | X |  | 1427 |  | X |  | 548
|  | Detección de alarma antimanipulación | X |  | 1427 |  | X |  | 548
10.25 | Memoria de Respaldo Local | Compatible con tarjetas MicroSD y/o MicroSDXC y/o SD | X |  | 1427 |  | X |  | 548
10.26 | Mantenimiento y soporte | El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo cual cada (03) tres meses deberá realizar un mantenimiento con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas, finalizada la actividad el contratista entregará un informe técnico de lo actuado, mínimo durante el plazo de garantía 3 años. | X |  | 794 |  | X |  | 954
10.27 | Instalación y Configuración | Las cámaras deberán entregarse instaladas, cableadas, configuradas y en correcto funcionamiento como un Sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento e instalación hasta la ubicación del sistema de almacenamiento. | X |  | 794 |  | X |  | 954
10.28 | Garantía | El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía en la solución implementada. | X |  | 794 |  | X |  | 954
|  | Los equipos instalados en la solución, deberán contar con periodo de garantía de 5 años directos de fábrica. | X |  | 794 |  | X |  | 954
10.29 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1427 |  | X |  | 545
11 | CÁMARA DOMO TIPO 2 |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
11.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 794 |  | X |  | 954
11.2 | Marca | Especificar | AXIS |  | 794 |  | AXIS |  | 954
11.3 | Modelo | Especificar | P3265-V |  | 794 |  | P3265-V |  | 954
11.4 | Tipo | Tipo domo | X |  | 1428 |  | X |  | 549
11.5 | Rango de operación | Día / Noche | X |  | 1428 |  | X |  | 549
11.6 | Formato sensor de Imagen | 1/2.8 CMOS | X |  | 1428 |  | X |  | 549
11.7 | Lente | Varifocal 3.4 - 8.9 mm | X |  | 1428 |  | X |  | 549
11.8 | Salida de vídeo | IP | X |  | 1428 |  | X |  | 549
11.9 | Resolución de salida | 2 megapíxeles o superior | X |  | 1428 |  | X |  | 549
11.10 | Tipo de Escaneo | Progresivo | X |  | 1428 |  | X |  | 549
11.11 | Iluminación mínima | Color: 0.1 lux a 50 o mejor. B/N: 0.02 lux a 50 o mejor. | X |  | 1428 |  | X |  | 549
11.12 | Movimiento horizontal/vertical | PTZ digital | X |  | 1428 |  | X |  | 549
11.13 | WDR | Como mínimo 120 dB o superior | X |  | 1428 |  | X |  | 549
11.14 | Ajuste de la camara | Horizontal ±180°, vertical 75°, rotación ±175° | X |  | 1428 |  | X |  | 549
11.15 | Compresión de video | H.265 o superior | X |  | 1428 |  | X |  | 549
11.16 | Compatibilidad ONVIF | ONVIF Profile S, G, T (verificable en la página de https://www.onvif.org/). | X |  | 1428 |  | X |  | 549
11.17 | Conectores | 1 RJ45 10/100 Ethernet port y 1 entrada digital y 1 salida digital de 12 VCC. | X |  | 1428 |  | X |  | 549
11.18 | Temperatura de operación | 0° a 50° | X |  | 1428 |  | X |  | 549
11.19 | Consumo eléctrico | Máximo 6 W | X |  | 1428 |  | X |  | 549
11.20 | Certificación | IP 52, IK10 o CE o FCC | X |  | 1428 |  | X |  | 549
11.21 | Protocoles de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, TCP/IP, DHCP, RTP, UDP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, (SMTP, FTP opcional). | X |  | 1428 |  | X |  | 549
11.22 | Debe tener | Balance de blancos - AWB. | X |  | 1428 |  | X |  | 549
11.23 | Seguridad de red | Certificado: Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption. | X |  | 1428 |  | X |  | 549
|  | HTTPS | X |  | 1428 |  | X |  | 549
|  | Codificación: TLS o AES 256 ó AES 128 en transmisión y almacenamiento de datos. | X |  | 1428 |  | X |  | 549
|  | Filtrado de direcciones IP, 802-1X. | X |  | 1428 |  | X |  | 549
11.24 | Analíticas incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales | Incluidas en la cámara sin requerir licencias o componentes adicionales. | X |  | 1428 |  | X |  | 549
|  | Detección de movimiento | X |  | 1428 |  | X |  | 549
|  | Analitica de objetos | X |  | 1428 |  | X |  | 549
|  | Deteccion de audio | X |  | 1428 |  | X |  | 549
|  | Detección de alarma antimanipulación | X |  | 1428 |  | X |  | 549
11.25 | Memoria de Respaldo Local | Compatible con tarjetas MicroSD y/o MicroSDXC y/o SD | X |  | 1428 |  | X |  | 549
11.26 | Mantenimiento y soporte | El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo cual cada (03) tres meses deberá realizar un mantenimiento con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas, finalizada la actividad el contratista entregará un informe técnico de lo actuado, mínimo durante el plazo de garantía 3 años. | X |  | 795 |  | X |  | 954
11.27 | Instalación y Configuración | Las cámaras deberán entregarse instaladas, cableadas, configuradas y en correcto funcionamiento como un Sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento e instalación hasta la ubicación del sistema de almacenamiento. | X |  | 796 |  | X |  | 955
11.28 | Garantía | El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía en la solución implementada. | X |  | 796 |  | X |  | 955
|  | Los equipos instalados en la solución, deberán contar con periodo de garantía de 5 años directos de fábrica. | X |  | 796 |  | X |  | 955
11.29 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1428 |  | X |  | 549
12 | CÁMARA TIPO MULTISENSOR TIPO 1 |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
12.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 796 |  | X |  | 955
12.2 | Marca | Especificar | AXIS |  | 796 |  | AXIS |  | 955
12.3 | Modelo | Especificar | P3737-PLE |  | 796 |  | P3737-PLE |  | 955
12.4 | Tipo | Tipo multidireccional | X |  | 1429 |  | X |  | 550
12.5 | Rango de operación | Día / Noche | X |  | 1429 |  | X |  | 550
12.6 | Formato sensor de Imagen | 4 x 1/2.7 CMOS | X |  | 1429 |  | X |  | 550
12.7 | Lente | Varifocal 3.2 - 8.1 mm | X |  | 1429 |  | X |  | 550
12.8 | Salida de vídeo | IP | X |  | 1429 |  | X |  | 550
12.9 | Resolución de salida | 5 megapíxeles o superior | X |  | 1429 |  | X |  | 550
12.10 | Tipo de Escaneo | Progresivo | X |  | 1429 |  | X |  | 550
12.11 | Iluminación mínima | Color: 0.19 lux a 50 o mejor. B/N: 0 lux a 50 o mejor. 0 lux con iluminación de IR activada. | X |  | 1429 |  | X |  | 550
12.12 | WDR | Como mínimo 120 dB o superior | X |  | 1429 |  | X |  | 550
12.13 | Ajuste de la camara | Movimiento horizontal: ±90°, vertical: de +25° a +95°, rotación: de -5° a +95°, giro: ±20° | X |  | 1429 |  | X |  | 550
12.14 | Compresión de video | H.265 o superior | X |  | 1429 |  | X |  | 550
12.15 | Compatibilidad ONVIF | ONVIF Profile S, G, T (verificable en la página de https://www.onvif.org/). | X |  | 1429 |  | X |  | 550
12.16 | Conectores | 1 RJ45 10/100 Ethernet port | X |  | 1429 |  | X |  | 550
12.17 | Temperatura de operación | .-30° a 50° | X |  | 1429 |  | X |  | 550
12.18 | Consumo eléctrico | Máximo 24 W | X |  | 1429 |  | X |  | 550
12.19 | Certificación | IP 66, IP 67, IK9 o CE o FCC | X |  | 1429 |  | X |  | 550
12.20 | Protocoles de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, TCP/IP, DHCP, RTP, UDP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, (SMTP, FTP opcional). | X |  | 1429 |  | X |  | 550
12.21 | Debe tener | Balance de blancos - AWB. | X |  | 1429 |  | X |  | 550
12.22 | Seguridad de red | Certificado: Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption. | X |  | 1429 |  | X |  | 550
|  | HTTPS | X |  | 1429 |  | X |  | 550
|  | Codificación: TLS o AES 256 ó AES 128 en transmisión y almacenamiento de datos. | X |  | 1429 |  | X |  | 550
|  | Filtrado de direcciones IP, 802-1X. | X |  | 1429 |  | X |  | 550
12.23 | Analíticas incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales | Incluidas en la cámara sin requerir licencias o componentes adicionales. | X |  | 1429 |  | X |  | 550
|  | Detección de movimiento | X |  | 1429 |  | X |  | 550
|  | Analitica de objetos | X |  | 1429 |  | X |  | 550
|  | Detección de alarma antimanipulación | X |  | 1429 |  | X |  | 550
12.24 | Memoria de Respaldo Local | Compatible con tarjetas MicroSD y/o MicroSDXC y/o SD | X |  | 1429 |  | X |  | 550
12.25 | Mantenimiento y soporte | El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo cual cada (03) tres meses deberá realizar un mantenimiento con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas, finalizada la actividad el contratista entregará un informe técnico de lo actuado, mínimo durante el plazo de garantía 3 años. | X |  | 797 |  | X |  | 955
12.26 | Instalación y Configuración | Las cámaras deberán entregarse instaladas, cableadas, configuradas y en correcto funcionamiento como un Sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento e instalación hasta la ubicación del sistema de almacenamiento. | X |  | 797 |  | X |  | 955
12.27 | Garantía | El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía en la solución implementada. | X |  | 797 |  | X |  | 955
|  | Los equipos instalados en la solución, deberán contar con periodo de garantía de 5 años directos de fábrica. | X |  | 797 |  | X |  | 955
12.28 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1429 |  | X |  | 550
13 | CÁMARA TIPO DOMO PANORAMICA TRES SENSORES |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
13.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 797 |  | X |  | 955
13.2 | Marca | Especificar | AXIS |  | 797 |  | AXIS |  | 955
13.3 | Modelo | Especificar | P3818-PVE |  | 797 |  | P3818-PVE |  | 955
13.4 | Tipo | Tipo tres sensores | X |  | 1430 |  | X |  | 551
13.5 | Rango de operación | Día / Noche | X |  | 1430 |  | X |  | 551
13.6 | Formato sensor de Imagen | 3 x 1/2.8 CMOS | X |  | 1430 |  | X |  | 551
13.7 | Lente | Fijo 3.2 mm | X |  | 1430 |  | X |  | 551
13.8 | Salida de vídeo | IP | X |  | 1430 |  | X |  | 551
13.9 | Resolución de salida | 5 megapíxeles o superior | X |  | 1430 |  | X |  | 551
13.10 | Tipo de Escaneo | Progresivo | X |  | 1430 |  | X |  | 551
13.11 | Iluminación mínima | Color: 0.16 lux. B/N: 0.05 lux. | X |  | 1430 |  | X |  | 551
13.12 | WDR | Como mínimo 120 dB o superior | X |  | 1430 |  | X |  | 551
13.13 | Ajuste de la camara | Movimiento horizontal: ±180°, vertical: de 0° a 50°, giro: ±5° | X |  | 1430 |  | X |  | 551
13.14 | Compresión de video | H.265 o superior | X |  | 1430 |  | X |  | 551
13.15 | Compatibilidad ONVIF | ONVIF Profile S, G, T (verificable en la página de https://www.onvif.org/). | X |  | 1430 |  | X |  | 551
13.16 | Conectores | 1 RJ45 10/100 Ethernet port | X |  | 1430 |  | X |  | 551
13.17 | Temperatura de operación | .-40° a 50° | X |  | 1430 |  | X |  | 551
13.18 | Consumo eléctrico | Máximo 20 W | X |  | 1430 |  | X |  | 551
13.19 | Certificación | IP 66, IP 67, IK10 o CE o FCC | X |  | 1430 |  | X |  | 551
13.20 | Protocoles de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, TCP/IP, DHCP, RTP, UDP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, (SMTP, FTP opcional). | X |  | 1430 |  | X |  | 551
13.21 | Debe tener | Balance de blancos - AWB. | X |  | 1430 |  | X |  | 551
13.22 | Seguridad de red | Certificado: Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption. | X |  | 1430 |  | X |  | 551
|  | HTTPS | X |  | 1430 |  | X |  | 551
|  | Codificación: TLS o AES 256 ó AES 128 en transmisión y almacenamiento de datos. | X |  | 1430 |  | X |  | 551
|  | Filtrado de direcciones IP, 802-1X. | X |  | 1430 |  | X |  | 551
13.23 | Analíticas incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales | Incluidas en la cámara sin requerir licencias o componentes adicionales. | X |  | 1430 |  | X |  | 551
|  | Detección de movimiento | X |  | 1430 |  | X |  | 551
|  | Merodeo | X |  | 1430 |  | X |  | 551
|  | Detección de alarma antimanipulación | X |  | 1430 |  | X |  | 551
13.24 | Memoria de Respaldo Local | Compatible con tarjetas MicroSD y/o MicroSDXC y/o SD | X |  | 1430 |  | X |  | 551
13.25 | Mantenimiento y soporte | El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo cual cada (03) tres meses deberá realizar un mantenimiento con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas, finalizada la actividad el contratista entregará un informe técnico de lo actuado, mínimo durante el plazo de garantía 3 años. | X |  | 798 |  | X |  | 956
13.26 | Instalación y Configuración | Las cámaras deberán entregarse instaladas, cableadas, configuradas y en correcto funcionamiento como un Sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento e instalación hasta la ubicación del sistema de almacenamiento. | X |  | 799 |  | X |  | 956
13.27 | Garantía | El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía en la solución implementada. | X |  | 799 |  | X |  | 956
|  | Los equipos instalados en la solución, deberán contar con periodo de garantía de 5 años directos de fábrica. | X |  | 799 |  | X |  | 956
13.28 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1430 |  | X |  | 551
14 | CÁMARA TIPO DOMO PANORAMICA DOBLE SENSOR TIPO 1 |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
14.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 799 |  | X |  | 956
14.2 | Marca | Especificar | AXIS |  | 799 |  | AXIS |  | 956
14.3 | Modelo | Especificar | P4705-PLVE |  | 799 |  | P4705-PLVE |  | 956
14.4 | Tipo | Tipo sensor doble | X |  | 1431 |  | X |  | 552
14.5 | Rango de operación | Día / Noche | X |  | 1431 |  | X |  | 552
14.6 | Formato sensor de Imagen | 2 x 1/2.8 CMOS | X |  | 1431 |  | X |  | 552
14.7 | Lente | Varifocal 3.3 - 8.1 mm | X |  | 1431 |  | X |  | 552
14.8 | Salida de vídeo | IP | X |  | 1431 |  | X |  | 552
14.9 | Resolución de salida | 2 megapíxeles o superior | X |  | 1431 |  | X |  | 552
14.10 | Tipo de Escaneo | Progresivo | X |  | 1431 |  | X |  | 552
14.11 | Iluminación mínima | Color: 0.15 lux a 50 o mejor. B/N: 0 lux a 50 o mejor. 0 lux con iluminación de IR activada. | X |  | 1431 |  | X |  | 552
14.12 | Ajuste de la camara | Movimiento horizontal: ±110°, vertical: ±75°, rotación: ±170° | X |  | 1431 |  | X |  | 552
14.13 | Compresión de video | H.265 o superior | X |  | 1431 |  | X |  | 552
14.14 | Compatibilidad ONVIF | ONVIF Profile S, G, T (verificable en la página de https://www.onvif.org/). | X |  | 1431 |  | X |  | 552
14.15 | Conectores | 1 RJ45 10/100 Ethernet port | X |  | 1431 |  | X |  | 552
14.16 | Temperatura de operación | .-30° a 50° | X |  | 1431 |  | X |  | 552
14.17 | Consumo eléctrico | Máximo 20 W | X |  | 1431 |  | X |  | 552
14.18 | Certificación | IP 66, IP 67, IK10 o CE o FCC | X |  | 1431 |  | X |  | 552
14.19 | Protocoles de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, TCP/IP, DHCP, RTP, UDP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, (SMTP, FTP opcional). | X |  | 1431 |  | X |  | 552
14.20 | Debe tener | Balance de blancos - AWB. | X |  | 1431 |  | X |  | 552
|  | WDR | X |  | 1431 |  | X |  | 552
14.21 | Seguridad de red | Certificado: Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption. | X |  | 1431 |  | X |  | 552
|  | HTTPS | X |  | 1431 |  | X |  | 552
|  | Codificación: TLS o AES 256 ó AES 128 en transmisión y almacenamiento de datos. | X |  | 1431 |  | X |  | 552
|  | Filtrado de direcciones IP, 802-1X. | X |  | 1431 |  | X |  | 552
14.22 | Analíticas incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales | Incluidas en la cámara sin requerir licencias o componentes adicionales. | X |  | 1431 |  | X |  | 552
|  | Detección de movimiento | X |  | 1431 |  | X |  | 552
|  | Analitica de objetos | X |  | 1431 |  | X |  | 552
|  | Deteccion de audio | X |  | 1431 |  | X |  | 552
|  | Detección de alarma antimanipulación | X |  | 1431 |  | X |  | 552
14.23 | Memoria de Respaldo Local | Compatible con tarjetas MicroSD y/o MicroSDXC y/o SD | X |  | 1431 |  | X |  | 552
14.24 | Mantenimiento y soporte | El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo cual cada (03) tres meses deberá realizar un mantenimiento con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas, finalizada la actividad el contratista entregará un informe técnico de lo actuado, mínimo durante el plazo de garantía 3 años. | X |  | 800 |  | X |  | 957
14.25 | Instalación y Configuración | Las cámaras deberán entregarse instaladas, cableadas, configuradas y en correcto funcionamiento como un Sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento e instalación hasta la ubicación del sistema de almacenamiento. | X |  | 800 |  | X |  | 957
14.26 | Garantía | El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía en la solución implementada. | X |  | 800 |  | X |  | 957
|  | Los equipos instalados en la solución, deberán contar con periodo de garantía de 5 años directos de fábrica. | X |  | 800 |  | X |  | 957
14.27 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1431 |  | X |  | 552
15 | CÁMARA TIPO DOMO PANORAMICA DOBLE SENSOR TIPO 2 |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
15.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 800 |  | X |  | 957
15.2 | Marca | Especificar | AXIS |  | 800 |  | AXIS |  | 957
15.3 | Modelo | Especificar | P4708-PLVE |  | 800 |  | P4708-PLVE |  | 957
15.4 | Tipo | Tipo sensor doble | X |  | 1432 |  | X |  | 553
15.5 | Rango de operación | Día / Noche | X |  | 1432 |  | X |  | 553
15.6 | Formato sensor de Imagen | 2 x (1/1.8 a 1/3”) CMOS | X |  | 1432 |  | X |  | 553
15.7 | Lente | Varifocal 3.2 - 8.1 mm | X |  | 1432 |  | X |  | 553
15.8 | Salida de vídeo | IP | X |  | 1432 |  | X |  | 553
15.9 | Resolución de salida | 2 megapíxeles o superior | X |  | 1432 |  | X |  | 553
15.10 | Tipo de Escaneo | Progresivo | X |  | 1432 |  | X |  | 553
15.11 | Iluminación mínima | Color: 0.19 lux a 50 o mejor. B/N: 0 lux a 50 o mejor. 0 lux con iluminación de IR activada. | X |  | 1432 |  | X |  | 553
15.12 | Ajuste de la camara | Movimiento horizontal: ±110°, vertical: ±75°, rotación: ±170° | X |  | 1432 |  | X |  | 553
15.13 | Compresión de video | H.265 o superior | X |  | 1432 |  | X |  | 553
15.14 | Compatibilidad ONVIF | ONVIF Profile S, G, T (verificable en la página de https://www.onvif.org/). | X |  | 1432 |  | X |  | 553
15.15 | Conectores | 1 RJ45 10/100 Ethernet port | X |  | 1432 |  | X |  | 553
15.16 | Temperatura de operación | .-30° a 50° | X |  | 1432 |  | X |  | 553
15.17 | Consumo eléctrico | Máximo 20 W | X |  | 1432 |  | X |  | 553
15.18 | Certificación | IP 66, IP 67, IK10 o CE o FCC | X |  | 1432 |  | X |  | 553
15.19 | Protocoles de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, TCP/IP, DHCP, RTP, UDP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, (SMTP, FTP opcional). | X |  | 1432 |  | X |  | 553
15.20 | Debe tener | Balance de blancos - AWB. | X |  | 1432 |  | X |  | 553
|  | WDR | X |  | 1432 |  | X |  | 553
15.21 | Seguridad de red | Certificado: Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption. | X |  | 1432 |  | X |  | 553
|  | HTTPS | X |  | 1432 |  | X |  | 553
|  | Codificación: TLS o AES 256 ó AES 128 en transmisión y almacenamiento de datos. | X |  | 1432 |  | X |  | 553
|  | Filtrado de direcciones IP, 802-1X. | X |  | 1432 |  | X |  | 553
15.22 | Analíticas incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales | Incluidas en la cámara sin requerir licencias o componentes adicionales. | X |  | 1432 |  | X |  | 553
|  | Detección de movimiento | X |  | 1432 |  | X |  | 553
|  | Analitica de objetos | X |  | 1432 |  | X |  | 553
|  | Deteccion de audio | X |  | 1432 |  | X |  | 553
|  | Detección de alarma antimanipulación | X |  | 1432 |  | X |  | 553
15.23 | Memoria de Respaldo Local | Compatible con tarjetas MicroSD y/o MicroSDXC y/o SD | X |  | 1432 |  | X |  | 553
15.24 | Mantenimiento y soporte | El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo cual cada (03) tres meses deberá realizar un mantenimiento con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas, finalizada la actividad el contratista entregará un informe técnico de lo actuado, mínimo durante el plazo de garantía 3 años. | X |  | 802 |  | X |  | 957
15.25 | Instalación y Configuración | Las cámaras deberán entregarse instaladas, cableadas, configuradas y en correcto funcionamiento como un Sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento e instalación hasta la ubicación del sistema de almacenamiento. | X |  | 802 |  | X |  | 958
15.26 | Garantía | El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía en la solución implementada. | X |  | 802 |  | X |  | 958
|  | Los equipos instalados en la solución, deberán contar con periodo de garantía de 5 años directos de fábrica. | X |  | 802 |  | X |  | 958
15.27 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1432 |  | X |  | 553
16 | CÁMARA TIPO CAJA |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
16.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 802 |  | X |  | 958
16.2 | Marca | Especificar | AXIS |  | 802 |  | AXIS |  | 958
16.3 | Modelo | Especificar | Q1656 |  | 802 |  | Q1656 |  | 958
16.4 | Tipo | Tipo caja | X |  | 1434 |  | X |  | 554
16.5 | Rango de operación | Día / Noche | X |  | 1434 |  | X |  | 554
16.6 | Formato sensor de Imagen | (1/1.8 a 1/3”) CMOS | X |  | 1434 |  | X |  | 554
16.7 | Lente | Varifocal 3.9 - 10 mm | X |  | 1434 |  | X |  | 554
16.8 | Salida de vídeo | IP | X |  | 1434 |  | X |  | 554
16.9 | Resolución de salida | 4 megapíxeles o superior | X |  | 1434 |  | X |  | 554
16.10 | Tipo de Escaneo | Progresivo | X |  | 1434 |  | X |  | 554
16.11 | Iluminación mínima | 25/30 imágenes por segundo. Color: 0.05 lux a 50 o mejor. B/N: 0.01 lux a 50 o mejor. | X |  | 1434 |  | X |  | 554
16.12 | WDR | Como mínimo 120 dB o superior | X |  | 1434 |  | X |  | 554
16.13 | Compresión de video | H.265 o superior | X |  | 1434 |  | X |  | 554
16.14 | Compatibilidad ONVIF | ONVIF Profile S, G, T (verificable en la página de https://www.onvif.org/). | X |  | 1434 |  | X |  | 554
16.15 | Conectores | 1 RJ45 10/100 Ethernet port. Dos entradas o salidas digitales configurables. | X |  | 1434 |  | X |  | 554
16.16 | Temperatura de operación | .-20° a 60° | X |  | 1434 |  | X |  | 554
16.17 | Consumo eléctrico | Máximo 10 W | X |  | 1434 |  | X |  | 554
16.18 | Carcasa | Aluminio | X |  | 1434 |  | X |  | 554
16.19 | Protocoles de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, TCP/IP, DHCP, RTP, UDP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, (SMTP, FTP opcional). | X |  | 1434 |  | X |  | 554
16.20 | Debe tener | Balance de blancos - AWB. | X |  | 1434 |  | X |  | 554
16.21 | Seguridad de red | Certificado: Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption. | X |  | 1434 |  | X |  | 554
|  | HTTPS | X |  | 1434 |  | X |  | 554
|  | Codificación: TLS o AES 256 ó AES 128 en transmisión y almacenamiento de datos. | X |  | 1434 |  | X |  | 554
|  | Filtrado de direcciones IP, 802-1X. | X |  | 1434 |  | X |  | 554
16.22 | Analíticas incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales | Incluidas en la cámara sin requerir licencias o componentes adicionales. | X |  | 1434 |  | X |  | 554
|  | Detección de movimiento | X |  | 1434 |  | X |  | 554
|  | Analitica de objetos | X |  | 1434 |  | X |  | 554
16.23 | Memoria de Respaldo Local | Compatible con tarjetas MicroSD y/o MicroSDXC y/o SD | X |  | 1434 |  | X |  | 554
16.24 | Mantenimiento y soporte | El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo cual cada (03) tres meses deberá realizar un mantenimiento con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas, finalizada la actividad el contratista entregará un informe técnico de lo actuado, mínimo durante el plazo de garantía 3 años. | X |  | 803 |  | X |  | 958
16.25 | Instalación y Configuración | Las cámaras deberán entregarse instaladas, cableadas, configuradas y en correcto funcionamiento como un Sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento e instalación hasta la ubicación del sistema de almacenamiento. | X |  | 803 |  | X |  | 958
16.26 | Garantía | El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía en la solución implementada. | X |  | 803 |  | X |  | 958
|  | Los equipos instalados en la solución, deberán contar con periodo de garantía de 5 años directos de fábrica. | X |  | 803 |  | X |  | 958
16.27 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1434 |  | X |  | 554
17 | CÁMARA TIPO MULTISENSOR TIPO 2 |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
17.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 804 |  | X |  | 958
17.2 | Marca | Especificar | AXIS |  | 804 |  | AXIS |  | 958
17.3 | Modelo | Especificar | Q6100-E |  | 804 |  | Q6010-E |  | 958
17.4 | Tipo | Tipo multidireccional | X |  | 1435 |  | X |  | 555
17.5 | Rango de operación | Día / Noche | X |  | 1435 |  | X |  | 555
17.6 | Formato sensor de Imagen | 4 x (1/1.8 a 1/3”) CMOS | X |  | 1435 |  | X |  | 555
17.7 | Lente | minimo 2.8 mm | X |  | 1435 |  | X |  | 555
17.8 | Salida de vídeo | IP | X |  | 1435 |  | X |  | 555
17.9 | Resolución de salida | 5 megapíxeles o superior | X |  | 1435 |  | X |  | 555
17.10 | Tipo de Escaneo | Progresivo | X |  | 1435 |  | X |  | 555
17.11 | Iluminación mínima | Color: 0.4 lux a 50 o mejor. B/N: 0.03 lux a 50 o mejor. | X |  | 1435 |  | X |  | 555
17.12 | Ajuste de la camara | Movimiento horizontal, vertical, y giro. | X |  | 1435 |  | X |  | 555
17.13 | Movimiento horizontal/vertical | Control PTZ | X |  | 1435 |  | X |  | 555
17.14 | Compresión de video | H.265 o superior | X |  | 1435 |  | X |  | 555
17.15 | Compatibilidad ONVIF | ONVIF Profile S, G, T (verificable en la página de https://www.onvif.org/). | X |  | 1435 |  | X |  | 555
17.16 | Conectores | 1 RJ45 10/100 Ethernet port. | X |  | 1435 |  | X |  | 555
17.17 | Temperatura de operación | 0° a 50° | X |  | 1435 |  | X |  | 555
17.18 | Consumo eléctrico | Máximo 60 W | X |  | 1435 |  | X |  | 555
17.19 | Certificación | IP 66, IK10 o CE o FCC | X |  | 1435 |  | X |  | 555
17.20 | Protocoles de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, TCP/IP, DHCP, RTP, UDP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, (SMTP, FTP opcional). | X |  | 1435 |  | X |  | 555
17.21 | Debe tener | Balance de blancos - AWB. | X |  | 1435 |  | X |  | 555
|  | WDR | X |  | 1435 |  | X |  | 555
17.22 | Seguridad de red | Certificado: Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption. | X |  | 1435 |  | X |  | 555
|  | HTTPS | X |  | 1435 |  | X |  | 555
|  | Codificación: TLS o AES 256 ó AES 128 en transmisión y almacenamiento de datos. | X |  | 1435 |  | X |  | 555
|  | Filtrado de direcciones IP, 802-1X. | X |  | 1435 |  | X |  | 555
17.23 | Analíticas incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales | Incluidas en la cámara sin requerir licencias o componentes adicionales. | X |  | 1435 |  | X |  | 555
|  | Detección de movimiento | X |  | 1435 |  | X |  | 555
|  | Merodeo y/o analisis de objeto | X |  | 1435 |  | X |  | 555
|  | Eventos de almacenamiento local | X |  | 1435 |  | X |  | 555
|  | Detección de alarma antimanipulación | X |  | 1435 |  | X |  | 555
17.24 | Memoria de Respaldo Local | Compatible con tarjetas MicroSD y/o MicroSDXC y/o SD | X |  | 1435 |  | X |  | 555
17.25 | Mantenimiento y soporte | El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo cual cada (03) tres meses deberá realizar un mantenimiento con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas, finalizada la actividad el contratista entregará un informe técnico de lo actuado, mínimo durante el plazo de garantía 3 años. | X |  | 805 |  | X |  | 959
17.26 | Instalación y Configuración | Las cámaras deberán entregarse instaladas, cableadas, configuradas y en correcto funcionamiento como un Sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento e instalación hasta la ubicación del sistema de almacenamiento. | X |  | 805 |  | X |  | 959
17.27 | Garantía | El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía en la solución implementada. | X |  | 805 |  | X |  | 959
|  | Los equipos instalados en la solución, deberán contar con periodo de garantía de 5 años directos de fábrica. | X |  | 805 |  | X |  | 959
17.28 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1435 |  | X |  | 555
18 | CÁMARA TIPO PTZ TIPO 1 |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
18.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 805 |  | X |  | 959
18.2 | Marca | Especificar | AXIS |  | 805 |  | AXIS |  | 959
18.3 | Modelo | Especificar | Q6078-E PTZ |  | 805 |  | Q6078-E |  | 959
18.4 | Tipo | Tipo PTZ | X |  | 1436 |  | X |  | 556
18.5 | Rango de operación | Día / Noche | X |  | 1436 |  | X |  | 556
18.6 | Formato sensor de Imagen | (1/1.8 a 1/3”) CMOS | X |  | 1436 |  | X |  | 556
18.7 | Lente | Varifocal 4.4 - 88.4 mm | X |  | 1436 |  | X |  | 556
18.8 | Salida de vídeo | IP | X |  | 1436 |  | X |  | 556
18.9 | Resolución de salida | 8 megapíxeles o superior | X |  | 1436 |  | X |  | 556
18.10 | Tipo de Escaneo | Progresivo | X |  | 1436 |  | X |  | 556
18.11 | Iluminación mínima | Color: 0.2 lux a 30 o mejor. B/N: 0.002 lux a 30 o mejor. | X |  | 1436 |  | X |  | 556
18.12 | Zoom | Optico de 20x, digital de 12x | X |  | 1436 |  | X |  | 556
18.13 | Movimiento horizontal/vertical | Horizontal: 360° infinito, 0,05°–450°/s. Inclinación: 220°, 0,05°-450°/s | X |  | 1436 |  | X |  | 556
18.14 | Compresión de video | H.265 o superior | X |  | 1436 |  | X |  | 556
18.15 | Compatibilidad ONVIF | ONVIF Profile S, G, T (verificable en la página de https://www.onvif.org/). | X |  | 1436 |  | X |  | 556
18.16 | Conectores | 1 RJ45 10/100 Ethernet port. | X |  | 1436 |  | X |  | 556
18.17 | Temperatura de operación | .-20° a 50° | X |  | 1436 |  | X |  | 556
18.18 | Consumo eléctrico | Máximo 70 W | X |  | 1436 |  | X |  | 556
18.19 | Certificación | IP 66, IP 67, IK10 o CE o FCC | X |  | 1436 |  | X |  | 556
18.20 | Protocoles de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, TCP/IP, DHCP, RTP, UDP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, (SMTP, FTP opcional). | X |  | 1436 |  | X |  | 556
18.21 | Posiciones predefinidas (Presets) | Minimo 250 | X |  | 1436 |  | X |  | 556
18.22 | Debe tener | Balance de blancos - AWB. | X |  | 1436 |  | X |  | 556
|  | WDR | X |  | 1436 |  | X |  | 556
18.23 | Seguridad de red | Certificado: Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption. | X |  | 1436 |  | X |  | 556
|  | HTTPS | X |  | 1436 |  | X |  | 556
|  | Codificación: TLS o AES 256 ó AES 128 en transmisión y almacenamiento de datos. | X |  | 1436 |  | X |  | 556
|  | Filtrado de direcciones IP, 802-1X. | X |  | 1436 |  | X |  | 556
18.24 | Analíticas incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales | Incluidas en la cámara sin requerir licencias o componentes adicionales. | X |  | 1436 |  | X |  | 556
|  | Detección de movimiento | X |  | 1436 |  | X |  | 556
|  | Analitica de objetos | X |  | 1436 |  | X |  | 556
|  | Merodeo | X |  | 1436 |  | X |  | 556
|  | Auto seguimiento (autotracking) | X |  | 1436 |  | X |  | 556
18.25 | Memoria de Respaldo Local | Compatible con tarjetas MicroSD y/o MicroSDXC y/o SD | X |  | 1436 |  | X |  | 556
18.26 | Mantenimiento y soporte | El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo cual cada (03) tres meses deberá realizar un mantenimiento con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas, finalizada la actividad el contratista entregará un informe técnico de lo actuado, mínimo durante el plazo de garantía 3 años. | X |  | 807 |  | X |  | 960
18.27 | Instalación y Configuración | Las cámaras deberán entregarse instaladas, cableadas, configuradas y en correcto funcionamiento como un Sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento e instalación hasta la ubicación del sistema de almacenamiento. | X |  | 807 |  | X |  | 960
18.28 | Garantía | El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía en la solución implementada. | X |  | 807 |  | X |  | 960
|  | Los equipos instalados en la solución, deberán contar con periodo de garantía de 5 años directos de fábrica. | X |  | 807 |  | X |  | 960
18.28 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1436 |  | X |  | 556
19 | CÁMARA TIPO MULTISENSOR TIPO 3 |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
19.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 807 |  | X |  | 960
19.2 | Marca | Especificar | AXIS |  | 807 |  | AXIS |  | 960
19.3 | Modelo | Especificar | Q6100-E |  | 807 |  | Q6100-E |  | 960
19.4 | Tipo | Tipo multidireccional | X |  | 1437 |  | X |  | 557
19.5 | Rango de operación | Día / Noche | X |  | 1437 |  | X |  | 557
19.6 | Formato sensor de Imagen | 4 x (1/1.8 a 1/3”) CMOS | X |  | 1437 |  | X |  | 557
19.7 | Lente | minimo 2.8 mm | X |  | 1437 |  | X |  | 557
19.8 | Salida de vídeo | IP | X |  | 1437 |  | X |  | 557
19.9 | Resolución de salida | 5 megapíxeles o superior | X |  | 1437 |  | X |  | 557
19.10 | Tipo de Escaneo | Progresivo | X |  | 1437 |  | X |  | 557
19.11 | Iluminación mínima | Color: 0.4 lux a 50 o mejor. B/N: 0.03 lux a 50 o mejor. | X |  | 1437 |  | X |  | 557
19.12 | Ajuste de la camara | Movimiento horizontal, vertical, y giro. | X |  | 1437 |  | X |  | 557
19.13 | Movimiento horizontal/vertical | Control PTZ | X |  | 1437 |  | X |  | 557
19.14 | Compresión de video | H.265 o superior | X |  | 1437 |  | X |  | 557
19.15 | Compatibilidad ONVIF | ONVIF Profile S, G, T (verificable en la página de https://www.onvif.org/). | X |  | 1437 |  | X |  | 557
19.16 | Conectores | 1 RJ45 10/100 Ethernet port. | X |  | 1437 |  | X |  | 557
19.17 | Temperatura de operación | 0° a 50° | X |  | 1437 |  | X |  | 557
19.18 | Consumo eléctrico | Máximo 60 W | X |  | 1437 |  | X |  | 557
19.19 | Certificación | IP 66, IK10 o CE o FCC | X |  | 1437 |  | X |  | 557
19.20 | Protocoles de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, TCP/IP, DHCP, RTP, UDP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, (SMTP, FTP opcional). | X |  | 1437 |  | X |  | 557
19.21 | Debe tener | Balance de blancos - AWB. | X |  | 1437 |  | X |  | 557
|  | WDR | X |  | 1437 |  | X |  | 557
19.22 | Seguridad de red | Certificado: Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption. | X |  | 1437 |  | X |  | 557
|  | HTTPS | X |  | 1437 |  | X |  | 557
|  | Codificación: TLS o AES 256 ó AES 128 en transmisión y almacenamiento de datos. | X |  | 1437 |  | X |  | 557
|  | Filtrado de direcciones IP, 802-1X. | X |  | 1437 |  | X |  | 557
19.23 | Analíticas incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales | Incluidas en la cámara sin requerir licencias o componentes adicionales. | X |  | 1437 |  | X |  | 557
|  | Detección de movimiento | X |  | 1437 |  | X |  | 557
|  | Merodeo y/o analisis de objeto | X |  | 1437 |  | X |  | 557
|  | Deteccion de audio direccional | X |  | 1437 |  | X |  | 557
|  | Eventos de almacenamiento local | X |  | 1437 |  | X |  | 557
|  | Detección de alarma antimanipulación | X |  | 1437 |  | X |  | 557
19.24 | Memoria de Respaldo Local | Compatible con tarjetas MicroSD y/o MicroSDXC y/o SD | X |  | 1437 |  | X |  | 557
19.25 | Mantenimiento y soporte | El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo cual cada (03) tres meses deberá realizar un mantenimiento con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas, finalizada la actividad el contratista entregará un informe técnico de lo actuado, mínimo durante el plazo de garantía 3 años. | X |  | 808 |  | X |  | 961
19.26 | Instalación y Configuración | Las cámaras deberán entregarse instaladas, cableadas, configuradas y en correcto funcionamiento como un Sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento e instalación hasta la ubicación del sistema de almacenamiento. | X |  | 809 |  | X |  | 961
19.27 | Garantía | El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía en la solución implementada. | X |  | 809 |  | X |  | 961
|  | Los equipos instalados en la solución, deberán contar con periodo de garantía de 5 años directos de fábrica. | X |  | 809 |  | X |  | 961
19.28 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1439 |  | X |  | 557
20 | CÁMARA TIPO PTZ TIPO 2 |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
20.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 809 |  | X |  | 961
20.2 | Marca | Especificar | AXIS |  | 809 |  | AXIS |  | 961
20.3 | Modelo | Especificar | Q6315-LE PTZ |  | 809 |  | Q6355-LE |  | 961
20.4 | Tipo | Tipo PTZ | X |  | 1438 |  | X |  | 558
20.5 | Rango de operación | Día / Noche | X |  | 1438 |  | X |  | 558
20.6 | Formato sensor de Imagen | 1/2 CMOS | X |  | 1438 |  | X |  | 558
20.7 | Lente | Varifocal 6.91 - 214.64 mm | X |  | 1438 |  | X |  | 558
20.8 | Salida de vídeo | IP | X |  | 1438 |  | X |  | 558
20.9 | Resolución de salida | 2 megapíxeles o superior | X |  | 1438 |  | X |  | 558
20.10 | Tipo de Escaneo | Progresivo | X |  | 1438 |  | X |  | 558
20.11 | Iluminación mínima | Color: 0.06 lux a 30 o mejor. B/N: 0.001 lux a 30 o mejor. 0 lux con iluminación de IR activada. Color: 0.09 lux a 50 o mejor. B/N: 0.008 lux a 50 o mejor. 0 lux con iluminación de IR activada. | X |  | 1438 |  | X |  | 558
20.12 | Zoom | Optico de 31x, digital de 12x | X |  | 1438 |  | X |  | 558
20.13 | Movimiento horizontal/vertical | Horizontal: 360° infinito, 0,05°–550°/s. Inclinación: 20° a -90°, 0,05°-500°/s | X |  | 1438 |  | X |  | 558
20.14 | WDR | Como mínimo 120 dB o superior | X |  | 1438 |  | X |  | 558
20.15 | Compresión de video | H.265 o superior | X |  | 1438 |  | X |  | 558
20.16 | Compatibilidad ONVIF | ONVIF Profile S, G, T (verificable en la página de https://www.onvif.org/). | X |  | 1438 |  | X |  | 558
20.17 | Conectores | 1 RJ45 10/100 Ethernet port. | X |  | 1438 |  | X |  | 558
20.18 | Temperatura de operación | .-10° a 50° o rango superior. | X |  | 1438 |  | X |  | 558
20.19 | Consumo eléctrico | Máximo 70 W | X |  | 1438 |  | X |  | 558
20.20 | Certificación | IP 66, IP 67, IK10 o CE o FCC | X |  | 1438 |  | X |  | 558
20.21 | Protocoles de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, TCP/IP, DHCP, RTP, UDP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, (SMTP, FTP opcional). | X |  | 1438 |  | X |  | 558
20.22 | Posiciones predefinidas (Presets) | Minimo 250 | X |  | 1438 |  | X |  | 558
20.23 | Debe tener | Balance de blancos - AWB. | X |  | 1438 |  | X |  | 558
20.24 | Seguridad de red | Certificado: Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption. | X |  | 1438 |  | X |  | 558
|  | HTTPS | X |  | 1438 |  | X |  | 558
|  | Codificación: TLS o AES 256 ó AES 128 en transmisión y almacenamiento de datos. | X |  | 1438 |  | X |  | 558
|  | Filtrado de direcciones IP, 802-1X. | X |  | 1438 |  | X |  | 558
20.25 | Analíticas incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales | Incluidas en la cámara sin requerir licencias o componentes adicionales. | X |  | 1438 |  | X |  | 558
|  | Detección de movimiento | X |  | 1438 |  | X |  | 558
|  | Analitica de objetos | X |  | 1438 |  | X |  | 558
|  | Auto seguimiento (autotracking) | X |  | 1438 |  | X |  | 558
20.26 | Memoria de Respaldo Local | Compatible con tarjetas MicroSD y/o, MicroSDXC y/o SD | X |  | 1438 |  | X |  | 558
20.27 | Mantenimiento y soporte | El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo cual cada (03) tres meses deberá realizar un mantenimiento con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas, finalizada la actividad el contratista entregará un informe técnico de lo actuado, mínimo durante el plazo de garantía 3 años. | X |  | 810 |  | X |  | 962
20.28 | Instalación y Configuración | Las cámaras deberán entregarse instaladas, cableadas, configuradas y en correcto funcionamiento como un Sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento e instalación hasta la ubicación del sistema de almacenamiento. | X |  | 811 |  | X |  | 962
20.29 | Garantía | El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía en la solución implementada. | X |  | 811 |  | X |  | 962
|  | Los equipos instalados en la solución, deberán contar con periodo de garantía de 5 años directos de fábrica. | X |  | 811 |  | X |  | 962
20.30 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1438 |  | X |  | 558

## EVAC
| EVACUACIÓN |  | UNION TEMPORAL GESTION INTEGRAL C5 |  |  |  | UNON TEMPORAL SEGURIDAD VIPE 2025
ITEM | DESCRIPCIÓN
1 | AMPLIFICADOR |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
1.1 | Descripción | Se trata de un amplificador de potencia multicanal flexible y compacto para sistemas de altavoces de 100 V o 70 V en aplicaciones de megafonía y alarma por voz. | X |  | 813 |  | X |  | 561
1.2 | Marca | BOSH | BOSCH |  | 813 |  | BOSCH |  | 964
1.3 | Modelo | PRA-AD608 | PRA-AD608 |  | 813 |  | PRA-AD608 |  | 964
1.4 | Capácidad | De minimo 600W | X |  | 1442 |  | X |  | 561
1.5 | Canales | Mínimo 8 | X |  | 1442 |  | X |  | 561
1.6 | Certificaciones
1.6.1 | Estandar de emergencia: | EN 54‐16 y ISO 7240‐16 | X |  | 1442 |  | X |  | 562
1.6.2 | Conformidad con la normativa de emergencia: | EN 50849, BS 5839-8 | X |  | 1442 |  | X |  | 562
1.6.3 | Ambitos de regulación | Seguridad: EN/IEC/CSA/UL 62368‐1 | X |  | 1442 |  | X |  | 562
|  | Inmunidad: EN 55035, EN 50130‐4 | X |  | 1442 |  | X |  | 562
|  | Emisiones: EN 55032, EN 61000‐6‐3, ICES‐003, FCC‐47 apartado 15B clase A, EN 62479 | X |  | 1442 |  | X |  | 562
|  | Entorno: EN/IEC 63000 | X |  | 1442 |  | X |  | 562
1.7 | Salidas del amplificador
1.7.1 | Tensión de salida nominal | Modo 100 V, 1 kHz, THD <1 %, sin carga (VRMS) : 100 VRMS | X |  | 1442 |  | X |  | 562
|  | Modo 70 V, 1 kHz, THD <1 %, sin carga (VRMS) : 70 VRMS | X |  | 1442 |  | X |  | 562
1.8 | Potencia de salida maxima / Potencia RMS
1.8.1 | Con todos canales combinados: Modo 100 V, carga de 16,7 Ohm Modo de 70 V, carga de 8,3 Ohm. | Potencia de salida (W): Mínimo 600 W Potencia RMS (W): Mínimo 150 W | X |  | 1442 |  | X |  | 562
1.8.2 | Canal 1 (modo 100 V, carga de 16,7 ohmios // 20 nF) | Potencia de salida (W): Mínimo 600 W Potencia RMS (W): Mínimo 150 W | X |  | 1442 |  | X |  | 562
1.8.3 | Canal 1 (modo 70 V, carga de 11,7 ohmios //20 nF) | Potencia de salida (W): Mínimo 420 W Potencia RMS (W): Mínimo 105 W | X |  | 1442 |  | X |  | 562
1.8.4 | Otros canales (modo 100 V, carga 33,3 ohmios // 20 nF ¦ modo de 70 V, carga 16,7 ohmios // 20 nF) | Potencia de salida (W): Mínimo 300 W Potencia RMS (W): Mínimo 75 W Tensión de compensación CC (mV) < 50 mV | X |  | 1442 |  | X |  | 562
1.9 | Pocesamiento de señales por canal
1.9.1 | EQ Maestro | Mínimo 7 bandas | X |  | 1442 |  | X |  | 562
1.9.2 | Control de nivel (dB) | 0 dB ‒ -60 dB, silencio | X |  | 1442 |  | X |  | 562
1.9.3 | Resolución de control de nivel (dB) | Maximo 1 dB | X |  | 1442 |  | X |  | 562
1.9.4 | Retardo(s) de audio | Entre 0 s ‒ 60 s | X |  | 1442 |  | X |  | 562
1.9.5 | Resolución del retardo de audio (ms) | Maximo 1 ms | X |  | 1442 |  | X |  | 562
1.9.6 | Limitador de potencia RMS | Por RMS de alimentación | X |  | 1442 |  | X |  | 562
1.10 | Acústico
1.10.1 | Regulación de carga máxima a sin carga (dB) (de 20 Hz a 20.000 kHz) | < 0,2 dB | X |  | 1442 |  | X |  | 563
1.10.2 | Respuesta en frecuencias (-3 dB) (Hz) (Potencia RMS, +0,5) | Entre 20 Hz – 20,000 Hz | X |  | 1442 |  | X |  | 563
1.10.3 | Distorsión armónica total + ruido (%) (Potencia RMS, de 20 Hz a 20.000 Hz) | < 0.50% | X |  | 1442 |  | X |  | 563
1.10.4 | Distorsión armónica total + ruido (%) (6 dB por debajo de la potencia RMS, de 20 Hz a 20,000 Hz) | < 0,1 % | X |  | 1442 |  | X |  | 563
1.10.5 | Distorsión de intermodulación (19/20 kHz) (%) (6 dB por debajo de la potencia RMS, 1:1) | Maximo 0.10% | X |  | 1442 |  | X |  | 563
1.10.6 | Relación señal-ruido (> valor declarado) (dBA) (modo de 100 V, de 20 Hz a 20.000 Hz) | Maximo 110 dBA | X |  | 1442 |  | X |  | 563
1.10.7 | Relación señal-ruido (> valor declarado) (dBA) (modo de 70 V, de 20 Hz a 20.000 Hz) | Maximo 107 dBA | X |  | 1442 |  | X |  | 563
1.10.8 | Diafonía entre canales (dBA) (de 100 Hz a 20.000 Hz) | < -84 dBA | X |  | 1442 |  | X |  | 563
1.11 | Consumo de energía (W), a full carga | De maximo 246 W | X |  | 1443 |  | X |  | 563
1.12 | Puertos Ethernet | Mínimo 2 | X |  | 1443 |  | X |  | 563
1.13 | Tipo de Ethernet | 100BASE-TX; 1000BASE-T | X |  | 1443 |  | X |  | 563
1.14 | Fiabilidad MTBF | Mayor a 250.000 h | X |  | 1443 |  | X |  | 563
1.15 | Rango de temperatura de funcionamiento | Desde -1°C a 50°C o superior | X |  | 1443 |  | X |  | 563
1.16 | Resistencia a Golpes (transporte) (G) | < 10 G (IEC 60068-2-27) | X |  | 1443 |  | X |  | 563
1.17 | Dimensión | Para instalación de 1 UR, 19" | X |  | 1443 |  | X |  | 563
1.18 | Grado de protección mínimo | IP30 | X |  | 1443 |  | X |  | 563
1.19 | Instalación | Debe inlcuir: * Juego de soportes de montaje en rack de 19" * Cables de instalación y conectores. * Guía rápida de instalación | X |  | 1442 |  | X |  | 562
1.20 | Vida útil | Mínimo 5 años | X |  | 813 |  | X |  | 963
1.21 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1442-1443, 813 |  | X |  | 561-563
2 | CONTROLADORA DE SISTEMA |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
| Debe permitir la gestion de todas las funciones relacionadas con el sistema en un sistema de megafonía y alarma por voz |  | X |  | 814 |  | X |  | 564
2.1 | Marca | BOSH | BOSCH |  | 814 |  | BOCHS |  | 964
2.2 | Modelo | PRA-SCL | PRA-SCL |  | 814 |  | PRA-SCL |  | 964
2.3 | Control del sistema y direccionamiento de audio | Capacidad para controlar un sistema con hasta 250 dispositivos para servir más de 500 zonas. | X |  | 1445 |  | X |  | 564
|  | Soporte nativo para redes conmutadas de subred única, con soporte add‐on para topologías de múltiples subredes enrutadas. | X |  | 1444 |  | X |  | 564
|  | Asignación dinámica de varios canales de audio simultáneos para ahorrar ancho de banda de red; | X |  | 1444 |  | X |  | 564
|  | Interconexiones seguras mediante estándar de cifrado avanzado (AES128) para datos de audio y seguridad de la capa de transporte (TLS) para datos de control. | X |  | 1444 |  | X |  | 564
|  | Receptor para canales de audio Dante o AES67 desde fuentes externas con redireccionamiento dinámico a canales seguros o abiertos OMNEO. | X |  | 1444 |  | X |  | 564
|  | Capacidad de almacenamiento interno de mensajes y tonos; debe permitir reproducir simultáneamente hasta ocho de mensajes. | X |  | 1444 |  | X |  | 564
|  | Reloj interno en tiempo real para eventos programados e inserción de código de tiempo en eventos; soporte para el protocolo de hora de red (NTP) con ajuste automático para el horario de verano (DST). | X |  | 1444 |  | X |  | 564
|  | Registro de eventos de fallo y de eventos internos del sistema. | X |  | 1444 |  | X |  | 564
|  | Interfaz de control de red para aplicaciones de otros fabricantes. | X |  | 1444 |  | X |  | 564
|  | Servidor web integrado para la configuración gestión de archivos a través de un navegador. | X |  | 1444 |  | X |  | 564
|  | Opción de controlador de sistema redundante dual para obtener la máxima disponibilidad del sistema en aplicaciones esenciales. | X |  | 1444 |  | X |  | 564
2.4 | Calidad de audio | Audio sobre IP, la frecuencia de muestreo de audio debe ser de minimo 48 khz con tamaño de muestra de 24 bits. | X |  | 1444 |  | X |  | 564
|  | Debe permitir que los mensajes y tonos se guarden como archivos wav sin comprimir de alta definición. | X |  | 1444 |  | X |  | 564
2.5 | Supervisión | El sistema debe tener funciones de supervisión: • Supervisión de mensajes y tonos almacenados. • Temporizadores de supervisión interna para detectar y recuperarse de fallos de procesamiento. • Se recogen, notifican y registran los problemas o fallos de todos los dispositivos del sistema. | X |  | 1444 |  | X |  | 564
2.6 | Tolerancia a fallos | Entradas CC duales con protección de inversión de polaridad. | X |  | 1444 |  | X |  | 564
2.7 | Certificaciones
2.7.1 | Estandar de emergencia: | EN 54‐16 y ISO 7240‐16 | X |  | 1445 |  | X |  | 565
2.7.2 | Conformidad con la normativa de emergencia: | EN 50849, BS 5839-8 | X |  | 1445 |  | X |  | 565
2.7.3. | Ambitos de regulación | Seguridad: EN/IEC/CSA/UL 62368‐1 | X |  | 1445 |  | X |  | 565
|  | Inmunidad: EN 55024, EN 55103‐2 (E1, E2, E3), EN 50130‐4 | X |  | 1445 |  | X |  | 565
|  | Emisiones: EN 55032, EN 61000‐6‐3, ICES‐003, ANSI C63.4, FCC‐47, parte 15B, clase A | X |  | 1445 |  | X |  | 565
|  | Entorno: EN/IEC 63000 | X |  | 1445 |  | X |  | 565
2.7.4 | Declaraciones de confirmidad | Europa: CE/CPR | X |  | 1445 |  | X |  | 565
2.8 | Consumo de energía | De maximo 10W | X |  | 1445 |  | X |  | 565
2.9 | Número de canales Dante | Mínimo 120 | X |  | 1445 |  | X |  | 565
2.10 | Puertos Ethernet | Mínimo 5 | X |  | 1445 |  | X |  | 565
2.11 | Tipo de Ethernet | 100BASE-TX; 1000BASE-T | X |  | 1445 |  | X |  | 565
2.12 | Protocolos y Estandares | Mínimo Dante, AES 70, AES 67. | X |  | 1445 |  | X |  | 565
2.13 | Frecuencia de Muestreo | Mínimo 48 khz | X |  | 1445 |  | X |  | 565
2.14 | Sistema operativo preinstalado | Linux | X |  | 1445 |  | X |  | 565
2.15 | Configuración | Navegador; Servidor Web | X |  | 1445 |  | X |  | 565
2.16 | Cifrado | AES 128;TSL. | X |  | 1445 |  | X |  | 565
2.17 | Sincronización de reloj: | En tiempo real, NTP | X |  | 1445 |  | X |  | 565
2.18 | Almacenamiento mínimo de mensajes | 90 Minutos | X |  | 1445 |  | X |  | 565
2.19 | Número mínimo de almacenamiento de eventos | 3000 | X |  | 1445 |  | X |  | 565
2.20 | Protección: | WhatchDog; RSTP | X |  | 1445 |  | X |  | 565
2.21 | Rango de temperatura de funcionamiento | Desde -1°C a 50°C | X |  | 1445 |  | X |  | 565
2.22 | Entradas de audio estático dante o canales AES67 | Mínimo 120 | X |  | 1445 |  | X |  | 565
2.23 | Salidas de audio estático canales Dante | Mínimo 8 | X |  | 1445 |  | X |  | 565
2.24 | Tamaño de memoria SD soportada | de 1 a 32GB minimo. | X |  | 1445 |  | X |  | 565
2.25 | Capacidad mínima de dispositivos en red, sobre subred única | 250 | X |  | 1445 |  | X |  | 565
2.26 | Fiabilidad MTBF | Mayor que 999.999 h | X |  | 1445 |  | X |  | 565
2.27 | Dimensión | Para instalación de 1 UR, 19" | X |  | 1445 |  | X |  | 565
2.28 | Grado de protección mínimo | IP30 | X |  | 1445 |  | X |  | 565
| Resistencia a Golpes (transporte) (G) | < 10 G (IEC 60068-2-27) | X |  | 1445 |  | X |  | 565
2.29 | Instalación | Debe inlcuir: * Juego de soportes de montaje en rack de 19" * Cables de instalación y conectores. * Guía rápida de instalación | X |  | 1445 |  | X |  | 565
2.30 | Vida útil | Mínimo 5 años | X |  | 814 |  | X |  | 965
2.31 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 144-1446, 814 |  | X |  | 564-566
3 | ESTACIÓN DE LLAMADA IP DE MESA |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
3.1 | Descripción | Es una estación IP que permite la emisión de alertas de voz, compatible con el sistema de audio evacuación. | X |  | 815 |  | X |  | 567
3.2 | Marca | BOSCH | BOSCH |  | 815 |  | BOSCH |  | 965
3.3 | Modelo | PRA-CSLD | PRA-CSLD |  | 815 |  | PRA-CSLD DESKTOP LCD CALL STATION |  | 965
3.4 | Certificaciones
3.4.1 | Estandar de emergencia: | EN 54‐16 y ISO 7240‐16 | X |  | 1448 |  | X |  | 568
3.4.2 | Declaración de conformidad | Europea: CE/CPR | X |  | 1448 |  | X |  | 568
3.4.3 | Ambitos de regulación | Seguridad: EN/IEC/CSA/UL 62368‐1 | X |  | 1448 |  | X |  | 568
|  | Inmunidad: EN 55024, EN 55103‐2 (E1, E2, E3), EN 50130‐4 | X |  | 1448 |  | X |  | 568
|  | Emisiones: EN 55032, EN 61000‐6‐3, ICES‐003, ANSI C63.4, FCC‐47 apartado 15B clase A. | X |  | 1448 |  | X |  | 568
|  | Entorno: EN 50581 | X |  | 1448 |  | X |  | 568
3.5 | Nivel de entrada nominal de acustica (configurable) | De 80 a 100 dBSPL | X |  | 1448 |  | X |  | 568
3.6 | Maximo nivel de acustico de entrada | 120 dBSPL | X |  | 1448 |  | X |  | 568
3.7 | Relación Señal a Ruido minumo permitido | Mayor a 70 dBA | X |  | 1448 |  | X |  | 568
3.8 | Directividad | Unidireccional | X |  | 1448 |  | X |  | 568
3.9 | Frecuencia de respuesta (+3 / -6 dB) | 100 Hz a 14 Khz | X |  | 1448 |  | X |  | 568
3.10 | Tamaño del display Touch | Mínimo de 4" | X |  | 1448 |  | X |  | 568
3.11 | Resolución del display | 480x272 px | X |  | 1448 |  | X |  | 568
3.12 | Brillo del display | Maximo de 300 cd/m2 | X |  | 1448 |  | X |  | 568
3.13 | Control de volumen | Mute, -40 dB to 0 dB | X |  | 1448 |  | X |  | 568
3.14 | Frequency range (-10 dB) | 400 Hz to 10 kHz | X |  | 1448 |  | X |  | 568
3.15 | Relacion señal a ruido | > 96 dBA | X |  | 1448 |  | X |  | 568
3.16 | Total distorisión armónica mas ruido (THD + N) | < 0.1 % | X |  | 1448 |  | X |  | 568
3.17 | Consumo maximo de potencia | 5.4W | X |  | 1448 |  | X |  | 568
3.18 | Puertos Ethernet | Mínimo 2 | X |  | 1448 |  | X |  | 568
3.19 | Tipo de Ethernet | 100BASE-TX; 1000BASE-T | X |  | 1448 |  | X |  | 568
3.20 | Fiabilidad: MTBF (extrapolated from calculated MTBF of PRA-AD608) | Mayor que 999.999 h | X |  | 1448 |  | X |  | 568
3.21 | Temperatura de operación | ;-5 to +50 °C (23 to 122 °F) | X |  | 1448 |  | X |  | 568
3.22 | Resistencia a Golpes (transporte) (G) | < 10 G (IEC 60068-2-27) | X |  | 1448 |  | X |  | 568
3.23 | Grado de protección minimo | IP 30 | X |  | 1448 |  | X |  | 568
3.24 | Instalación | Debe inlcuir: * Debe sopotarse sobre mesa * Cables de instalación y conectores. * Guía rápida de instalación | X |  | 1448 |  | X |  | 568
3.25 | Vida útil | Mínimo 5 años | X |  | 815 |  | X |  | 965
3.26 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1447-1449, 815 |  | X |  | 567-569
4 | ESTACIÓN DE LLAMADA IP DE PARED |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
4.1 | Descripción | Es una estación IP que permite la emisión de alertas de voz, compatible con el sistema de audio evacuación. No es serequrido si viene con las estaciones de llamada de mesa y de pared. | X |  | 815 |  | X |  | 570
4.2 | Marca | Bosch | Bosch |  | 815 |  | BOSCH |  | 965
4.3 | Modelo | PRA-CSLW | PRA-CSLW |  | 815 |  | PRA-CSLW allmount LCD call station |  | 965
4.4 | Certificaciones
4.4.1 | Estandar de emergencia: | EN 54‐16 y ISO 7240‐16 | X |  | 1452 |  | X |  | 571
4.4.2 | Declaración de conformidad | Europea: CE/CPR | X |  | 1452 |  | X |  | 571
4.4.3 | Ambitos de regulación | Seguridad: EN/IEC/CSA/UL 62368‐1 | X |  | 1452 |  | X |  | 571
|  | Inmunidad: EN 55024, EN 55103‐2 (E1, E2, E3), EN 50130‐4 | X |  | 1452 |  | X |  | 571
|  | Emisiones: EN 55032, EN 61000‐6‐3, ICES‐003, ANSI C63.4, FCC‐47 apartado 15B clase A. | X |  | 1452 |  | X |  | 571
|  | Entorno: EN 50581 | X |  | 1452 |  | X |  | 571
4.5 | Nivel de entrada nominal de acustica (configurable) | De 85 a 105 dBSPL | X |  | 1452 |  | X |  | 571
4.6 | Maximo nivel de acustico de entrada | 120 dBSPL | X |  | 1452 |  | X |  | 571
4.7 | Relación Señal a Ruido minumo permitido | Mayor a 70 dBA | X |  | 1452 |  | X |  | 571
4.8 | Directividad | Unidireccional | X |  | 1452 |  | X |  | 571
4.9 | Frecuencia de respuesta (+3 / -6 dB) | 500 Hz a 8 Khz (cancelación de ruido) | X |  | 1452 |  | X |  | 571
4.10 | Tamaño del display Touch | Mínimo de 4" | X |  | 1452 |  | X |  | 571
4.11 | Resolución del display | 480x272 px | X |  | 1452 |  | X |  | 571
4.12 | Brillo del display | Maximo de 300 cd/m2 | X |  | 1452 |  | X |  | 571
4.13 | Control de volumen | Mute, -40 dB to 0 dB | X |  | 1452 |  | X |  | 571
4.14 | Frequency range (-10 dB) | 400 Hz to 10 kHz | X |  | 1452 |  | X |  | 571
4.15 | Relacion señal a ruido | > 96 dBA | X |  | 1452 |  | X |  | 571
4.16 | Total distorisión armónica mas ruido (THD + N) | < 0.1 % | X |  | 1452 |  | X |  | 571
4.17 | Consumo maximo de potencia | 5.4W | X |  | 1452 |  | X |  | 571
4.18 | Puertos Ethernet | Mínimo 2 | X |  | 1452 |  | X |  | 571
4.19 | Tipo de Ethernet | 100BASE-TX; 1000BASE-T | X |  | 1452 |  | X |  | 571
4.20 | Fiabilidad: MTBF (extrapolated from calculated MTBF of PRA-AD608) | Mayor que 999.999 h | X |  | 1452 |  | X |  | 571
4.21 | Temperatura de operación | ;-5 to +50 °C (23 to 122 °F) | X |  | 1452 |  | X |  | 571
4.22 | Resistencia a Golpes (transporte) (G) | < 10 G (IEC 60068-2-27) | X |  | 1452 |  | X |  | 571
4.23 | Grado de protección minimo | IP 30 | X |  | 1452 |  | X |  | 571
4.24 | Instalación | Debe inlcuir: * La estaciónm para instalación en pared. * Microfono * Cables de instalación y conectores. * Guía rápida de instalación | X |  | 1452 |  | X |  | 571
4.25 | Vida útil | Mínimo 5 años | X |  | 815 |  | X |  | 966
4.26 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1451-1543, 815 |  | X |  | 570-572
5 | EXTENSIÓN DE ESTACIÓN DE LLAMADA |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
5.1 | Descripción | Es una extensión de teclado para uso en combinación con las estaciones de llamado IP, compatible. Para realizar selecciones de llamadas de alarma. | X |  | 816 |  | X |  | 573
5.2 | Marca | Bosch | Bosch |  | 816 |  | BOSCH |  | 966
5.3 | Modelo | PRA-CSE | PRA-CSE |  | 816 |  | PRA-CSE call station extention |  | 966
5.4 | Certificaciones
5.4.1 | Estandar de emergencia: | EN 54‐16 y ISO 7240‐16 | X |  | 1454 |  | X |  | 573
5.4.2 | Declaración de conformidad | Europea: CE/CPR | X |  | 1455 |  | X |  | 574
5.4.3 | Ambitos de regulación | Seguridad: EN/IEC/CSA/UL 62368‐1 | X |  | 1454 |  | X |  | 573
|  | Inmunidad: EN 55024, EN 55103‐2 (E1, E2, E3), EN 50130‐4 | X |  | 1454 |  | X |  | 573
|  | Emisiones: EN 55032, EN 61000‐6‐3, ICES‐003, ANSI C63.4, FCC‐47 apartado 15B clase A. | X |  | 1455 |  | X |  | 574
|  | Entorno: EN 50581 | X |  | 1455 |  | X |  | 574
5.5 | Fiabilidad: MTBF (extrapolated from calculated MTBF of PRA-AD608) | Mayor que 1.999.999 horas | X |  | 1455 |  | X |  | 574
5.6 | Temperatura de operación | ;-5 to +50 °C (23 to 122 °F) | X |  | 1455 |  | X |  | 574
5.7 | Resistencia a Golpes (transporte) (G) | < 10 G (IEC 60068-2-27) | X |  | 1455 |  | X |  | 574
5.8 | Grado de protección minimo | IP 30 | X |  | 1455 |  | X |  | 574
5.9 | Instalación | Debe inlcuir: * El dispositivo de extensión * Cable de interconexión * Cables de instalación y conectores. * Guía rápida de instalación | X |  | 1455 |  | X |  | 574
5.10 | Vida útil | Mínimo 5 años | X |  | 816 |  | X |  | 966
5.11 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1454-1456, 816 |  | X |  | 573-574
6 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN MULTIFUNCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
6.1 | Descripción | Es una fuente supervisada para alimentar los equipos que hacen parte del sistema de audio evacuación. Propociona alimentación CC a los amplificadores conectados y los periféricos de la red eléctrica con un cargador confirme a las normas para una única batería de reserva de 12V. Con switch ethernet integrado, y SFP | X |  | 816 |  | X |  | 575
6.2 | Marca | Bosch | Bosch |  | 816 |  | BOSCH |  | 966
6.3 | Modelo | PRA-MPS3 | PRA-MPS3 |  | 816 |  | PRA-MPS3 |  | 967
6.4 | Certificaciones
6.4.1 | Estandar de emergencia: | EN 54‐16, EN 54‐4 y ISO 7240‐16 | X |  | 1457 |  | X |  | 576
6.4.2 | Declaración de conformidad | Europea: EN 50849 | X |  | 1457 |  | X |  | 576
6.4.3 | Ambitos de regulación | Seguridad: EN/IEC/CSA/UL 62368‐1 | X |  | 1457 |  | X |  | 576
|  | Inmunidad: EN 55035, EN 50130-4 | X |  | 1457 |  | X |  | 576
|  | Emisiones: EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000‐6‐3, ICES‐003, FCC‐47 apartado 15B clase A. | X |  | 1457 |  | X |  | 576
|  | Especificaciones medio ambientales: EN/IEC 63000 | X |  | 1457 |  | X |  | 576
6.5 | Supervisión | Variables que el dipositivo debe supervisar
6.5.1 | Batería | Desconectar Cortocircuito Nivel de carga Impedancia | X |  | 1458 |  | X |  | 577
6.5.2 | Fuentes de alimentación | Tensiones de conversión Tensiones de salida | X |  | 1458 |  | X |  | 577
6.5.3 | Conexión Lifeline | Impedancia | X |  | 1458 |  | X |  | 577
6.5.4 | Conexiones de entrada de control | Abierto/cortocircuito | X |  | 1458 |  | X |  | 577
6.5.5 | Temperatura | Por sección | X |  | 1458 |  | X |  | 577
6.5.6 | Ventilador | Velocidad de giro | X |  | 1458 |  | X |  | 577
6.5.7 | Continuidad de controlador | Dispositivo de control | X |  | 1458 |  | X |  | 577
6.5.8 | Interfaz de red | Presencia de enlace | X |  | 1458 |  | X |  | 577
6.6 | Interfaz de red
6.6.1 | Tipo de Ethernet | 100BASE-TX; 1000BASE-T | X |  | 1458 |  | X |  | 577
6.6.2 | Protocolos/estándares | TCP/IP; OMNEO; AES70 | X |  | 1458 |  | X |  | 577
6.6.3 | Audio de red Latencia (ms) | 10 ms | X |  | 1458 |  | X |  | 577
6.6.4 | Cifrado de audio | AES 128 | X |  | 1458 |  | X |  | 577
6.6.5 | Seguridad de datos de control | TLS | X |  | 1458 |  | X |  | 577
6.6.6 | Número de puertos Ethernet | Mínimo: 5x RJ45 (2 con PoE) + 1x SFP | X |  | 1458 |  | X |  | 577
6.7 | Fiabilidad: MTBF (extrapolated from calculated MTBF of PRA-AD608) | Mayor que 349,000 horas | X |  | 1458 |  | X |  | 577
6.8 | Temperatura de operación: | ;-5 to +50 °C (23 to 122 °F) o superior | X |  | 1458 |  | X |  | 577
6.9 | Resistencia a Golpes (transporte) (G) | < 10 G (IEC 60068-2-27) | X |  | 1458 |  | X |  | 577
6.10 | Grado de protección minimo | IP 30 | X |  | 1458 |  | X |  | 577
6.11 | Tamaño | Maximo 2 UR | X |  | 1458 |  | X |  | 577
6.12 | Instalación | Debe inlcuir: * La fuente de alimentación multifunción. * Juego de soportes para montaje en rack 19" * Cables de interconexión de batería. * Cables de alimentación. * Cables de instalación y conectores. * Guía rápida de instalación | X |  | 1458 |  | X |  | 576
6.13 | Vida útil | Mínimo 5 años | X |  | 816 |  | X |  | 967
6.14 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1456-1458, 816 |  | X |  | 575-577
7 | MODULO DE INTERFAZ DE CONTROL 16X8 IP |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
7.1 | Descripción | El módulo de interfaz de control añade entradas de control configurables y supervisadas, salidas de control sin tensión y salidas supervisadas de activación hacia el sistema de audio evacuación. Estas entradas y salidas de contacto proporcionan la conectividad lógica sencilla del sistema de audio evacuación a equipos auxiliares, como sistemas de alarma de incendios, lámparas estroboscópicas, indicadores o relés de altavoces. El módulo proporciona una interfaz para recibir las acciones de control de los interruptores externos y para activar los circuitos de control externos. | X |  | 817 |  | X |  | 578
7.2 | Marca | BOSCH | BOSCH |  | 817 |  | BOSCH |  | 967
7.3 | Modelo | PRA-IM16C8 | PRA-IM16C8 |  | 817 |  | PRA-IM16C8 |  | 967
7.4 | Certificaciones
7.4.1 | Estandar de emergencia: | EN 54‐16, ISO 7240‐16 | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.4.2 | Ambitos de regulación | Seguridad: EN/IEC/CSA/UL 62368‐1 | X |  | 1460 |  | X |  | 579
|  | Inmunidad: EN 55035, EN 50130-4 | X |  | 1460 |  | X |  | 579
|  | Emisiones: EN 55032, EN 61000-6-3, ICES‐003, FCC‐47 apartado 15B clase A. | X |  | 1460 |  | X |  | 579
|  | Especificaciones medio ambientales: EN/IEC 63000 | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.5 | Entrada PoE | IEEE 802.3af, clase 2 | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.6 | Interfaz de red
7.6.1 | Tipo de Ethernet | 100BASE-TX; 1000BASE-T | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.6.2 | Protocolos/estándares | TCP/IP; | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.6.3 | Redundancia | RSTP | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.6.4 | Cifrado | TLS | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.6.5 | Número de puertos PoE | Mínimo: 2 | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.7 | Interfaz de Control
7.7.1 | Número de entradas de control | Minimo 16 | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.7.1.1 | Principio | Cierre de contacto | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.7.1.2 | Supervisión | Medición de la resistencia | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.7.1.3 | Contacto cerrado (kΩ) | 8 kΩ - 12 kΩ | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.7.1.4 | Contacto abierto (kΩ) | 18 kΩ - 22 kΩ | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.7.1.5 | Detección de fallos del cable (kΩ) | <2,5 kΩ / >50 kΩ | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.7.1.6 | Tiempo de espera mínimo (ms) | 100 ms | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.7.1.7 | Tensión máxima a tierra (V) | 24 V | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.7.2 | Número de salidas de control | Minimo 8 | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.7.2.1 | Principio | Conmutación de contacto (relé SPDT) | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.7.2.2 | Aislamiento galvánico | Debe tener aisllamiento galvánico | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.7.2.3 | Tensión máxima en contacto (V) | 24 V | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.7.2.4 | Intensidad máxima por contacto (A) | 1A | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.7.2.5 | Tensión máxima a tierra (V) | 500 V | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.7.3 | Contactos de salida de activación | A-B | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.7.3.1 | Principio | Tensión de control bipolar | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.7.3.2 | Tensión de salida (VCC) | 11 VCC - 12 VDC | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.7.3.3 | Corriente de salida (mA) | 15 mA máximo | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.7.3.4 | Detección de fallos del cable (kΩ) | <2,5 kΩ / >50 kΩ | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.8 | Supervisión
7.8.1 | Conexiones de entrada de control | Abierto/cortocircuito | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.8.2 | Conexiones de salida de activación | Abierto/cortocircuito | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.8.3 | Fallo de conexión a tierra | Fuga <50 kΩ | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.8.4 | Continuidad de controlador | Dispositivo de control | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.8.5 | Interfaz de red | Presencia de enlace | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.8.6 | PoE 1‐2 | Tensión | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.9 | Fiabilidad: MTBF (extrapolated from calculated MTBF of PRA-AD608) | Mayor que 2.000.000 horas | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.10 | Temperatura de operación: | ;-5 to +50 °C (23 to 122 °F) o superior | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.11 | Resistencia a Golpes (transporte) (G) | < 10 G | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.12 | Grado de protección minimo | IP 30 | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.13 | Tamaño | Para instalación en DIN o Rack. | X |  | 1460 |  | X |  | 578
7.14 | Instalación | Debe inlcuir: * El módulo de interfaz de control de mínimo 16x8 * Juego de soportes para DIN. * Cables de instalación y conectores. * Resistencias de supervisión * Guía rápida de instalación | X |  | 1460 |  | X |  | 579
7.15 | Vida útil | Mínimo 5 años | X |  | 817 |  | X |  | 967
7.16 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1459-1460, 817 |  | X |  | 578-579
8 | SENSOR DE RUIDO AMBIENTAL |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
8.1 | Descripción | Es un sensor de ruido ambiental IP para monitorizar niveles de ruido ambiental cambiantes para el ajuste automático de niveles de avisos o música ambiental (AVC [Automatic Volume Control, control automático de volumen]). Esto garantiza que el audio de megafonía se establezca a un nivel configurable por encima del ruido ambiental para garantizar la inteligibilidad de los avisos a un volumen cómodo. El sensor de ruido ambiental comunica los datos del nivel de ruido ambiental directamente al controlador del sistema. El controlador del sistema ajusta el nivel de salida de los canales del amplificador según corresponda. | X |  | 818 |  | X |  | 580
8.2 | Marca | Bosch | Bosch |  | 818 |  | BOSCH |  | 968
8.3 | Modelo | PRA-ANS | PRA-ANS |  | 818 |  | PRA-ANS |  | 968
8.4 | Certificaciones
8.4.1 | Estandar de emergencia: | EN 54‐16, ISO 7240‐16 | X |  | 1462 |  | X |  | 581
8.4.2 | Ambitos de regulación | Seguridad: EN/IEC/CSA/UL 62368‐1 | X |  | 1462 |  | X |  | 581
|  | Emisiones: EN 55032, EN 61000-6-3, ICES‐003, FCC‐47 apartado 15B clase A. | X |  | 1462 |  | X |  | 581
|  | Clasificación Plenum: UL 2043 | X |  | 1462 |  | X |  | 581
|  | Especificaciones medio ambientales: EN/IEC 63000 | X |  | 1462 |  | X |  | 581
8.5 | Micrófono
8.5.1 | Rango de captura de ruido ambiental | De 50 a 100 dBSPL o superior | X |  | 1462 |  | X |  | 581
8.5.2 | Rango de frecuencias | De 50 Hz a 10 Khz | X |  | 1462 |  | X |  | 581
8.5.3 | Respuesta de frecuencia: +/-2dB | De 100 Hz a 5,5 kHz | X |  | 1462 |  | X |  | 581
8.5.4 | Directividad | Omnidireccional | X |  | 1462 |  | X |  | 581
8.6 | Entrada PoE | IEEE 802.3af, tipo 1 | X |  | 1462 |  | X |  | 581
8.7 | Interfaz de red
8.7.1 | Tipo de Ethernet | 100BASE-TX; 1000BASE-T | X |  | 1462 |  | X |  | 581
8.7.2 | Protocolos/estándares | TCP/IP; | X |  | 1462 |  | X |  | 581
8.7.3 | Cifrado | TLS | X |  | 1462 |  | X |  | 581
8.7.4 | Número de puertos PoE | Mínimo: 1 | X |  | 1462 |  | X |  | 581
8.8 | Supervisión
8.8.1 | Continuidad de controlador | Dispositivo de control | X |  | 1462 |  | X |  | 581
8.8.2 | Interfaz de red | Presencia de enlace | X |  | 1462 |  | X |  | 581
8.9 | Fiabilidad: MTBF (extrapolated from calculated MTBF of PRA-AD608) | Mayor que 2.999.999 horas | X |  | 1462 |  | X |  | 581
8.10 | Temperatura de operación: | De -25 a 55 °C (de -13 a 131 °F) o inferior | X |  | 1462 |  | X |  | 581
8.11 | Resistencia a Golpes (transporte) (G) | < 10 G | X |  | 1462 |  | X |  | 581
8.12 | Grado de protección minimo | IP 30 | X |  | 1461 |  | X |  | 581
8.13 | Forma de instalación: | Para instalación sobre superficie o montaje empotrado | X |  | 1461 |  | X |  | 580
8.14 | Instalación | Debe inlcuir: * Unidad básica de sensor y su base * Cables de instalación y conectores. * tornillería para su instalación. * Guía rápida de instalación | X |  | 1461 |  | X |  | 581
8.15 | Vida útil | Mínimo 5 años | X |  | 818 |  | X |  | 969
8.16 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1461-1462, 818 |  | X |  | 580-581
9 | SWITCH ETHERNET INDUSTRIAL DE MINIMO 8xPoE, 2xSFP |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
9.1 | Descripción | Es un conmutador Ethernet compacto montado en carril DIN o Rack, con ocho puertos Gigabit de cobre. Es compatible con alimentación a través de Ethernet (PoE) y dos puertos combinados Gigabit SFP. Este switch Ethernet es un switch OEM, fabricado para su uso en sistemas de megafonía y alarma por voz. | X |  | 819 |  | X |  | 582
9.2 | Marca | Bosch | Bosch |  | 819 |  | Bosch |  | 969
9.3 | Modelo | PRA-ES8P2s | PRA-ES8P2S |  | 819 |  | PRA-ES8P2S |  | 969
9.4 | Certificaciones
9.4.1 | Estandar de emergencia: | EN 54‐16 (0560-CPR-182190000), ISO 7240‐16 | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.4.2 | Ambitos de regulación | Seguridad: EN/IEC 62368‐1 | X |  | 1464 |  | X |  | 583
|  | Inmunidad: EN 55035, EN 61000‐4‐2, EN 61000‐4‐3, EN 61000‐4‐4, EN 61000‐4‐5, EN 61000‐4‐6, EN 61000‐4‐8 | X |  | 1464 |  | X |  | 583
|  | Emisiones: EN 55032 clase A, EN 61000‐6‐4, FCC‐47 apartado 15B clase A, CAN ICES-003(A), CISPR 32 | X |  | 1464 |  | X |  | 583
|  | Especificaciones medio ambientales: EN/IEC 63000 | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.5 | PoE/PoE + Balance potencia | 120 W cmo máximo | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.6 | PoE/PoE + potencia por puerto | 20 W como máximo | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.7 | PoE/PoE + estandar | IEEE 802,3af/at | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.8 | Tipo de interruptor | Administrado | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.9 | Número de puertos RJ45 | Minimo 10 | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.10 | Numero de conexiones RJ45 con PoE | Minimo 8 | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.11 | Número de puertos SFP | Minimo 2 | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.12 | Tamaña de la tabla MAC | Minimo 8K | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.13 | Tipo de Ethernet | 100BASE-TX; 1000BASE-T | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.14 | Protección | Watchdog; RSTP; Limita- ción de velocidad; Control de tormentas | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.15 | Interfaz de red
9.15.1 | Tipo de Ethernet | 100BASE-TX; 1000BASE-T | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.16 | Conmutación
9.16.1 | Tamaña de la tabla de direcciones MAC | Minimo 8K | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.16.2 | VLAN | IEEE 802.1Q | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.16.3 | VLAN Grupo | 256 | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.16.4 | Multidifusión | Protección contra intrusión IGMP v1/v2/v3, Protección contra intrusión MLD, abandono inmediato IGMP | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.16.5 | Ethernet energicamente eficiente | IEEE 802,3az EEE | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.16.6 | Redundancia | IEEE 802.1D-STP IEEE 802.1s-MSTP IEEE 802.1w-RSTP | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.17 | QOS
9.17.1 | Programación de la cola de prioridad | SP, WRR | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.17.2 | Clase de servicio (CoS) | IEEE 802.1p, DiffServ (DSCP) | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.17.3 | Con limitación de velocidad | Entrada, salida | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.17.4 | Agregación de enlaces | IEEE 802.3ad Estático, dinámico (LACP) | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.18 | Seguridad
9.18.1 | Seguridad de puerto | Estático, dinámico | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.18.2 | Autenticación | IEEE 802.1X, basado en puerto | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.18.3 | Control de tormentas | Difusión, multidifusión desconocida, monodifusión desconocida | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.19 | Gestión
9.19.1 | DHCP | Cliente, Servidor | X |  | 1465 |  | X |  | 584
9.19.2 | Acceso | Minimo por SNMP v1/v2c/v3, RMON, Telnet, SSH, HTTP(S), CLI | X |  | 1465 |  | X |  | 584
9.19.3 | NTP | Cliente SNTP | X |  | 1465 |  | X |  | 584
9.20 | Fiabilidad: MTBF (extrapolated from calculated MTBF of PRA-AD608) | Mayor que 750.000 horas | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.21 | Temperatura de operación: | -40 °C – 75 °C, o un rango superior | X |  | 1464 |  | X |  | 584
9.22 | Grado de protección minimo | IP 30 | X |  | 1464 |  | X |  | 584
9.23 | Tamaño | Para instalación en riel DIN o pared o Rack. | X |  | 1464 |  | X |  | 584
9.24 | Instalación | Debe inlcuir: * Swtich industrial de minimo 10 puertos * Juego de soportes para carril DIN y tornillos. * Cables de instalación y conectores. * Soporte de pared * Guía rápida de instalación | X |  | 1464 |  | X |  | 583
9.25 | Vida útil | Mínimo 5 años | X |  | 819 |  | X |  | 969
9.26 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1463-1467, 819 |  | X |  | 582-584
10 | ALTAVOCES MODULARES PARA TECHO |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
10.1 | Descripción | Los altavoces de alarma por voz están diseñados específicamente para su uso en edificios donde el rendimiento del sistema para avisos de evacuación verbales está regulado por normativas. Proporcionan una reproducción excelente de voz y música en aplicaciones de megafonía para interiores. son aptos para el uso en espacios de gestión de aire. | X |  | 820 |  | X |  | 585
10.2 | Marca | Bosch | Bosch |  | 820 |  | BOSCH |  | 970
10.3 | Modelo | LC1 - LC1UM06E8 - LC1-UM12E8 - LC1-UM24E8 | LC1 - LC1UM06E8 - LC1-UM12E8 - LC1-UM24E8 |  | 820 |  | Gama de altavoces modulares para techo LC1 |  | 970
10.4 | Certificaciones
10.5 | Estandar de emergencia: | EN 54-24, BS 5839-8 | X |  | 1466 |  | X |  | 585
10.6 | Listado UL: | 1480/2043 | X |  | 1466 |  | X |  | 585
10.7 | A prueba de golpes | Conforme a DIN VDE 0710, parte 13 | X |  | 1466 |  | X |  | 585
10.8 | Apariencia | Con rejilla. | X |  | 1466 |  | X |  | 585
10.9 | Tipo 1
10.10 | Potencia | 6W | X |  | 1466 |  | X |  | 585
10.11 | SPL1.1 | 89 dB | X |  | 1466 |  | X |  | 585
10.12 | Intervalo de frecuencias | De 70 Hz a 20 kHz | X |  | 1466 |  | X |  | 585
10.13 | Ángulos de apertura para 1 kHz/4 kHz | 180/62 | X |  | 1466 |  | X |  | 585
10.14 | Uso | Uso general | X |  | 1466 |  | X |  | 585
10.15 | Potencia nominal | 6 W (6/3/1.5/0.75 W) | X |  | 1466 |  | X |  | 588
10.16 | Nivel de presión sonora a poten- cia nominal/1 W (1 kHz, 1 m) | 97 dB/89 dB | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.17 | Nivel de presión sonora a poten- cia nominal/1 W (1 kHz, 4 m) | 88 dB/80 dB | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.18 | Ángulo de apertura a 1 kHz / 4 kHz (‐6 dB) | 180° / 62° | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.19 | Rango de frecuencias efectivo (-10 dB) | De 70 Hz a 20 kHz | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.20 | Tensión nominal | 100 V | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.21 | Impedancia nominal |  | X
10.22 | 6W | 1667 ohmios | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.23 | 3 W | 3333 ohmios | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.24 | 1,5 W | 6666 ohmios | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.25 | 0,75 W | 13333 ohmios | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.26 | Conector | Bloque de terminales atornillados de 3 patillas | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.27 | Tipo 2
10.28 | Potencia | 12 W | X |  | 1466 |  | X |  | 585
10.29 | SPL1.1 | 89 dB | X |  | 1466 |  | X |  | 585
10.30 | Intervalo de frecuencias | De 55 Hz a 20 kHz | X |  | 1466 |  | X |  | 585
10.31 | Ángulos de apertura para 1 kHz/4 kHz | 180/64 | X |  | 1466 |  | X |  | 585
10.32 | Uso | Uso general / Hi-Q | X |  | 1466 |  | X |  | 585
10.33 | Potencia nominal | 12 W (12/6/3/1.5 W) | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.34 | Nivel de presión sonora a poten- cia nominal/1 W (1 kHz, 1 m) | 100 dB/89 dB | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.35 | Nivel de presión sonora a poten- cia nominal/1 W (1 kHz, 4 m) | 88 dB/77 dB | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.36 | Ángulo de apertura a 1 kHz / 4 kHz (‐6 dB) | 180° / 64° | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.37 | Rango de frecuencias efectivo (-10 dB) | De 55 Hz a 20 kHz | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.38 | Con Tensión nominal | 70 V | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.39 | Impedancia nominal | 12 W 416 ohmios 6 W 833 ohmios 3 W 1667 ohmios 1,5 W 3333 ohmios | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.40 | Con Tensión nominal | 100 V | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.41 | Impedancia nominal | 12 W 833 ohmios 6 W 1667 ohmios 3 W 3333 ohmios 1,5 W 6666 ohmios | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.42 | Conector | Bloque de terminales atornillados de 3 patillas | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.43 | Tipo 3
10.44 | Potencia | 24 W | X |  | 1466 |  | X |  | 585
10.45 | SPL1.1 | 89 dB | X |  | 1466 |  | X |  | 585
10.46 | Intervalo de frecuencias | De 55 Hz a 20 kHz | X |  | 1466 |  | X |  | 585
10.47 | Ángulos de apertura para 1 kHz/4 kHz | 180/58 | X |  | 1466 |  | X |  | 585
10.48 | Uso | Uso general / Hi-Q | X |  | 1466 |  | X |  | 585
10.49 | Potencia nominal | 24 W (24/12/6/3 W) | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.50 | Nivel de presión sonora a poten- cia nominal/1 W (1 kHz, 1 m) | 103 dB/89 dB | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.51 | Nivel de presión sonora a poten- cia nominal/1 W (1 kHz, 4 m) | 91 dB/77 dB | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.52 | Ángulo de apertura a 1 kHz / 4 kHz (‐6dB) | 180° / 58° | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.53 | Rango de frecuencias efectivo (-10 dB) | De 55 Hz a 20 kHz | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.54 | Con Tensión nominal | 70 V | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.55 | Impedancia nominal | 24 W 208 ohmios 12 W 416 ohmios 6 W 833 ohmios 3 W 1667 ohmios | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.56 | Con Tensión nominal | 100 V | X |  | 1468 |  | X |  | 549
10.57 | Impedancia nominal | 24 W 416 ohmios 12 W 833 ohmios 6 W 1667 ohmios 3 W 3333 ohmios | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.58 | Conector | Bloque de terminales atornillados de 3 patillas | X |  | 1468 |  | X |  | 589
10.59 | Compatibilidad | Debe ser compatible con toda la solución de Audio Evacuación | X |  | 820 |  | X |  | 971
10.60 | Instalación | Debe inlcuir: * Parlante de rejilla * soporte para techo * Cables de instalación y conectores. * Guía rápida de instalación | X |  | 1468, 1466 |  | X |  | 971
10.61 | Vida útil | Mínimo 5 años | X |  | 820 |  | X |  | 971
10.62 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1466-1469, 820 |  | X |  | 585-591
11 | ALTAVOZ DE MURO TIPO 1 |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
11.1 | Descripción | El proyector de sonido incorpora un ángulo de apertura muy amplio, lo que permite cubrir un área determinada con menos unidades. Su amplio rango de frecuencia también proporciona una mejor reproducción de música y voz, mientras que la directividad garantiza que el sonido se proyecta de forma precisa hacia donde más se necesita. | X |  | 821 |  | X |  | 585
11.2 | Marca | Bosh | Bosh |  | 821 |  | BOSCH |  | 971
11.3 | Modelo | LBC349112 | LBC3941/12 |  | 821 |  | LBC3941/12 |  | 971
11.4 | Certificaciones
11.4.1 | Conformidad | El contratista deberá incluir los conectores necesarios para la conexión de cable AWG 2x14 | X |  | 821 |  | X |  | 971
11.4.2 | Ambitos de regulación | Seguridad: Conforme EN 600065 | X |  | 1470 |  | X |  | 592
|  | Protección contra el agua y el polvo: Conforme EN 60529 IP 65 | X |  | 1470 |  | X |  | 592
|  | Autoextingible: Conforme UL 94 V 0 | X |  | 1470 |  | X |  | 592
11.5 | Garantía de calidad | Debe admitir 100 horas de funcionamiento a potencia nominal según los estandares de capacidad de gestión de potencia (PHC) IEC 60268-5. | X |  | 1470 |  | X |  | 592
|  | Debe poder soportar el doble de su potencia nominal durante cortos períodos. | X |  | 1470 |  | X |  | 592
11.6 | Material del Altavoz / proyector | ABS resistente a golpes y biodegradable (UL 94 V0) y/o IP65 | X |  | 1470 |  | X |  | 592
11.7 | Potencia nominal | 6/3/1,5/0,75 W | X |  | 1471 |  | X |  | 593
11.8 | Nivel de presión sonora a 6 W/1 W (1 kHz a 1 m) | 97 dB/89 dB (SPL) | X |  | 1471 |  | X |  | 593
11.9 | Nivel de presión sonora a 6 W/1 W (2 kHz a 1 m) | 102 dB/94 dB (SPL) | X |  | 1471 |  | X |  | 593
11.10 | Ángulo de apertura a 1 kHz/4 kHz (-6 dB) | 180° / 90° | X |  | 1471 |  | X |  | 593
11.11 | Rango de frecuencias efectivo (-10 dB) | De 140 Hz a 18 kHz | X |  | 1471 |  | X |  | 593
11.12 | Tensión nominal | 100 V | X |  | 1471 |  | X |  | 593
11.13 | Impedancia nominal | 1667 Ohm | X |  | 1471 |  | X |  | 593
11.14 | Temperatura de operación: | De -25 a 55 °C (de -13 a 131 °F) o mejor | X |  | 1471 |  | X |  | 593
11.15 | Grado de protección minimo | IP 65 o superior | X |  | 1470 |  | X |  | 593
11.16 | Forma de instalación: | Para instalación sobre paredes y techos | X |  | 1470 |  | X |  | 592
11.17 | Instalación | Debe inlcuir: * El altavoz * Accesorios de instalación * Cableado de conexión de colores y tornillería para su instalación. * Guía rápida de instalación | X |  | 1471, 821 |  | X |  | 972
11.18 | Tipo de intalación | Para montaje en paredes y techos. Debe poermitir la orientación. | X |  | 1470 |  | X |  | 592
11.19 | Vida útil | Mínimo 5 años | X |  | 821 |  | X |  | 972
11.20 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1470-1471, 821 |  | X |  | 592-593
12 | ALTAVOZ DE MURO TIPO 2 |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
12.1 | Descripción | Los altavoces de bocina con driver de gran eficacia, de angulo de apertura amplio, optimizados para palabra. ofrecen una excelente reproducción de voz y distribución de sonido para una amplia gama de aplicaciones de exterior. Son ideales para zonas deportivas, parques, exposiciones, fábricas y piscinas. | X |  | 822 |  | X |  | 972
12.2 | Marca | Bosh | Bosh |  | 822 |  | BOSCH |  | 972
12.3 | Modelo | LBC349112 | LBC349112 |  | 822 |  | LCB3491/12 |  | 972
12.4 | Certificaciones
12.4.1 | Conformidad | El contratista deberá incluir los conectores necesarios para la conexión de cable AWG 2x14 | X |  | 822 |  | X
12.4.2 | Ambitos de regulación | Seguridad: Conforme EN 600065 | X |  | 1472 |  | X |  | 594
|  | Biodegradable: Conforme a UL 94 V 0 | X |  | 1472 |  | X |  | 594
|  | Resistencia al agua y al polvo: Conforme a EN 60529‐IP65 | X |  | 1742 |  | X |  | 594
12.5 | Garantía de calidad | 100 horas de funcionamiento a potencia nominal según los estándares de capacidad de gestión de potencia (PHC) IEC 268-5 | X |  | 1472 |  | X |  | 594
|  | Debe poder soportar el doble de su potencia nominal durante cortos períodos. | X |  | 1472 |  | X |  | 594
12.6 | Material del Altavoz / proyector | ABS resistente a golpes y biodegradable (UL 94 V0) y/o IP65 | X |  | 1472 |  | X |  | 595
12.7 | Potencia Maxima | 15 W | X |  | 1473 |  | X |  | 595
12.8 | Potencia nominal | 10/5/2,5 W | X |  | 1473 |  | X |  | 595
12.9 | Nivel de presión acústica a potencia nominal / 1 W (1 kHz, 1 m) | 118 dB/108 dB (NPA) | X |  | 1473 |  | X |  | 595
12.10 | Nivel de presión acústica a potencia nominal / 1 W (2 kHz, 1 m) | 121 dB/111 dB (NPA) | X |  | 1473 |  | X |  | 595
12.11 | Rango de frecuencia efectiva (-10 dB) | De 480 Hz a 5,5 kHz | X |  | 1473 |  | X |  | 595
12.12 | Ángulo de apertura horizontal / vertical | 1 kHz/4 kHz (-6 dB) 90 °/40 ° 130 °/45 ° | X |  | 1473 |  | X |  | 595
12.13 | Tensión nominal | 100 V | X |  | 1473 |  | X |  | 595
12.14 | Impedancia nominal | 1000 Ohm | X |  | 1473 |  | X |  | 595
12.15 | Temperatura de operación: | De -25 a 55 °C (de -13 a 131 °F) o mejor | X |  | 1473 |  | X |  | 595
12.16 | Grado de protección minimo | IP 65 o superior | X |  | 1472 |  | X |  | 595
12.17 | Forma de instalación: | Para instalación sobre paredes y techos | X |  | 1472 |  | X |  | 595
12.18 | Instalación | Debe inlcuir: * El altavoz * Accesorios de instalación * Cableado de conexión y tornillería para su instalación. * Guía rápida de instalación | X |  | 1472 |  | X |  | 972
12.19 | Tipo de intalación | Para montaje en paredes y techos. Soportes de montaje ajustables y resistentes. | X |  | 1472 |  | X |  | 972
12.20 | Conexión | Cable de 4 hilos | X |  | 1472 |  | X |  | 595
12.21 | Vida útil | Mínimo 5 años | X |  | 822 |  | X |  | 972
12.22 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1472-1473, 822 |  | X |  | 594
13 | ALTAVOZ DE MURO TIPO 3 |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
13.1 | Descripción | Par de altavoces con transformador, caja de 4" de 70/100 V, es un altavoz de montaje en superficie de alto rendimiento, de dos vías y de rango completo de 102 mm (4") con cobertura amplia y uniforme. | X |  | 822 |  | X |  | 598
13.2 | Marca | Bosh | Bosh |  | 822 |  | ELECTRO-VOICE |  | 598
13.3 | Modelo | LB20-PC15-4 | LB20-PC15-4 |  | 822 |  | EVID-S4.2T |  | 598
13.4 | Certificaciones
13.4.1 | Conformidad | El contratista deberá incluir los conectores necesarios para la conexión de cable AWG 2x14 | X |  | 822 |  | X |  | 973
13.5 | Material del Altavoz / proyector | ABS resistente a golpes y biodegradable (UL 94 V0) y/o IP54 | X |  | 1478 |  | X |  | 598
13.6 | Manejo de Potencia Continua | 15 W | X |  | 1478 |  | X |  | 598
13.7 | Potencia Pico | 60 W | X |  | 1478 |  | X |  | 598
13.8 | Respuesta de frecuencia (-3 dB) | 100 Hz-20 kHz | X |  | 1478 |  | X |  | 598
13.9 | Respuesta de frecuencia (-10 dB): | 75 Hz-20 kHz | X |  | 1478 |  | X |  | 598
13.10 | Sensibilidad: | 86,5 dB | X |  | 1478 |  | X |  | 598
13.11 | SPL máx. | 98,5 dB (pico de 104,5 dB) | X |  | 1478 |  | X |  | 598
13.12 | Ángulo de cobertura: | Horizontal 110°, vertical 110° | X |  | 1478 |  | X |  | 598
13.13 | Gestión de potencia: | 15 W (pico de 60 W) de ruido rosa continuo (100 horas) | X |  | 1478 |  | X |  | 598
13.14 | Transformador de entrada (70 V/100 V): | 15 W | X |  | 1478 |  | X |  | 598
13.15 | Derivaciones del transformador: | 70 V: 3,7 W, 7,5 W, 15 W 100 V: 7,5 W, 15 W | X |  | 1478 |  | 98
13.16 | Grado de protección minimo | IP 54 o superior | X |  | 1478 |  | X |  | 598
13.17 | Instalación | Debe inlcuir: * El altavoz x 2 unidades * Accesorios de instalación * Cableado de conexión y tornillería para su instalación. * Guía rápida de instalación | X |  | 1479 |  | X |  | 973
13.18 | Tipo de intalación | Para montaje en superficie. Soportes de montaje ajustables y resistentes. | X |  | 1479 |  | X |  | 598
13.19 | Conexión | El contratista deberá incluir los conectores necesarios para la conexión de cable AWG 2x14 | X |  | 822 |  | X |  | 973
13.20 | Vida útil | Mínimo 5 años | X |  | 822 |  | X |  | 973
13.21 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1478-1479, 822 |  | X |  | 598
14 | ALTAVOZ DE MURO TIPO 4 (DE COLUMNA) |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
14.1 | Descripción | Es un altavoz pasivo de columna, con soporte de montaje, de 70V/100V. | X |  | 823 |  | X |  | 600
14.2 | Marca | Bosch | ELECTROVOICE |  | 823 |  | X
14.3 | Modelo | LRC-2100 | LRC-2100 |  | 823 |  | X |  | 600
14.4 | Certificaciones
14.5 | Rango de frecuencia (-10dB, medio espacio) | 45 Hz - 16 kHz | X |  | 1482 |  | X |  | 600
14.6 | Cantidad de transductores y tamaño | Doce (12) controladores de medios y agudos de 2.5". Dos (2) wooferpasa banda de 6.5 | X |  | 1482 |  | X |  | 600
14.7 | SPL máximo | 128 dB estrecho. 126 dB ancho | X |  | 1482 |  | X |  | 600
14.8 | Sensibilidad axial | 91.5 dB SPL 1W/1m estrecho 90 dB SPL 1W/1m ancho | X |  | 1482 |  | X |  | 600
14.9 | Inclinación acústica descendente (con respecto a la horizontal) | ;-7,5° | X |  | 1482 |  | X |  | 600
14.10 | Ángulo de cobertura HxV | 180° x 25° (estrecho). 180° x 45° (ancho) | X |  | 1482 |  | X |  | 600
14.11 | Potencia (continua) | 300 W. | X |  | 1482 |  | X |  | 600
14.12 | Voltaje de entrada pico | 130 V | X |  | 1482 |  | X |  | 600
14.13 | Impedancia nominal | 8 Ω. | X |  | 1482 |  | X |  | 600
14.14 | Impedancia mínima | 6,4 Ω a 280 Hz | X |  | 1482 |  | X |  | 600
14.15 | Voltaje de entrada pico | 130 V | X |  | 1482 |  | X |  | 600
14.16 | Filtro pasa alta | ≥50 Hz Butterworth 24 dB/oct | X |  | 1482 |  | X |  | 600
14.17 | Grado de protección minimo | IP 55 o superior | X |  | 1482 |  | X |  | 600
14.18 | Instalación | Debe inlcuir: * El altavoz * Accesorios de instalación y soportes * Tornillería para su instalación. * Guía rápida de instalación | X |  | 1480 |  | X |  | 973
14.19 | Tipo de intalación | Para montaje en pared. Montaje de inclinación rápida multi angulo. Debe permitir paneo | X |  | 1482 |  | X |  | 973
14.20 | Ángulos de inclinación vertical hacia abajo | 0°, 2.5°, 5°, 7.5°, 10°, 15°, 20°, 25° | X |  | 1482 |  | X |  | 600
14.21 | Conexión | El contratista deberá incluir los conectores necesarios para la conexión de cable AWG 2x14 | X |  | 823 |  | X |  | 973
14.22 | Vida útil | Mínimo 5 años | X |  | 823 |  | X |  | 973
14.23 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1480-1483 |  | X |  | 600
15 | CABLE DE ALTAVOZ DE GRADO PROFESIONAL SIN HALÓGENOS Y BAJO HUMO |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
15.1 | Descripción | Es el cable utilizado para la conectividad análoga de los altavoces o proyectores de audio del sistema de audio evacuación. Son dos conductores de cobre, cada uno con PVC de aislamiento y una chaqueta exterior libre de halógenos. | X |  | 823 |  | X |  | 974
15.2 | Marca | Bosch | SCP |  | 823 |  | SCP |  | 974
15.3 | Modelo | 142OFC-LSZH-XX | 14/2OFC-LSZH-XX |  | 823 |  | X |  | 602
15.4 | Certificaciones | EN50575 REACTION TO FIRE CLASS Dca, EU RoHS 2011/65/EU Conformidad | X |  | 1484 |  | X |  | 602
15.5 | Cantidad de conductores | 2 conductores x 14 AWG | X |  | 1484 |  | X |  | 602
15.6 | Tipo de conudctor | Cobre trenzado de | X |  | 1484 |  | X |  | 602
15.7 | Conductor | 105/0.16mm +/-0.004mm | X |  | 1484 |  | X |  | 602
15.8 | Aislamiento el conductor | PVC | X |  | 1484 |  | X |  | 602
15.9 | Material | PVC | X |  | 1484 |  | X |  | 602
15.10 | Chaqueta | Libre de halógenos | X |  | 1484 |  | X |  | 602
15.11 | Tempreatura de operación | Entre - 20°C + 75°C o superior | X |  | 1484 |  | X |  | 602
15.12 | Resistencia del conductor | Maximo 9.2ohm/km a 20°C | X |  | 1484 |  | X |  | 602
15.13 | Resistencia de aislamiento | Minimo 50MΩ*km a 20°C | X |  | 1484 |  | X |  | 602
15.14 | Rigidez Dielectrica | Minimo AC1.5KV | X |  | 1484 |  | X |  | 602
15.15 | Rated Voltage - Insulated/Operating | Maximo 300V/80V | X |  | 1484 |  | X |  | 602
15.16 | Impedance | 62±6Ω | X |  | 1484 |  | X |  | 602
15.17 | Capacitance | 28.9±3pf/ft | X |  | 1484 |  | X |  | 602
15.18 | Vida útil | Mínimo 15 años | X |  | 823 |  | X |  | 974
15.19 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1484 |  | X |  | 602

## Acceso
| SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO |  | UNION TEMPORAL GESTION INTEGRAL C5 |  |  |  | UNON TEMPORAL SEGURIDAD VIPE 2025
ITEM | DESCRIPCIÓN
1 | GENERALIDADES INFRAESTRUCTURA DE CONTROL DE ACCESOS |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
1.1 | El sistema de control de accesos consiste en un conjunto de procesos electrónicos y/o físicos que tiene como finalidad controlar, supervisar y administrar los ingresos a las diferentes áreas de una Sede, lo que permite proteger dichas áreas mientras brinda suficiente libertad al público para moverse con eficiencia. Este sistema contendrá un módulo de administración de los controladores de acceso conectados, lectoras y extensiones de entradas/salidas, asi como registro y control de visitantes. El módulo de administración de acceso deberá proveer un amplio rango de funciones para personalización individual de permisos de acceso al sitio, edificio, piso, perfiles de tiempo, cronogramas y eventos de alarma de acceso. Todas las alarmas de control de acceso como tiempo de apertura excedido en la puerta, acceso denegado, tarjeta desconocida entre otras deben ser desplegadas en la plataforma de integracion como en los clientes propios del sistema de control de acceso. Las alarmas/eventos de control de acceso deberán ser visualizadas con todas las características comunes en mapas de ubicación, documentos/instrucciones de alarma y video tiempo real en la plataforma de integracion. |  | X |  | 853 |  | X |  | 990
2 | MODULO BMS/VMS PARA CONTROL DE ACCESOS. |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
2.1 | Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de SOFTWARE PARA CONTROL DE ACCESO. |  | X |  | 853 |  | X |  | 990
2.2 | Software para control de acceso hace parte del sistema que administra el 100% de los dispositivos como: Controladoras (entradas/salidas), lectoras tanto biometricas como tarjetas y bluetooth, botones de salida, estaciones de control de visitantes y servidor principal al igual que las integraciones todo bajo una sola plataforma incluido el enrolamiento de la huella como firma. |  | X |  | 853 |  | X |  | 990
2.3 | Debe ser un sistema abierto, escalable y flexible, que permita la conexion tanto por Wiegand como OSDP de multiples fabricantes, debe permitir la conexion a un sistema BMS utilizando algun protocolo estandar de automatizacion y webservices para conexion con terceros. Debe proporcionar y permitir opciones de arquitectura para implementaciones multisitio, tanto para visitantes como colaboradores. |  | X |  | 853 |  | X |  | 990
2.4 | Debe Permitir Autentificación de inicio de sesión mediante Directorio Activo Microsoft. |  | X |  | 853 |  | X |  | 990
2.5 | Debe ser Compatible con una plataforma de integración ofertada BMS. |  | X |  | 853 |  | X |  | 990
2.6 | Debe implementarse en un equipo de cómputo que supere las características acordes a los requerimientos mínimos de fábrica, esto previendo el crecimiento futuro de la plataforma. |  | X |  | 853 |  | X |  | 990
2.7 | Debe permitir configurar su interfaz con diferentes Idiomas, entre ellos Español. |  | X |  | 853 |  | X |  | 990
2.8 | El software de gestión de control de acceso deberá ser centralizado en un solo servidor y este deberá recibir toda la comunicación de parte de los controladores maestros de acceso sin importar el sitio solo bastando una comunicación TCP/IP. |  | X |  | 853 |  | X |  | 990
2.9 | El software de gestión de control de acceso deberá contar con una conexión remota por servicio Cliente Web desde un explorador de internet o aplicativo móvil que permita la gestión y programación en caso de emergencia desde un teléfono móvil inteligente previamente configurado para tal fin de ser necesario. |  | X |  | 853 |  | X |  | 990
2.10 | El software de gestión de control de acceso deberá poseer diferentes niveles de seguridad de acuerdo a los usuarios del sistema. |  | X |  | 853 |  | X |  | 990
2.11 | El software de gestión de control de acceso deberá contar con mapas interactivos donde se puedan utilizar formatos DWG de AutoCAD así ́ como también imágenes convencionales JPG con el fin que desde estos mapas se pueda interactuar de manera remota con los diferentes puntos de acceso de manera gráfica. (modulo BMS/VMS) |  | X |  | 853 |  | X |  | 990
2.12 | El software de gestión de control de acceso deberá permitir la generación de reportes automatizados por evento o por agendamiento. |  | X |  | 853 |  | X |  | 990
2.13 | El software de gestión de control de acceso deberá poder controlar puertas o puntos de acceso con y sin lector de manera remota de ser requerido en el futuro. |  | X |  | 853 |  | X |  | 990
2.14 | El software de gestión de control de acceso deberá poder operar de forma centralizada y remota, esto es, podrá configurar los controladores de esta forma y podrá recibir los diferentes eventos desde los controladores remotamente. |  | X |  | 853 |  | X |  | 990
2.15 | El software de gestión de control de acceso deberá permitir la utilización de puertas virtuales (lectoras móviles o lectoras fijas que permitan la captura de información por medio de tecnologías como NFC o Bluetooth) en salidas de emergencia de ser requerido en el futuro |  | X |  | 853 |  | X |  | 990
2.16 | El software de gestión de control de acceso deberá contar con la opción de AntiPassback Local y Global. |  | X |  | 853 |  | X |  | 990
2.17 | El software de gestión de control de acceso deberá contar con la opción de visualización de las fotografías de los usuarios del sistema en tiempo real por medio de pop up automático de ser necesario al momento del paso de la tarjeta por el sistema de lectura. |  | X |  | 853 |  | X |  | 990
2.18 | El software de gestión de control de acceso deberá contar con una solución de visitantes propia o de un tercero que pueda operar dentro de la misma plataforma de gestión de control de acceso o, en su defecto, desde la plataforma del tercero en los puntos de registro. En ambos casos, el sistema deberá actualizar de manera automática los lectores o controladores según el caso, para la gestión de ingresos de los visitantes del lugar |  | X |  | 853 |  | X |  | 990
2.19 | El software o solución de visitantes deberá ser compatible con la lectura del ID completo de la cedula colombiana contenida dentro del código 2D de la misma, realizando esta lectura por medio de un lector 2D el software deberá cargar automáticamente datos de cedula, nombre y apellido del visitante a ingresar. |  | X |  | 853 |  | X |  | 990
2.20 | La solución de visitantes deberá contar con la opción de carga de fotografía del visitante hacia el sistema de gestión de control de acceso y/o VMS y/o BMS lectores según el caso. Tambien deberá permitir captura de firma |  | X |  | 853 |  | X |  | 990
2.21 | Deberá ser Licenciado para soporte y actualizacion por el tiempo del contrato o minimo 5 años para el 100% de los dispositivos. |  | X |  | 853 |  | X |  | 990
3 | CONTROLADOR DE ACCESO. (BIOMETRICO) |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
3.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 855 |  | X |  | 990
3.2 | Marca | Morpho | IDEMIA-MORPHO |  | 855 |  | IDEMIA |  | 990
3.3 | Modelo | Sigma Lite | SIGMA LITE |  | 855 |  | MORPHO MA SIGMA LITE |  | 990
3.4 | Tecnologia | Huella Dactilar | X |  | 1566 |  | x |  | 709
3.5 | Tiempo de identificacion | max 1,5 seg | X |  | 1566 |  | x |  | 708
3.6 | CPU | ARM® Cortex-A9 core 1GHz o Similar | X |  | 1566 |  | x |  | 709
3.7 | Sistema operativo | Linux | X |  | 1566 |  | x |  | 709
3.8 | Sensor óptico | certificado PIV IQS por el FBI | X |  | 1566 |  | x |  | 709
3.9 | Red/Comunicaciones | Ethernet, RS485, USB | X |  | 1566 |  | x |  | 709
3.10 | Capacidad de almacenamiento interna | Flash 512 MB, RAM 512 MB | X |  | 1566 |  | x |  | 709
3.11 | Lista de usuarios autorizados | hasta 250,000 Ids | X |  | 1566 |  | x |  | 709
3.12 | Puertos | Wiegand de entrada y salida | X |  | 1566 |  | x |  | 709
3.13 | Funcionalidades anti fraude | Detección de dedo falso, alerta de coacción y función temporizada de anti-retorno | X |  | 1566 |  | x |  | 709
3.14 | Flexibilidad | Lector de tarjetas sin contacto en opción: Prox®, iClass® o MIFARE®/DESFire®/NFC | X |  | 1566 |  | x |  | 709
3.15 | Alimentación: | De 12V a 24V DC y/ó Power over Ethernet (PoE), compatible con switches PoE+ | X |  | 1566 |  | x |  | 709
3.16 | Dimension Alto*Ancho*Profundidad | maximo 160*70'*65 mm | X |  | 1566 |  | x |  | 709
3.17 | Condiciones de operación | Temperatura: -10°C a 40°C | X |  | 1566 |  | x |  | 709
3.18 | Grado de protección | (IP65) y al vandalismo (IK08) | X |  | 1566 |  | x |  | 709
3.19 | Normas de Seguridad | CE y/o CB y/o FCC | X |  | 1566 |  | x |  | 709
3.20 | Certificaciones | RoHS y/o REACh y/o WEEE | X |  | 1566 |  | x |  | 709
3.21 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1566-1567, 855 |  | x |  | 709
4 | TARJETAS RFID |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
4.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 856 |  | X |  | 990
4.2 | Marca | MIFARE | HID |  | 856 |  | HID |  | 990
4.3 | Modelo | HID PROX COMBO CARD | MIFARE/HID PROX COMBO CARD |  | 856 |  | FLEXSMART SERIES CREDENTIALS |  | 990
4.4 | Tipo | MIFARE | X |  | 1568 |  | x |  | 710
4.5 | Dimensiones | max 5.5 x 8.6 x 0.080 cm | X |  | 1568 |  | x |  | 710
4.6 | Rango | Hasta 10 cm | X |  | 1568 |  | x |  | 710
4.7 | Temperatura de operación | rango desde -10 a 40°C | X |  | 1568 |  | x |  | 710
4.8 | Frecuencia de Operación | 13,56 MHz | X |  | 1568 |  | x |  | 710
4.9 | Interface RF | ISO 14443 A | X |  | 1568 |  | x |  | 710
4.10 | Tiempo de transacción | < 100 ms | X |  | 1568 |  | x |  | 710
4.11 | Velocidad de baudios | 106 kbps | X |  | 1568 |  | x |  | 710
4.12 | Tipo de memoria | EEPROM ó 1Kbyte (8,192 bits) ó 4 Kbytes (32,768 bits) | X |  | 1568 |  | x |  | 710
4.13 | Ciclos | Minimo 98000 | X |  | 1568 |  | x |  | 710
4.14 | Retención de datos | Minimo 10 años | X |  | 1568 |  | x |  | 710
4.15 | Material y acabado | PVC blanco brillante ó blanco ó de PVC ó poliéster | X |  | 1568 |  | x |  | 710
4.16 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1568 |  | x |  | 710
5 | BOTON DE SALIDA SIN CONTACTO |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
5.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 856 |  | X |  | 991
5.2 | Marca | ENFORCER | ENFORCE |  | 856 |  | ENFORCES |  | 991
5.3 | Modelo | SD-927PKC-NSQ | SD-927PKC-NSQ |  | 856 |  | SD-927PKC-NSQ |  | 991
5.4 | Tipo | Sin contacto | X |  | 1569 |  | x |  | 711
5.5 | Sensor | IR | X |  | 1569 |  | x |  | 711
5.6 | indicador | Iluminado | X |  | 1569 |  | x |  | 711
5.7 | Contactos | Normalmente Abierto y Cerrado | X |  | 1569 |  | x |  | 711
5.8 | Rango del sensor | Hasta 20 cm | X |  | 1569 |  | x |  | 711
5.9 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1569, 856 |  | x |  | 711
6
7A | ELECTROIMAN CON SENSOR INTERIOR SENCILLO |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
7.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 857 |  | X |  | 991
7.2 | Marca | SECO-LARM | SECO-LARM |  | 857 |  | SECOLARMENFORCER |  | 991
7.3 | Modelo | E-9415A-600PQ | E-941SA-600PQ |  | 857 |  | E-942F-600G/WQ SA-026Q |  | 991
7.4 | Fuerza de sujeción | 600lbs | X |  | 1570 |  | x |  | 712
7.5 | Temporizador de bloqueo | si | X |  | 1570 |  | x |  | 713
7.6 | Voltaje | 12/24 Vcd | X |  | 1570 |  | x |  | 713
7.7 | Consumo de corriente | maximo 12V/600mA,24V/300mA | X |  | 1570 |  | x |  | 713
7.8 | Temperatura de operación | 10 a 40°C | X |  | 1570 |  | x |  | 713
7.9 | Sensor de puerta | NO/NC | X |  | 857 |  | x |  | 713
7.10 | Acabado | Zinc y/o Aluminio anodizado | X |  | 1570 |  | x |  | 713
7.11 | Soporte de montaje | Ajustable y/o fijo | X |  | 1570 |  | x |  | 713
7.12 | Tipo | sencillo para una sola puerta | X |  | 1570 |  | x |  | 713
7.13 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1570-857 |  | x |  | 712 - 713
7B | ELECTROIMAN CON SENSOR INTERIOR DOBLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
7.14 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 857 |  | X |  | 991
7.15 | Marca | SECO-LARM | SECO-LARM |  | 857 |  | ENFORCERENFORCER |  | 991
7.16 | Modelo | E-941DB-600PQ | E-941DB-600PQ |  | 857 |  | E-941DA-600Q SA-026Q |  | 991
7.17 | Fuerza de sujeción | 600lbs | X |  | 1573 |  | x |  | 714
7.18 | Temporizador de bloqueo | si | X |  | 1573 |  | x |  | 715
7.19 | Voltaje | 12/24 Vcd | X |  | 1573 |  | x |  | 714
7.20 | Consumo de corriente | maximo 12V/600mA,24V/300mA | X |  | 1573 |  | x |  | 714
7.21 | Temperatura de operación | 10 a 40°C | X |  | 1573 |  | x |  | 714
7.22 | Sensor de puerta | NO/NC | X |  | 857 |  | x |  | 715
7.23 | Acabado | Zinc y/o Aluminio anodizado | X |  | 1573 |  | x |  | 714
7.24 | Soporte de montaje | Ajustable y/o fijo | X |  | 1573 |  | x |  | 714
7.25 | Tipo | Doble para puerta doble ala | X |  | 1573 |  | x |  | 714
7.26 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1573, 857 |  | x |  | 714 - 715
8 | FUENTE CONTROL DE ACCESO |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
8.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 858 |  | X |  | 991
8.2 | Marca | ALTRONIX | ALTRONICS |  | 858 |  | ALTRONICS |  | 991
8.3 | Modelo | AL600ULX | AL600ULX |  | 858 |  | AL600ULX |  | 991
8.4 | Tipo | Fuente de alimentación para control de acceso | X |  | 1576 |  | x |  | 716
8.5 | Salidas | (8) controlados independientemente | X |  | 1576 |  | x |  | 716
8.6 | Voltaje de entrada | 115VAC, 60Hz. | X |  | 1576 |  | x |  | 716
8.7 | Voltaje de salida | 12VDC or 24VDC, | X |  | 1576 |  | x |  | 716
8.8 | Proteccion | 3,5A | X |  | 1576 |  | x |  | 716
8.9 | Indicadores LED | si | X |  | 1576 |  | x |  | 716
8.10 | UL | UL294 | X |  | 1576 |  | x |  | 716
8.11 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1576-1577, 858 |  | x |  | 716 - 717
9 | CONTROL DE ACCESO EN RED DE UNA PUERTA |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
9.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 858 |  | X |  | 991
9.2 | Marca | AXIS | AXIS |  | 858 |  | AXIS |  | 991
9.3 | Modelo | A1210 | A1210 |  | 858 |  | A1210 |  | 991
9.4 | Tipo | Compacto | X |  | 1578 |  | x |  | 718
9.5 | Lectores | Hasta 2 lectores OSDP (multiconexión) o 1 lector Wiegand por controlador | X |  | 1578 |  | x |  | 718
9.6 | Cantidad de Puertas | 1 puerta | X |  | 1578 |  | x |  | 718
9.7 | Credenciales | Hasta 250000 credenciales almacenadas localmente | X |  | 1578 |  | x |  | 718
9.8 | Búfer de eventos | Minimo 200000 eventos almacenados localmente | X |  | 1578 |  | x |  | 718
9.9 | Lector | Salida de alimentación: 12 V CC, máx. 500 mA Datos: OSDP y Wiegand | X |  | 1578 |  | x |  | 718
9.10 | Puerta | Salida de alimentación: 12/24 V CC, puente configurable E/S: Entradas supervisadas de sensor de posición de puerta | X |  | 1578 |  | x |  | 718
9.11 | Auxiliar | Salida de CC: 12 V, de minimo 50 mA E/S: Dos puertos, entradas o salidas configurables | X |  | 1578 |  | x |  | 718
9.12 | Protocolos de red | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, SOCKS, SSH, MQTT | X |  | 1578 |  | x |  | 718
9.13 | API | API abierta para la integración de software | X |  | 1578 |  | x |  | 718
9.14 | Entrada de alimentación | 12 V CC, máx. 40 W y/o alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3at | X |  | 1578 |  | x |  | 718
9.15 | Normas de Seguridad | IEC/EN/UL 62368-1 y/o IEC/EN 60950-1 y/o UL 2043, UL 294 | X |  | 1578 |  | x |  | 718
9.16 | Certificaciones | UL y/o KC y/o VCCI | X |  | 1578 |  | x |  | 718
9.17 | Ciberseguridad | Software: Firmware firmado, protección contra retrasos de fuerza bruta | X |  | 1578 |  | x |  | 718
9.18 | Seguridad de red | IEEE 802.1X (EAP-TLS) y/o IEEE 802.1AR y/o HTTPS/HSTS | X |  | 1578 |  | x |  | 718
9.19 | Carcasa | Aluminio | X |  | 1578 |  | x |  | 718
9.20 | Condiciones de funcionamiento | De 0 ºC a 50 ºC | X |  | 1578 |  | x |  | 718
9.21 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1578.858 |  | x |  | 718 - 720
10 | CONTROL DE ACCESO EN RED DE DOS PUERTAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
10.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 859 |  | X |  | 992
10.2 | Marca | AXIS | AXIS |  | 859 |  | AXIS |  | 992
10.3 | Modelo | A1610 | A1610 |  | 859 |  | A1610 NETWORK DOOR CONTROLLER |  | 992
10.4 | Lectores | Hasta 4 lectores OSDP | X |  | 1579 |  | x |  | 721
10.5 | Cantidad de Puertas | 2 puertas | X |  | 1579 |  | x |  | 721
10.6 | Credenciales | Hasta 250000 credenciales almacenadas localmente | X |  | 1579 |  | x |  | 721
10.7 | Búfer de eventos | Minimo 200000 eventos almacenados localmente | X |  | 1579 |  | x |  | 721
10.8 | Lector | Salida de alimentación: 2x 12 V CC, máx. 500 mA 2 entradas y 2 salidas supervisadas configurables | X |  | 1579 |  | x |  | 721
10.9 | Puerta | Salida de alimentación: 12/24 V CC, puente configurable Relé de salida: 2x relé NO/NC, máx. 2 A a 30 V CC | X |  | 1579 |  | x |  | 721
10.10 | Auxiliar | Salida de CC: 1 salida 12 V CC, máx. 200 mA 4 entradas/salidas configurables ( | X |  | 1579 |  | x |  | 721
10.11 | Protocolos de red | IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTCP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, SIP, LLDP, CDP, MQTT | X |  | 1579 |  | x |  | 721
10.12 | API | API abierta para la integración de software | X |  | 1579 |  | x |  | 721
10.13 | Entrada de alimentación | 10,5–28 V CC, máx. 36 W y/o alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3at, | X |  | 1579 |  | x |  | 721
10.14 | Normas de Seguridad | IEC/EN/UL 62368-1 y/o IEC/EN 60950-1 y/o UL 2043, UL 294 y/o CAN/CSA-C22.2 N.º 62368-1 | X |  | 1580 |  | x |  | 721
10.15 | Certificaciones | UL y/o KC y/o VCCI | X |  | 1580 |  | x |  | 721
10.16 | Ciberseguridad | Software: Firmware firmado, protección contra retrasos de fuerza bruta | X |  | 1580 |  | x |  | 721
10.17 | Seguridad de red | IEEE 802.1X (EAP-TLS) y/o IEEE 802.1AR y/o HTTPS/HSTS | X |  | 1580 |  | x |  | 721
10.18 | Carcasa | Aluminio | X |  | 1580 |  | x |  | 721
10.19 | Condiciones de funcionamiento | De 0 ºC a 50 ºC | X |  | 1580 |  | x |  | 721
10.20 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1579-1580, 859 |  | x |  | 721 - 722
11 | CONTROL DE ACCESO EN RED DE CUATRO PUERTAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
11.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 860 |  | X |  | 992
11.2 | Marca | AXIS | AXIS |  | 860 |  | AXIS |  | 992
11.3 | Modelo | A1710-B | A1710-B |  | 860 |  | A1710-B NETWORK DOOR CONTROLLER |  | 992
11.5 | Lectores | Hasta 8 lectores OSDP y/o Wiegand | X |  | 1584 |  | x |  | 723
11.6 | Cantidad de Puertas | 4 puertas | X |  | 1584 |  | x |  | 723
11.7 | Credenciales | Hasta 250000 credenciales almacenadas localmente | X |  | 1584 |  | x |  | 723
11.8 | Búfer de eventos | Minimo 200000 eventos almacenados localmente | X |  | 1584 |  | x |  | 723
11.9 | Lector | Salida de alimentación PUERTA 1–4: 4 salidas de 12 V CC, total combinado máx. de 2 A | X |  | 1584 |  | x |  | 723
11.10 | Puerta | Salida de alimentación PUERTA 1–4: 4 salidas de 12 V CC, total combinado máx. de 400 mA | X |  | 1584 |  | x |  | 723
11.11 | Reles | Minimo un relé NA/NC | X |  | 1584 |  | x |  | 723
11.12 | E/S digital | 3 entradas digitales, 1 salida 12 V CC | X |  | 1584 |  | x |  | 723
11.13 | Protocolos de red | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, SMTP, mDNS (Bonjour), UPn®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, SOCKS, SSH, MQTT | X |  | 1584 |  | x |  | 723
11.14 | API | API abierta para la integración de software | X |  | 1584 |  | x |  | 723
11.15 | Entrada de alimentación | Entrada de CC: 12 V CC, 36 W máx y/o Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3at | X |  | 1584 |  | x |  | 723
11.16 | Normas de Seguridad | IEC/EN/UL 62368-1 y/o IEC/EN 60950-1 y/o UL 2043, UL 294 y/o CAN/CSA-C22.2 N.º 62368-1 | X |  | 1584 |  | x |  | 723
11.17 | Certificaciones | UL y/o KC y/o VCCI | X |  | 1584 |  | x |  | 723
11.18 | Ciberseguridad | Software: Firmware firmado, protección contra retrasos de fuerza bruta | X |  | 1584 |  | x |  | 723
11.19 | Seguridad de red | IEEE 802.1X (EAP-TLS) y/o IEEE 802.1AR y/o HTTPS/HSTS | X |  | 1584 |  | x |  | 723
11.20 | Carcasa | Aluminio y/o Acero | X |  | 1584 |  | x |  | 723
11.21 | Condiciones de funcionamiento | De 0 ºC a 50 ºC | X |  | 1584 |  | x |  | 724
11.22 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1584-1588, 860 |  | x |  | 723 - 725
12 | CONTROL DE ACCESO EN RED DE OCHO PUERTAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
12.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 861 |  | X |  | 993
12.2 | Marca | AXIS | AXIS |  | 861 |  | AXIS |  | 993
12.3 | Modelo | A1810-B | A1810-B |  | 861 |  | A1810-B NETWORK DOOR CONTROLLER |  | 993
12.4 | Lectores | Hasta 16 lectores OSDP y/o Wiegand | X |  | 1589 |  | x |  | 726
12.5 | Cantidad de Puertas | 8 puertas | X |  | 1589 |  | x |  | 726
12.6 | Credenciales | Hasta 250000 credenciales almacenadas localmente | X |  | 1589 |  | x |  | 726
12.7 | Búfer de eventos | Minimo 200000 eventos almacenados localmente | X |  | 1589 |  | x |  | 726
12.9 | Lector | Salida de alimentación PUERTA (1–4) (5-8) : 8 salidas de 12 V CC, total combinado máx. de 4 A | X |  | 1589 |  | x |  | 726
12.10 | Puerta | Salida de alimentación PUERTA (1–4) (5-8) : 8 salidas de 12 V CC, total combinado máx. de 800 mA | X |  | 1589 |  | x |  | 726
12.11 | Reles | Minimo un relé NA/NC | X |  | 1589 |  | x |  | 726
12.12 | E/S digital | 3 entradas digitales, 1 salida 12 V CC | X |  | 1589 |  | x |  | 726
12.13 | Protocolos de red | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, SOCKS, SSH, MQTT | X |  | 1589 |  | x |  | 726
12.14 | API | API abierta para la integración de software | X |  | 1589 |  | x |  | 726
12.15 | Entrada de alimentación | Entrada de CC: 12 V CC, 36 W máx y/o Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3at | X |  | 1589 |  | x |  | 726
12.16 | Normas de Seguridad | IEC/EN/UL 62368-1 y/o IEC/EN 60950-1 y/o UL 2043, UL 294 y/o CAN/CSA-C22.2 N.º 62368-1 | X |  | 1589 |  | x |  | 726
12.17 | Certificaciones | UL y/o KC y/o VCCI | X |  | 1589 |  | x |  | 726
12.18 | Ciberseguridad | Software: Firmware firmado, protección contra retrasos de fuerza bruta | X |  | 1589 |  | x |  | 726
12.19 | Seguridad de red | IEEE 802.1X (EAP-TLS) y/o IEEE 802.1AR y/o HTTPS/HSTS | X |  | 1589 |  | x |  | 726
12.20 | Carcasa | Aluminio y/o Acero | X |  | 1589 |  | x |  | 727
12.21 | Condiciones de funcionamiento | De 0 ºC a 50 ºC | X |  | 1589 |  | x |  | 727
12.22 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1589-1593, 861 |  | x |  | 726 - 728
13 | LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
13.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 862 |  | X |  | 993
13.2 | Marca | HONEYWELL | AXIS |  | 862 |  | AXIS |  | 993
13.3 | Modelo | XEON1950GSR | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS DE AXIS |  | 862 |  | LECTOR DE CODIGO QR |  | 993
13.4 | Seguridad | Validación de certificado del servidor | X |  | 862 |  | X |  | 729
13.5 | Puertas | hasta cinco puertas | X |  | 862 |  | X |  | 729
13.6 | Configuración | Incluye una configuración web | X |  | 862 |  | X |  | 729
13.7 | Aplicación | Identifica y lee un código QR como credencial en uso con sistemas de control de acceso | X |  | 862 |  | X |  | 729
14 | PEDESTAL |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
14.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 862 |  | X |  | 993
14.2 | Marca | NACIONAL | GENERICO |  | 862 |  | HIKVISION |  | 993
14.3 | Modelo | NACIONAL | GENERICO |  | 862 |  | DS-KAB671-B |  | 993
14.4 | Material | Acero Inoxidable | X |  | 862 |  | X |  | 730
14.5 | Dimension | maximo 10 cm x 135 cm x 9 cm | X |  | 862 |  | X |  | 730
15 | PASILLO MOTORIZADO TIPO ALAS DE ÁNGEL BIDIRECCIONAL |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
15.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 863 |  | X |  | 993
15.2 | Marca | WOLFPAC | WOLFPAC |  | 863 |  | WOLFPAC |  | 994
15.3 | Modelo | WOLFLAPIII | WOLFLAPIII |  | 863 |  | WOLFLAPIII IZQUIERDO, CENTRAL, DERECHO |  | 994
15.4 | Material gabinete | Material gabinete Acero inoxidable AISI 304 y/o DIN 304, y/o con paneles laterales de acero inoxidable de grado 304 | X |  | 1594 |  | x |  | 733
15.5 | Resistencia del material: | A choques, vibraciones, elementos ácidos y alcalinos. | X |  | 1594 |  | x |  | 733
15.6 | Material Alas: V | Vidrio templado trasparente o Acrilico 12 mm de espesor, permite el paso sin contacto con el usuario. | X |  | 1594 |  | x |  | 731
15.7 | Indice de protección: | IP42 o superior. | X |  | 1594 |  | x |  | 734
15.8 | Fuente de alimentación: | 110V y/o 220-240V. 60/50Hz | X |  | 1594 |  | x |  | 734
15.9 | Consumo máximo: | 500W | X |  | 1594 |  | x |  | 734
15.10 | Funcionamiento alas: | Vidrios deslizantes tipo ala de ángel | X |  | 1594 |  | x |  | 731
15.11 | Tratamientos de piezas: | Todas sus piezas mecánicas deben ser metálicas y tratadas contra corrosión por el proceso de bicromatizado trivalente, según la directiva RoHS. | X |  | 1594 |  | x |  | 733
15.12 | Sensores de alas | Sensores inductivos y/o fotoelectricos sin contacto mecánico ó equivalente. | X |  | 1594 |  | x |  | 734
15.13 | Sentido de paso | Sentido de paso bidireccional y/o unidireccional, configurado por software. | X |  | 1594 |  | x |  | 733
15.15 | MCBF: (Media de ciclos entre fallos): | Mínimo 1 millón de ciclos no condicionado a mantenimiento. | X |  | 1594 |  | x |  | 734
15.18 | Tiempo mínimo de apertura o cierre | De las alas: maximo 1 seg. | X |  | 1594 |  | x |  | 734
15.19 | Ciclos mínimos de operación: | Minimo 2000/día y/o mínimo 5 millones de pasajes o ciclos | X |  | 1594 |  | x |  | 732
15.20 | Flujo de paso por minuto: | Alto, 15-30 personas por minuto en tiempo real. | X |  | 1594 |  | x |  | 732
15.21 | Módulo de control | Debe contar con un módulo de control responsable del control de pasaje. Es un conjunto electrónico microprocesado capaz de integrar, de modo completo, cualquier sistema de control de acceso, contando con entradas y salidas para recibir señales de pasaje y envío de informaciones al sistema de control operante, con interfaz RS232. | X |  |  | No se evidencia en la ficha. Si se evidencia revisando el modelo en ficha técnica que entrega el fabricante. | x |  |  | No se evidencia en la ficha. Si se evidencia revisando el modelo en ficha técnica que entrega el fabricante. Pág. 4. Link de consulta: https://www.wolpac.com.br/admin/uploads/3517ce8fd438dbae4162a097a367782f.pdf
15.22 | Mantenimiento | Puertas basculantes laterales removibles, debe contar con llave de acceso y tornillos para facilitar el acceso al equipo. | X |  | 1594 |  | x |  | 731 y 734
15.23 | Pictograma de operación: | De alto brillo o lumínico, ayudan al usuario, indicando el estado de paso. Pictograma que cambia de color (mínimo verde, rojo) de acuerdo a la validacion. | X |  | 1594 |  | x |  | 731
15.24 | Emergencias: | En casos de corte de energía o eventos de emergencia, el equipo debe tener la capacidad para que las alas se abran automáticamente y quede el pasillo libre para evacuación. | X |  | 1594 |  | x |  | 732
15.25 | Vida ùtil y disponibilidad de piezas: | Certificado de fábrica de disponibilidad de piezas hasta por 10 años, luego de descontinuado el modelo.", se aclara que dicho certificado no es necesario presentarlo para la etapa del presente proceso, el cual es de obligatorio cumplimiento presentarlo al futuro adjudicatario | X |  | 863 |  | x |  | 737
15.26 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1594-1598 |  | x |  | 730 - 737
16 | PASILLO MOVILIDAD REDUCIDA. |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
16.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 864 |  | X |  | 994
16.2 | Marca | CAME OZAK | CAME OZAK |  | 864 |  | CAME |  | 994
16.3 | Modelo | 705 E N1 | 705 E N1 |  | 864 |  | 705 E N1 |  | 994
16.4 | Fuente de alimentación: | 110V y/o 220-240V. 60/50Hz | X |  | 1600 |  | x |  | 738
16.5 | Indicadores LED | Si | X |  | 1600 |  | x |  | 738
16.6 | Temperatura de operación | desde : -10°C - +50°C | X |  | 1600 |  | x |  | 738
16.7 | Grado de protección | minimo IP54 | X |  |  | No se evidencia en la ficha. Si se evidencia reviando el modelo en ficha técnica que entrega el fabricante. | x |  | 738
16.8 | Velocidad de apertura | entre 2 a 4 segundo | X |  | 1600 |  | x |  | 738
16.9 | Funcionamiento alas: | Debe tener brazo bidireccional con apertura 180°. | X |  | 1600 |  | x |  | 738
16.10 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1600, 864 |  | x |  | 738
17 | MAQUINA DE RAYOS |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
17.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 864 |  | X |  | 994
17.2 | Marca | ASTROPHYSICS | ASTROPHYSICS |  | 864 |  | ASTROPHYSICS |  | 994
17.3 | Modelo | XIS 654VI | 6545VI |  | 864 |  | 6545VI |  | 994
17.4 | Sistema operativo | Windows | X |  | 1602 |  | X |  | 740
17.5 | Dimensiones Tunel (WxH) | Entre (60 a 70) cm y (40 a 50) cm | X |  | 1602 |  | X |  | 740
17.6 | Dimensiones (LxWxH) | Entre (218 a 220) cm , (85 a 96) cm , (130 a 138) cm | X |  | 1602 |  | X |  | 740
17.7 | Velocidad del transportador o banda | minimio 20 cm/s | X |  | 1602 |  | X |  | 740
17.8 | Resolución de cable | 41 AWG típico, 40 AWG estándar | X |  | 1602 |  | X |  | 740
17.9 | Penetración de acero | 43 mm típico, 41 mm estándar | X |  | 1602 |  | X |  | 740
17.10 | Enfriamiento | Baño de aceite dieléctrico sellado con aire forzado | X |  | 1602 |  | X |  | 740
17.11 | Ciclo de trabajo | 100%, no requiere procedimiento de calentamiento | X |  | 1602 |  | X |  | 740
17.12 | Dirección del haz | Diagonalmente hacia arriba | X |  | 1602 |  | X |  | 740
17.13 | Tipo de pantalla | Un (1) monitor plano a color de minimo 21,5” | X |  | 1602 |  | X |  | 740
17.14 | Resolución de pantalla | 1920 x 1080; color de 24 bits/píxeles | X |  | 1602 |  | X |  | 740
17.15 | Temperatura de operación | 0ºC to 40ºC | X |  | 1602 |  | X |  | 740
17.16 | Fuente de alimentación: | 110VAC +/- 10% 50/60Hz, 15 Amp Max 220 VAC +/- 10% 50/60Hz, 10 Amp Max | X |  | 1602 |  | X |  | 740
17.17 | Salud y seguridad | Cumple con las normas del Centro de Dispositivos y Salud Radiológica de la FDA. para sistemas de rayos X de cabina (21-CFR 1020.40). La fuga de radiación típica es inferior a 0,5 mR/h. | X |  | 1602 |  | X |  | 740
17.18 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1602, 864 |  | X |  | 740
18 | ARCO DETECTOR DE METALES |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
18.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 865 |  | X |  | 995
18.2 | Marca | ORION METOR | GARRET |  | 865 |  | RAPISCAN |  | 995
18.3 | Modelo | METOR 900M | PARAGON |  | 865 |  | METOR 900M |  | 995
18.4 | Indicaciones de zona | minimo 40 | X |  | 1606 |  | X |  | 755
18.5 | Programas estándar | Más de 23 programas de aplicación incluidos | X |  | 1606 |  | X |  | 758-759
18.6 | Sensibilidad | Hasta 200 niveles de sensibilidad distintos | X |  | 1606 |  | X |  | 757
18.7 | Unidad de control superior | LED, luz de alarma, gráfico de barras, paneles táctiles de control | X |  | 1606 |  | X |  | 754
18.8 | Configuraciones a prueba de manipulaciones | Minimo Dos (2) niveles de control de acceso | X |  | 1606 |  | x |  | 756
18.9 | Programa de autodiagnóstico | Automático | X |  | 1606 |  | x |  | 754
18.10 | Aumento de sensibilidad de zona | Minimo 8 | X |  | 1606 |  | x |  | 758
18.11 | Tamaño interior del pasillo maximo: | Ancho: Entre (0,70m y 0,85 m) Alto: Entre (2,0 m y 2,6 m) Profundidad: Entre (0,55 m y 0,65 m) | X |  | 1606 |  | X |  | 749
18.12 | Tamaño exterior total maximo | Ancho(Máximo 0,95 m) Alto (Maximo 2,3 m) Profundidad (Maximo 0,65 m) | X |  | 1606 |  | X |  | 749
18.13 | Temperatura de operación | desde : -10°C - +50°C | X |  | 1606 |  | X |  | 749
18.14 | Fuente alimentación | 100 to 240 VAC | X |  | 1606 |  | X |  | 749
18.15 | Información regulatoria | CE, FCC, CSA, IEC y/o ICNIRP e IEEE y/o Certificaciones ECAC | X |  | 1606 |  | X |  | 748
18.16 | Grado de protección | IP 65 | X |  | 1606 |  | X |  | 749
18.17 | Construcción | Aluminio de alta resistencia y/o Acero | X |  | 1606 |  | X |  | 763
18.20 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1606, 865 |  | X |  | 741-771, 995

## Visitantes
| VISITANTES |  | UNION TEMPORAL GESTION INTEGRAL C5 |  |  |  | UNON TEMPORAL SEGURIDAD VIPE 2025
ITEM | DESCRIPCIÓN
1 | GENERALIDADES |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
1.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 876 |  | X |  | 999
1.2 | Marca | WELCOME | BEST TECHNOLOGIES |  | 876 |  | WELCOME |  | 999
1.3 | Modelo | WELCOME | WELCOME |  | 876 |  | WELCOME |  | 999
1.1 | Se requiere es una solución de software muy bien equipada para la administración y control de visitantes, personal externo y contratistas haciendo uso de registro automático de cédula de ciudadanía de colombiana, permitiendo la toma de fotografía. |  | X |  | 876 |  | X |  | 999
1.2 | Se requiere de una solución de software autónoma que ayude a la gestión de procesos en portería y también puede actuar como complemento a su sistema de control de acceso. |  | X |  | 876 |  | X |  | 999
1.3 | Se requiere de una solución que debe permitir la programación y el control de ingreso especial de periodistas en la institución. |  | X |  | 876 |  | X |  | 999
1.4 | Se requiere una solución de software que permita automatizar procesos en portería como la gestión de correspondencia, equipos, manejo de llaves, registrándolo todo inmediatamente en la minuta digital, la cual le envía reportes automáticos de su gestión en forma periódica. |  | X |  | 876 |  | X |  | 999
1.5 | Se requiere de una solución de software que destaque la gestión de la seguridad en porterías ubicadas en la institución que cuenta con altos volúmenes de visitas, contratistas y personal externo al interior de las instalaciones. |  | X |  | 876 |  | X |  | 999
1.6 | Se requiere de una solución que esté especialmente creada con los estándares de seguridad y tecnología de punta de los sistemas más usados en las grandes compañías a nivel mundial y que como muestra de ello cuente con la confianza de grandes compañías en todo el país procesando millones de visitantes al año y gestionando todos sus procesos de portería de una forma segura, ágil y muy confiable con esta solución. |  | X |  | 876 |  | X |  | 999
1.7 | El software debe poder integrarse por lo menos con un sistema de analítica de video. |  | X |  | 876 |  | X |  | 999
1.8 | El software debe permitir la programación previa de visitantes, tanto de manera diaria, como programación de un mismo visitante, durante los siguientes 30 días con salida automática a la media noche. |  | X |  | 876 |  | X |  | 999
1.9 | El software debe contar con un módulo especial para el manejo de covid 19, con un formulario especial de encuesta médica para visitantes y contratistas en el proceso de registro de ingreso. |  | X |  | 876 |  | X |  | 999
1.10 | Base de datos cruzada, lista negra de visitantes infectados por Covid 19 identificados y marcados por la institución, así como su réplica y notificación de alertas a todas las sedes asociadas. |  | X |  | 876 |  | X |  | 999
1.11 | El software debe permitir el control de ingreso de visitantes a través de porterías móviles y/o kioscos auto atendidos. |  | X |  | 876 |  | X |  | 999
1.12 | Perfil de usuario de salud para consultas especializadas. |  | X |  | 876 |  | X |  | 999
1.14 | El software debe estar en la capacidad de ser implementado bajo topologías de multisede centralizado o distribuido con base de datos igualmente centralizado o distribuido. |  | X |  | 876 |  | X |  | 999
2 | Módulos y Funcionalidades requeridos |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
2.1 | Módulo de Control de Visitantes. |  | X |  | 877 |  | X |  | 999
2.2 | Módulo de Control de Contratistas con su respectiva vigencia en fechas de aportes a seguridad Social. |  | X |  | 877 |  | X |  | 999
2.3 | Módulo de minuta digital |  | X |  | 877 |  | X |  | 999
2.4 | Módulo de verificación de huella dactilar. |  | X |  | 877 |  | X |  | 999
2.5 | Módulo de lectura automática de cédula de Colombia antigua como nueva. |  | X |  | 877 |  | X |  | 999
2.6 | Módulo de lectura de pasaportes. |  | X |  | 877 |  | X |  | 999
2.7 | Módulo de registro de equipos por lectura de código de barras. |  | X |  | 877 |  | X |  | 999
2.8 | Panel de control centralizado e interfaz rápida. |  | X |  | 877 |  | X |  | 999
2.9 | Módulo de reportes en formatos PDF y EXCEL. |  | X |  | 877 |  | X |  | 999
2.10 | Consultas personalizadas. |  | X |  | 877 |  | X |  | 999
2.11 | Módulo de programación de visitantes. |  | X |  | 877 |  | X |  | 999
2.12 | Módulo de habeas data. |  | X |  | 877 |  | X |  | 999
2.13 | Módulo de creación de órdenes de servicio que estén asociadas a contratistas |  | X |  | 877 |  | X |  | 999
2.14 | Paquete de gestión extendida: Son controles extendidos para instituciones que requieren más operaciones en la gestión de portería que estén integradas a los centros de costo y/o base de datos de los empleados de la institución. |  | X |  | 877 |  | X |  | 999
2.15 | Módulo de llaves: Control y manejo de llaves de la institución en porterías o recepciones |  | X |  | 877 |  | X |  | 999
2.16 | Módulo de impresión de escarapelas en impresoras térmicas. |  | X |  | 877 |  | X |  | 999
3 | Requerimientos de la Infraestructura |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
3.1 | Servidor: solución de software para que se pueda instalar en un solo equipo o en uno diferente al que queda expuesto en las porterías. |  | X |  | 877 |  | X |  | 999
3.2 | Base de Datos: aplicación que debe contar con una estructura multi-plataforma de base de datos para ser instalada -PostgreSQL o SQL Server y que soporte grandes volúmenes de registros, la institución podrá seleccionar cualquiera de los motores de bases de datos antes mencionado y la aplicación deberá soportarlos sin que se requieran desarrollos a la medida. |  | X |  | 877 |  | X |  | 999
3.3 | Arquitectura: Debe ser un sistema que cuente con la posibilidad de instalarse en distintas sedes de la institución, es decir una topología con base de datos centralizada o distribuidas con sedes conectadas al servidor principal. |  | X |  | 878 |  | X |  | 1000
4 | Integración con el sistema de control de acceso físico |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
4.1 | Software de control de visitantes y gestión de las porterías debe permitir el Registro Control de Visitantes integrado al sistema de control de acceso físico que se implemente en la institución, permitiendo sincronización de información constante entre los dos sistemas, integrar los niveles de control de acceso, funcionarios, asignación de tarjetas de acceso a los visitantes, o uso de huellas de los mismos para asociarlas a números de tarjetas para llevar una trazabilidad de la visita (esta trazabilidad debe llevarse en el sistema de control de visitantes) y ser visualizada en el log de eventos del sistema de control de acceso físico, cierre automático de la visita en el sistema de control de visitantes en el momento en que se inserte la tarjeta de control de acceso en un buzón traga tarjetas, es decir, que un usuario del sistema en la portería no deba realizar la salida manual del visitante en el momento de la salida. De igual manera si la institución lo requiere, el sistema debe permitir la salida manual del visitante desde una estación de registro de salida. |  | X |  | 878 |  | X |  | 1000
4.2 | Estas integraciones deberán ser posibles, gracias a una robusta herramienta de comunicación que exista entre los dos sistemas. El éxito de esta integración se debe ver reflejado en la información de la que se dispone en todo momento sobre cada visitante y los lugares a los que accede; mientras hace un manejo aún más seguro en la asignación de tarjetas de proximidad. |  | X |  | 878 |  | X |  | 1000
4.3 | No debe ser necesario configurar ni parametrizar nada durante la entrada y salida de visitas. El personal de seguridad no deberá realizar tareas complejas para mantener la seguridad del lugar. |  | X |  | 878 |  | X |  | 1000
4.4 | El sistema de control de visitantes debe enviar automáticamente al control de acceso el Nombre, ID del visitante, Grupo de acceso, Número de Tarjeta, Destino y la Hora de entrada y Salida. Así las visitas quedan identificadas por nombre y no sólo por un número de tarjeta. |  | X |  | 878 |  | X |  | 1000
4.5 | Un solo proceso debe ser suficiente para dar salida la visita en donde debe ser posible dar salida a las visitas automáticamente en la integración del sistema de control de visitantes con el control de acceso. |  | X |  | 878 |  | X |  | 1000
| 100% Antipass-Back de visitantes: |  | X |  | 878 |  | X |  | 1000
4.6 | Se debe controlar que no se pueda usar o entregar la tarjeta a otra persona hasta que se le de salida a la visita. |  | X |  | 878 |  | X |  | 1000
| Uso todas las tarjetas disponibles: |  | X |  | 878 |  | X |  | 1000
4.7 | Se debe poder asignar cualquier tarjeta de visita sin limitarse a las tarjetas que pueda tener pre-configuradas para esas zonas o áreas de destino. |  | X |  | 878 |  | X |  | 1000
| En cuanto a la integración de los biométricos que dado el caso sean instalados en molinetes, Las funcionalidades requeridas con dispositivos biométricos son las siguientes: : |  | X |  | 878 |  | X |  | 1000
4.8 | Luego de tomarle los datos básicos al visitante, como nombre, cedula, teléfono, dirección, empresa, fotografía, etc., se procede a capturar la huella digital del visitante y esta deberá quedar almacenada en la base de datos del sistema de control de visitantes. |  | X |  | 879 |  | X |  | 1000
4.9 | Si el visitante regresa nuevamente a una segunda o más visitas, tendrá ya almacenados los datos básicos como nombre, cedula, teléfono, dirección, empresa, fotografía, así como su huella dactilar. El usuario del sistema al momento de registrar la segunda visita o futuras visitas, podrá decidir si necesita verificar la huella almacenada con la del visitante que en ese instante se está registrando, esto con el fin de evitar que los visitantes sean suplantados. Las huellas con esta primera opción son almacenadas en una base de datos del sistema para sus posteriores consultas. |  | X |  | 879 |  | X |  | 1000
4.10 | El software debe permitir el registro de cédulas de ciudadanía colombiana a través de pistolas de lectura del código de barras 2D que contiene el número y los nombres y apellidos completos del ciudadano. |  | X |  | 879 |  | X |  | 1000
4.11 | En el momento del registro de la visita se puede ingresar el Teléfono y dirección del visitante. |  | X |  | 879 |  | X |  | 1000
4.12 | El software debe permitir llevar un registro fotográfico actualizado de la persona a quien pertenece la cédula de ciudadanía. |  | X |  | 879 |  | X |  | 1000
4.13 | El software debe permitir el registro biométrico de la huella del visitante. |  | X |  | 879 |  | X |  | 1000
4.14 | El sistema debe permitir de manera opcional capturar la firma digital del visitante para la autorización de tratamiento de datos personales Habeas Data de acuerdo a la Ley 1266 de 2008. |  | X |  | 879 |  | X |  | 1000
4.15 | El operador podrá seleccionar los sitios a donde se dirige, permitiéndose registrar múltiples sitios o áreas dentro de las instalaciones de la INSTITUCIÓN. |  | X |  | 879 |  | X |  | 1000
4.16 | El sistema deberá permitir selección no solo el área en donde será atendida la visita, sino también un sitio o punto específico (ejemplo: Sala de reunión #1, sala #2, etc.) |  | X |  | 879 |  | X |  | 1000
4.17 | A cada visitante se le deberá llevar el registro histórico de los ingresos y los servidores y/o ubicaciones visitadas de acuerdo a lo registrado en el software que debe permitir por medio de reportes de visitas en rangos de fechas que podrán establecer los operarios del sistema. |  | X |  | 879 |  | X |  | 1000
4.18 | En el software debe permitir que cada vez que pase un visitante externo por un operador del sistema, éste pueda utilizar los lectores de cédula de ciudadanía, de tarjeta de proximidad, la cámara, el lector biométrico y el lector del código de barras de los equipos que se registran al ingreso, es decir, todos los lectores y/o dispositivos para realizar el registro, minimizando la digitación y los posibles errores de la información de los visitantes. |  | X |  | 879 |  | X |  | 1000
4.19 | En caso de falla de algún dispositivo, EL SOFTWARE DEBE PERMITIR el registro manual de la visita, sin embargo se requiere la cámara WEB ya que un requisito mínimo de seguridad del sistema es que se pueda tomar una foto del visitante. |  | X |  | 879 |  | X |  | 1000
4.20 | Cuando el ciudadano no cuente con el documento de identificación, EL SOFTWARE DEBE PERMITIR el registro manual. |  | X |  | 880 |  | X |  | 1001
4.21 | Para el registro de los visitantes EL SOFTWARE DEBE PERMITIR que los usuarios puedan solicitar el acceso a cualquiera de los pisos existentes, igualmente cada vez que se registre se podrá ingresar el piso y la dependencia a donde se dirige (como mínimo 12 sitios o áreas de la INSTITUCIÓN). |  | X |  | 880 |  | X |  | 1001
4.22 | El software se debe permitir que en las noches sean desasignadas las tarjetas de las personas que no las evolvieron y se les agregará una novedad automática para que en la próxima visita de esa persona el operador pueda identificar esta situación, de igual manera se bloqueará en el software dicha tarjeta. (esto dado el caso que se utilice asignación de tarjetas y no se haga uso de biometría) |  | X |  | 880 |  | X |  | 1001
4.23 | En el SOFTWARE se deberá guardar la información recolectada en los periféricos como el lector de huella biométrica, cámara fotográfica, lector de cédula colombiana que a su vez leerá códigos de barras, realizando la integración de las tarjetas de proximidad usadas en el sistema de control de acceso físico que sea adquirido por la INSTITUCIÓN y los bienes o equipos que ingresen los usuarios. |  | X |  | 880 |  | X |  | 1001
4.24 | EL software debe incluir los licenciamientos de Software requeridos para cada punto de registro de visitantes. |  | X |  | 880 |  | X |  | 1001
4.25 | Debe permitir en la parametrización como mínimo el registro de 1 huella del visitante. |  | X |  | 880 |  | X |  | 1001
4.26 | La solución se acogerá a los lineamientos de la Dirección de Informática, es decir, se trabajará con los equipos a los cuales se ponga en funcionamiento, el software deberá permitir y tener todos los parches actualizados del aplicativo del registro de control de acceso y del sistema operativo, internet Explorer, Java y en general se deberá realizar actualizaciones permanentemente, para evitar vulnerabilidades en la plataforma tecnológica. |  | X |  | 880 |  | X |  | 1001
4.27 | EL SOFTWARE DEBE PERMITIR generar el reporte de estadísticas de ingreso por áreas de destino más usadas, cantidad de ingresos y salidas de un visitante. |  | X |  | 880 |  | X |  | 1001
4.28 | EL SOFTWARE DEBE PERMITIR generar reportes, indicando número de registros de visitantes y alertas generadas por cada uno de los operadores del sistema, dichas alertas se generan de acuerdo a información que registren previamente los operadores o en el momento de registrar a un visitante por primera vez. |  | X |  | 880 |  | X |  | 1001
4.29 | la solución EL SOFTWARE DEBE PERMITIR la captura de huellas, tarjetas de proximidad, carnets, códigos de barras de los seriales de los equipos o elementos con los que ingresen los visitantes. |  | X |  | 880 |  | X |  | 1001
4.30 | El sistema en su configuración debe permitir establecer el nivel de seguridad a diferentes usuarios que utilicen el aplicativo. |  | X |  | 880 |  | X |  | 1001
4.31 | La definición de las contraseñas a utilizar en el aplicativo, deberá establecerse con un mínimo de 8 caracteres de longitud con letras en mayúscula, letras en minúscula, números y caracteres especiales. |  | X |  | 881 |  | X |  | 1001
4.32 | El sistema para el registro y control de ingresos de visitantes, debe garantizar una integración con el sistema de control de acceso |  | X |  | 881 |  | X |  | 1001
4.33 | El software debe contar con un módulo en donde se puedan establecer estados o (reconocimiento de alertas o alarmas) asociadas a los visitantes, también se podrá ver en cada una de las estaciones una opción que permita visualizar cuantas visitas a realizado una persona en el mismo día. |  | X |  | 881 |  | X |  | 1001
4.34 | El sistema debe permitir la conexión ilimitada de usuarios a la base de datos del sistema a través de un navegador web para el pre agendamiento de visitantes, lo anterior si necesidad de que se deban adquirir licenciamientos adicionales. |  | X |  | 881 |  | X |  | 1001
4.35 | Autorización de visitas programadas: Cuando uno de los empleados o funcionarios realice un pre agendamiento de una visita, éste no se podrá ver reflejado en la portería o recepción, hasta tanto no se de una previa autorización en el sistema por parte de un funcionario jefe de seguridad. |  | X |  | 881 |  | X |  | 1001
4.36 | Módulo de bloqueo de visitantes por diferentes motivos que se deben describir en un formulario especial. |  | X |  | 881 |  | X |  | 1001
4.37 | El software debe contar con un módulo especial para el monitoreo de visitantes programados, activos y cancelados por parte del personal de seguridad de la institución. |  | X |  | 881 |  | X |  | 1001
4.38 | La solución deberá permitir la generación de informes de: | Informe de entradas de visitantes y contratistas. | X |  | 881 |  | X |  | 1001
|  | Informe de entrada y salida de visitantes / contratistas por sitio visitado. | X |  | 881 |  | X |  | 1001
|  | Informe de visitantes y contratistas dentro de las instalaciones. | X |  | 881 |  | X |  | 1001
|  | Cantidad de usuarios atendidos por estaciones de acceso. | X |  | 881 |  | X |  | 1001
|  | Cantidad de visitas por persona. | X |  | 881 |  | X |  | 1001
|  | Cantidad de visitas de la persona a la institución. | X |  | 881 |  | X |  | 1001
|  | Cantidad de registros por digitadora o vigilante. | X |  | 881 |  | X |  | 1001
|  | Cantidad de personas por destino o dependencia. | X |  | 881 |  | X |  | 1001
|  | Detalle de elementos ingresados por persona. | X |  | 881 |  | X |  | 1001
|  | Informe de trazabilidad de una visitante o contratistas dentro de las instalaciones. | X |  | 881 |  | X |  | 1001
|  | Informe estadístico de ingresos de visitantes y contratistas semanales, mensuales y anuales. | X |  | 881 |  | X |  | 1001
|  | Alerta sobre personas sospechosas y vehículos. el sistema debe permitir registrar alertas a una cedula especifica. y se debe activar este mensaje cada vez que la persona intente ingresar a la institución. | X |  | 881 |  | X |  | 1002
|  | Informe de personas que visitaron la institución en un día específico y a determinada hora. | X |  | 881 |  | X |  | 1002
|  | Informe de los visitantes que no entregaron el carnet en el momento de salida al final del día. | X |  | 881 |  | X |  | 1002
|  | Relación de tarjetas de proximidad que no devolvieron al final del día. | X |  | 881 |  | X |  | 1002
4.39 | La solución debe generar reportes de: | Verificación de que el usuario solo visita lo que especifica al ingreso, es decir, en donde el sistema registrará para dónde va el visitante, esto según los alcances de la integración del sistema de control de acceso y si no está dentro de estos parámetros, el sistema de control de acceso no permitirá el acceso a otras puertas diferentes a las indicadas en el registro dado en el software. | X |  | 881 |  | X |  | 1002
|  | Saber cuáles son los funcionarios y los sitios más visitados. | X |  | 881 |  | X |  | 1002
|  | Registro de visitantes en un día específico y a determinada hora. | X |  | 881 |  | X |  | 1002
|  | Cantidad de visitas por persona y/o por lugar a visitar. | X |  | 881 |  | X |  | 1002
|  | Consulta independiente de las visitas del día y registro de los datos de un visitante esperado. | X |  | 881 |  | X |  | 1002
|  | Informe de entradas para personas y vehículos. | X |  | 881 |  | X |  | 1002
|  | Informe de entrada y salida de personas por ubicación visitada. | X |  | 881 |  | X |  | 1002
|  | Informe de personas dentro de las instalaciones por periodos de tiempo. | X |  | 881 |  | X |  | 1002
|  | Cantidad de vehículos dentro de las instalaciones. | X |  | 881 |  | X |  | 1002
|  | Cantidad de usuarios atendidos, quienes registran equipos en el acceso de visitantes. | X |  | 881 |  | X |  | 1002
|  | Cantidad de visitas de la persona a la institución. | X |  | 881 |  | X |  | 1002
|  | Cantidad de personas por destino o dependencia. | X |  | 881 |  | X |  | 1002
|  | Detalle de elementos ingresados por persona. | X |  | 881 |  | X |  | 1002
|  | Resumen diario de visitantes. | X |  | 881 |  | X |  | 1002
|  | Informe estadístico de ingresos de personas semanal, mensual y anual. | X |  | 881 |  | X |  | 1002
|  | Los beneficios al adquirir la solución de software para complementar el sistema de registro de control de acceso físico adquirido por la INSTITUCIÓN deben ser entre otros los siguientes: | X |  | 882 |  | X |  | 1002
|  | Control de entradas y salidas de usuarios. | X |  | 883 |  | X |  | 1002
|  | Mayor seguridad y control del público. | X |  | 883 |  | X |  | 1002
|  | Disminución en tiempo de registro del personal visitante. | X |  | 883 |  | X |  | 1002
|  | Integrarse con el sistema de control de acceso, para que con la tarjeta de proximidad se dé el permiso/restricción a la apertura de puertas. | X |  | 883 |  | X |  | 1002
|  | Incrementar la seguridad del edificio, teniendo la certeza que únicamente ingresan personas autorizadas. | X |  | 883 |  | X |  | 1002
|  | Agilidad en los tiempos de entrada y salida ya que el personal autorizado esta previamente registrado en las bases de datos y no se tiene que hacer un registro completo diario . | X |  | 883 |  | X |  | 1002
|  | Mayor control y gestión de todo el personal, servidores y visitantes, es decir, que el sistema le permita a la gente de seguridad saber que quien este ingresando, sea el visitante a quien se le asignó la tarjeta de proximidad con la foto registrada en el aplicativo. | X |  | 883 |  | X |  | 1002
5 | Integración con el sistema de control de acceso físico |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
5.1 | Debe contar con opcion de Pre agendamiento de visitas | Se puede realizar desde Server o desde Portería | X |  | 883 |  | X |  | 1002
5.2 | Agendamiento de Visitas Masivas | Carga Masiva desde archivo plano | X |  | 883 |  | X |  | 1002
5.3 | Restricción de visitas solo con agendamiento |  | X |  | 883 |  | X |  | 1002
5.4 | Conteo automático de ingresos al día por visitante |  | X |  | 883 |  | X |  | 1002
5.5 | Control de Equipos mediante Código de barras |  | X |  | 883 |  | X |  | 1002
5.6 | Registro cambio de turnos de vigilancia |  | X |  | 883 |  | X |  | 1002
5.7 | Registro automático de eventos del sistema y novedades del día en la minuta digital |  | X |  | 883 |  | X |  | 1002
5.8 | Historial de Minuta Digital |  | X |  | 883 |  | X |  | 1002
5.9 | Reporte manual de eventos en la minuta digital (Para personal de Seguridad y administrador del Sistema) |  | X |  | 883 |  | X |  | 1002
5.10 | Contador de visitas activas en tiempo real |  | X |  | 883 |  | X |  | 1002
5.11 | Registro de Visitas a Múltiples Destinos | El personal de seguridad podrá asignar a un visitante múltiples destinos con diferentes responsables de la visita | X |  | 883 |  | X |  | 1003
5.12 | Registro de foto, huella, firma digital, documento de identidad |  | X |  | 883 |  | X |  | 1003
5.13 | Captura de datos desde Documento de identidad |  | X |  | 883 |  | X |  | 1003
5.14 | Impresión de escarapela con campos predefinidos | Nombre de la empresa, foto del visitante, marca de la empresa, ID, Destino, Centro de costos, Fecha de ingreso, Código de Barras, Texto adicional | X |  | 883 |  | X |  | 1003
5.15 | Búsqueda de Visitas activas desde equipo de computo |  | X |  | 883 |  | X |  | 1003
5.16 | Registro de empresas de visitantes | creación de empresas con visitas recurrentes | X |  | 883 |  | X |  | 1003
5.17 | Gestión para préstamo y entrega de llaves |  | X |  | 883 |  | X |  | 1003
5.18 | Observación sobre visitas programadas | Se podrá incluir observaciones importantes a tener en cuenta a la hora de la visita | X |  | 884 |  | X |  | 1003
5.19 | Control de entrada y salida de visitantes y contratistas |  | X |  | 884 |  | X |  | 1003
5.20 | Registro de entrada y salida de correspondencia |  | X |  | 884 |  | X |  | 1003
5.21 | Lectura automática de documento de identificación para Colombia con lectores 2d |  | X |  | 884 |  | X |  | 1003
5.22 | Asociación de numero de carnet al visitante |  | X |  | 884 |  | X |  | 1003
5.23 | Opcion de uso de Móvil (Porterías móviles) |  | X |  | 884 |  | X |  | 1003
5.24 | Gestión de Llaves |  | X |  | 884 |  | X |  | 1003
5.25 | Registro de visita con selección de sitios de reunión | Puede configurarse las instrucciones de llegada al sitio de reunión, las cuales serán visibles en la escarapela del visitante | X |  | 884 |  | X |  | 1003
5.26 | Cargue Masivo de Sitios de Reunión |  | X |  | 884 |  | X |  | 1003
5.27 | Creación de Sitios de reunión |  | X |  | 884 |  | X |  | 1003
5.28 | Alerta sobre visitantes Especiales |  | X |  | 884 |  | X |  | 1003
5.29 | Alerta y bloqueo sobre visitantes sospechosos |  | X |  | 884 |  | X |  | 1003
5.30 | Gestión de Porterías | Control en el registro de porterías en el sistema ® | X |  | 884 |  | X |  | 1003
5.31 | Actualización de empleados desde el sistema de Control de acceso. Empleados activos e inactivos | Esta funcionalidad permite quitar los permisos de ingreso a personal que ya no trabaja para la compañía. | X |  | 884 |  | X |  | 1003
5.32 | Configuración de diferentes tipos de equipos | Creación, adición o eliminación de equipos que va a manejar la aplicación | X |  | 884 |  | X |  | 1003
5.33 | Configuración de diferentes tipos de documentos | El usuario puede determinar qué tipo de documentos va a manejar la aplicación | X |  | 884 |  | X |  | 1003
5.34 | Configuración de órdenes de servicio para contratistas | Se asocia una orden de servicio a un trabajo específico, el cual puede tener caducidad, horarios y personal asignado a la labor | X |  | 884 |  | X |  | 1003
5.35 | Programación de Restricciones a contratistas y visitantes | Restricciones configurables según tipo de visitantes y por diferentes requisitos | X |  | 884 |  | X |  | 1003
5.36 | Salida Masiva de equipos y herramientas | para facilitar la salida de los contratistas con gran cantidad de equipos y herramientas, se puede seleccionar simultaneamente el grupo para aprobar la salida | X |  | 884 |  | X |  | 1003
5.37 | Cargue Masivo de Empleados y centros de costos y desde archivo plano |  | X |  | 884 |  | X |  | 1003
5.38 | Creación de Roles y configuración de permisos asociados a perfiles de usuarios |  | X |  | 884 |  | X |  | 1003
5.39 | Búsqueda por filtro |  | X |  | 884 |  | X |  | 1003
5.40 | parámetro configurable para el Cierre automático de visitas |  | X |  | 884 |  | X |  | 1003
5.41 | Control del tiempo permitido para salir de las instalaciones, después de terminada la visita |  | X |  | 885 |  | X |  | 1003
5.42 | Recuperación de la última visita realizada | Agilidad en el ingreso para visitas recurrentes | X |  | 885 |  | X |  | 1003
5.43 | Validación de Ordenes de servicios para contratistas |  | X |  | 885 |  | X |  | 1003
5.44 | Descarga de formato para cargue masivo de visitantes | Archivo guía para la gestión de cargue masivo | X |  | 885 |  | X |  | 1003
5.45 | Generación de reportes y consultas | Se pueden exportar a PDF y EXCEL | X |  | 885 |  | X |  | 1003
5.46 | Fecha de caducidad de aportes a seguridad social de los contratistas | Se puede filtrar por empresas o por contratistas | X |  | 885 |  | X |  | 1003
5.47 | Reportes y estadísticas de ingreso, por centro de costos y empleados con el total de horas acumuladas de las visitas |  | X |  | 885 |  | X |  | 1003
5.48 | Reporte de ingreso de contratistas, con total de ingresos , horas y generación de promedio de permanecía por visita |  | X |  | 885 |  | X |  | 1003
5.49 | Reporte de ingreso de equipos |  | X |  | 885 |  | X |  | 1003
5.50 | Empleado o funcionario más visitado por rango de fecha |  | X |  | 885 |  | X |  | 1003
5.51 | Estadísticas visitantes más frecuentes |  | X |  | 885 |  | X |  | 1003
5.52 | Reportes de ingreso por puntos de acceso (portería con mayor tráfico) |  | X |  | 885 |  | X |  | 1003
5.53 | Reporte Horas pico de visitas |  | X |  | 885 |  | X |  | 1003
5.54 | Reporte de sitios o centros de costos más visitados |  | X |  | 885 |  | X |  | 1003
5.55 | Reporte de visitas por día |  | X |  | 885 |  | X |  | 1003
5.56 | Reportes de visitas por funcionarios, residentes y empleados |  | X |  | 885 |  | X |  | 1003
5.57 | Consultas de Correspondencia | Filtro por: Rango de fecha, fecha de entrega, centro de costos, sedes, tipo de correspondencia, Numero de guía, transportadora, remitente, si fue entregada o no | X |  | 885 |  | X |  | 1003
5.58 | Historial de visitas por visitantes |  | X |  | 885 |  | X |  | 1003
5.59 | Detalles de visitas por visitantes |  | X |  | 885 |  | X |  | 1003
5.60 | consulta de llaves | Filtro por: Rango de fechas, motivo, sede, entregadas o no, tipo de solicitante, quien autoriza, llaves | X |  | 885 |  | X |  | 1003
5.61 | Minuta digital | Filtro por: Rango de fechas, usuario, sede, portería, evento | X |  | 885 |  | X |  | 1004
5.62 | Visitas Activas | Filtro por: Rango de fechas, centro de costos, sitios de reunión, empleado, identificación, nombre del visitante, tipo de escarapela, número de escarapela, placa vehículo, empresa, usuario, sede, entrada con vehículo, tipo de visitante, estado del visitante. | X |  | 885 |  | X |  | 1004
5.63 | visitas por centros de costos | Filtro por: Rango de fechas, centro de costos, sitios de reunión, empleado, identificación, nombre del visitante, placa vehículo, empresa, usuario, sede, entrada con vehículo, tipo de visitante, estado del visitante. | X |  | 886 |  | X |  | 1004
5.64 | visitas cumplidas, programación de visitas | puntualidad de las visitas pre agendadas | X |  | 886 |  | X |  | 1004
5.65 | Visitas Retrasadas | visitas que incumplieron el tiempo de llegada | X |  | 886 |  | X |  | 1004
5.66 | Visitas por empleado | Filtro por: Rango de fecha, empleado, sitio, sede, identificación, nombre del visitante, número de escarapela y empresa | X |  | 886 |  | X |  | 1004
5.67 | Trazabilidad de visitas | Requiere integración con sistema de control de acceso | X |  | 886 |  | X |  | 1004
5.68 | Visitas por funcionarios |  | X |  | 886 |  | X |  | 1004
5.69 | Consulta de Visitas por áreas |  | X |  | 886 |  | X |  | 1004
5.70 | Sincronización entre las bases de datos de registro de: visitantes , empleados y centros de costos | Sedes distribuidas | X |  | 886 |  | X |  | 1004
5.71 | Control de porterías por sede | Sedes distribuidas | X |  | 886 |  | X |  | 1004
5.72 | Filtros de datos por sede | Sedes distribuidas | X |  | 886 |  | X |  | 1004
5.73 | Alta disponibilidad y autonomía por sede | Sedes distribuidas | X |  | 886 |  | X |  | 1004
5.74 | Reportes y consultas centralizadas por sedes | contingencia ante fallas en la red no hay interrupción en el funcionamiento del sistema y restablecimiento de la comunicación se sincroniza y recupera la información de cada sede en el servidor central | X |  | 886 |  | X |  | 1004
5.75 | Sincronización bidireccional de visitantes | Sedes distribuidas | X |  | 886 |  | X |  | 1004
5.76 | Combinación de diferentes tipos de porterías (fijas, móviles y / o kioscos) | Sedes distribuidas | X |  | 886 |  | X |  | 1004
5.77 | Sincronización de los niveles de acceso y empleados con el control de acceso (CA) |  | X |  | 886 |  | X |  | 1004
5.78 | Filtro de niveles de acceso especiales para visitantes |  | X |  | 886 |  | X |  | 1004
5.79 | Registro automático en CA de visitantes (nombre, número de identificación, tarjeta, nivel de acceso) |  | X |  | 886 |  | X |  | 1004
5.80 | Cierre de visita automático en con la salida física del visitante a través del control de acceso |  | X |  | 886 |  | X |  | 1004
5.81 | Cargue y despliegue de la trazabilidad de la visita |  | X |  | 886 |  | X |  | 1004
5.82 | Liberación del Card Holder para ser más eficientes en el manejo de licenciamiento de los Card Holders | asociación entre tarjeta y persona | X |  | 886 |  | X |  | 1004
5.83 | Registro de fecha de expiración de la visita |  | X |  | 886 |  | X |  | 1004
5.84 | Inhabilitación automática de la tarjeta |  | X |  | 887 |  | X |  | 1004
5.85 | Búsquedas |  | X |  | 887 |  | X |  | 1004
5.86 | Facilidad en la parametrización general de la aplicación | Parametrización ágil | X |  | 887 |  | X |  | 1004
5.87 | habilitación y deshabilitación de módulos de acuerdo a la necesidad |  | X |  | 887 |  | X |  | 1004
5.88 | Opción de apertura de tornos o molinetes con cédulas |  | X |  | 887 |  | X |  | 1004
5.89 | Registro automático de entrada y salida de visitas desde porterías móviles |  | X |  | 887 |  | X |  | 1004
5.90 | Lectura de tarjeta de proximidad u otra tecnología | Para agilizar el proceso de entrada | X |  | 887 |  | X |  | 1004
5.91 | Control de número máximo de visitantes por área para cada funcionario |  | X |  | 887 |  | X |  | 1004
5.92 | Registro de entrada y salida independiente para funcionarios y empleados. |  | X |  | 887 |  | X |  | 1004
5.93 | Registro de visita, captura de la foto, lectura de la cédula, consulta de visitas programadas, registro de equipos, verificación de visitantes, |  | X |  | 887 |  | X |  | 1004
5.94 | Lectura de cédula | Punto de consulta de visitas programadas | X |  | 887 |  | X |  | 1004
5.95 | Impresión de sticker para ingreso |  | X |  | 887 |  | X |  | 1004
5.96 | Carta del fabricante donde indique que conoce, acepta y cumple todas las especificaciones y entregar API o SDK necesarios para realizar las integraciones. |  | X |  | 887 |  | X |  | 1004

## Intrusion
| INTRUSIÓN |  | UNION TEMPORAL GESTION INTEGRAL C5 |  |  |  | UNON TEMPORAL SEGURIDAD VIPE 2025
ITEM | DESCRIPCIÓN
1 | ALTAVOZ PARA EXTERIOR DE LARGO ALCANCE |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
1.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 868 |  | X |  | 996
1.2 | Marca | AXIS | AXIS |  | 868 |  | AXIS |  | 996
1.3 | Modelo | C1310-3 MK II | C1310-E MK II |  | 868 |  | C1310-E MK II NETWOK HORN SPEAKER |  | 996
1.4 | Transmisión de audio | Unidireccional/bidireccional con cancelación de eco | X |  | 1610 |  | X |  | 773
1.5 | Codificación de audio | AAC LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, WAV, MP3 en mono/estéreo de 64 kbps a 320 kbps. | X |  | 1610 |  | X |  | 773
1.6 |  | Velocidad de bits variable y constante. | X |  | 1610 |  | X |  | 773
1.7 |  | Frecuencia de muestreo de 8 kHz a 48 kHz. | X |  | 1610 |  | X |  | 773
1.8 | Nivel de presión de sonido máximo | >121 dB | X |  | 1610 |  | X |  | 773
1.9 | Respuesta de frecuencia | 280 Hz - 12.5 kHz | X |  | 1610 |  | X |  | 773
1.10 | Seguridad de Red | IEEE 802.1X y/o EEE 802.1AE y/o Protección por contraseña | X |  | 1610 |  | X |  | 773
1.11 | Protocolos compatibles | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SIP, SSL/TLS, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP | X |  | 1610 |  | X |  | 774
1.12 | Interfaz de programación de aplicaciones | API abierta para la integración de software | X |  | 1610 |  | X |  | 773
1.13 | VoIP | Compatibilidad con el Protocolo de inicio de sesión (SIP) para la integración con sistemas de voz por IP (VoIP), de punto a punto o integrado con SIP/PBX. | X |  | 1610 |  | X |  | 773
1.14 | Grado de protección | IP66, NEMA 4X | X |  | 1610 |  | X |  | 774
1.15 | Alimentación | Alimentación a través de Ethernet (PoE) | X |  | 1610 |  | X |  | 774
1.16 | Peso | máximo 1,5Kg | X |  | 1610 |  | X |  | 774
1.18 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) | X |  | 1610, 868 |  | X |  | 773-776 ,996
3 | RADARES 180° |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
3.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 868 |  | X |  | 996
3.2 | Marca | AXIS | AXIS |  | 868 |  | AXIS |  | 996
3.3 | Modelo | D2110-VE | D2110-VE |  | 868 |  | D2110-VE SECURITY RADAR |  | 996
3.4 | Campo de detección | Horizontal: 180° | X |  | 1611 |  | X |  | 777
3.5 | Sensor | Radar FMCW (onda continua y frecuencia modulada) | X |  | 1611 |  | X |  | 777
3.6 | Datos del objeto | Rango, dirección, velocidad, tipo de objeto | X |  | 1611 |  | X |  | 777
3.7 | Frecuencia | 24,05–24,25 GHz | X |  | 1611 |  | X |  | 777
3.8 | Potencia de transmisión de RF | <100 mW | X |  | 1611 |  | X |  | 777
3.9 | Distancia de detección | 3–60 m al detectar a una persona 3–85 m al detectar un vehículo | X |  | 1611 |  | X |  | 777
3.10 | Precisión de velocidad | de +/- 2 km/h | X |  | 1611 |  | X |  | 777
3.11 | Precisión de distancia | 0,7 m | X |  | 1611 |  | X |  | 777
3.12 | Precisión de ángulo | 1° | X |  | 1611 |  | X |  | 777
3.13 | Cobertura | * 5600 m2 para personas * 11300 m2 para vehículos | X |  | 1611 |  | X |  | 777
3.14 | Clasificación del objeto | Personas, vehículos, desconocido | X |  | 1611 |  | X |  | 777
3.15 | Controles por radar | Múltiples zonas de detección, detección de traspaso de líneas con una o dos líneas, zonas de exclusión con filtros para objetos que permanecen poco en la escena, velocidad y tipo de objeto. Activación/desactivación de la transmisión por radar, coexistencia, opacidad de la cuadrícula, opacidad de la zona, esquema de colores, duración de la estela, sensibilidad de detección, filtro de objetos con balanceo, filtro de objetos pequeños, filtro de objetos giratorios estacionarios, calibración del mapa de referencia con opciones de escala, panorámica y zoom del mapa | X |  | 1611 |  | X |  | 777
3.16 | Integración | Con VMS y preset de las camaras PTZ | X |  | 1611 |  | X |  | 777, 778
3.17 | Protocolos de red | IPv4/v6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT | X |  | 1611 |  | X |  | 777
3.18 | Edge-to-Edge | Emparejamiento de altavoces Emparejamiento de la cámara PTZ | X |  | 1611 |  | X |  | 777
3.19 | Acciones de eventos | E/S: alternar E/S una vez, alternar E/S mientras la regla esté activa LED: LED de estado de flash, LED de estado de flash mientras la regla esté activa MQTT: publicar Notificación: HTTP, HTTPS, TCP y correo electrónico Superposición de texto Radar: autotracking por radar, detección de radar Grabaciones: tarjeta SD y recurso compartido de red Seguridad: borrar la configuración Trampas SNMP: enviar, enviar mientras la regla esté activa Imágenes o clips de vídeo: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red y correo electrónico | X |  | 1611 |  | X |  | 777
3.20 | Seguridad | IEC/EN/UL 62368-1 y/o IEC/EN/UL 60950-22. | X |  | 1611 |  | X |  | 777
3.21 | Condiciones de funcionamiento | De -20 ºC a 50 ºC | X |  | 1611 |  | X |  | 778
3.22 | Peso | Maximo 3 Kg | X |  | 1611 |  | X |  | 778
3.23 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) | X |  | 1611, 868 |  | X |  | 777-778, 996
4 | SIRENA ESTROBO DE INTRUSION |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
4.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 870 |  | X |  | 997
4.2 | Marca | AXIS | AXIS |  | 870 |  | AXIS |  | 997
4.3 | Modelo | D4100-E | D4100-E |  | 870 |  | D4100-E NETWORK STROBE SIREN |  | 997
4.4 | Tipo | IP | X |  | 1612 |  | X |  | 779
4.5 | Iluminación | LED rojo, azul, verde, ámbar (RGBA) LED blancos | X |  | 1612 |  | X |  | 779
4.6 | Nivel de presión de sonido máximo | >110 dB, 1 m a 3.4 kHz | X |  | 1612 |  | X |  | 779
4.7 | Patrón de cobertura | Coaxial de 150 grados a 2 kHz | X |  | 1612 |  | X |  | 779
4.8 | Vigilancia | Filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS y/o control de acceso a la red IEEE 802.1x (EAP-TLS). | X |  | 1612 |  | X |  | 779
4.9 | Registros | Registro de acceso de usuarios, gestión centralizada de certificados | X |  | 1612 |  | X |  | 779
4.10 | Protocolos de red | IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, DHCPv4/v6, SSH, SIP, LLDP, CDP, MQTT, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS) | X |  | 1612 |  | X |  | 779
4.11 | Condiciones de evento | E/S: entrada virtual, disparador manual, entrada digital Luz y sirena: estado de comprobación de funcionamiento Estado del dispositivo: temperatura de funcionamiento, sistema preparado, pérdida de red, nueva dirección IP, dirección IP eliminada MQTT: con estado, sin estado Llamada: cambiar estado, estado | X |  | 1612 |  | X |  | 779
4.12 | Acciones de eventos | Mensaje de trampa SNMP Luz y sirena: perfiles, comprobación de funcionamiento LED de estado Notificación: correo electrónico, HTTP, HTTPS, TCP Conmutador de E/S MQTT Llamadas: llamadas SIP Publicación MQTT | X |  | 1612 |  | X |  | 779
4.13 | Seguridad | CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-22 y/o CAN/CSA-C22.2 N.º 62368-1 y/o IEC/EN/UL 62368-1 y/o IEC/EN/UL 60950-22 y/o IEC 62471 | X |  | 1612 |  | X |  | 779
4.14 | Ciberseguridad | Software: sistema operativo firmado, protección contra retrasos de fuerza bruta | X |  | 1612 |  | X |  | 780
4.15 | Seguridad de red | IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3 | X |  | 1612 |  | X |  | 780
4.16 | Carcasa | Clasificación IP66, NEMA 4X e IK10 | X |  | 1612 |  | X |  | 780
4.17 | Alimentación | Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3at | X |  | 1612 |  | X |  | 780
4.18 | Conectores | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE blindado | X |  | 1612 |  | X |  | 780
4.19 | E/S | Bloque de terminales de 4 pines de 2,5 mm (2 entradas y salidas configurables) | X |  | 1612 |  | X |  | 780
4.20 | Condiciones de funcionamiento | De -20 ºC a 50 ºC | X |  | 1612 |  | X |  | 780
4.21 | Peso | Maximo 2 kg | X |  | 1612 |  | X |  | 780
4.22 | Integracion | Sistema de VMS | X |  | 1612 |  | X |  | 779
4.23 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) | X |  | 1612, 870 |  | X |  | 779-780
5 | ROAD BLOKERS |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
5.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 872 |  | X |  | 997
5.2 | Marca | CAME OZAK | CAME |  | 872 |  | CAME |  | 997
5.3 | Modelo | HRB OZAK | HRB ROAD BLOCKER |  | 872 |  | M50P1 (K12) |  | 997
5.4 | Alimentación | 230V y/o 110V y/o 380V y/o 400V. Debe ser integrable con el sistema electrico disponible sin incurrir en costos de adecuación de voltaje por parte del la entidad. | X |  | 1613 |  | X |  | 781
5.5 | Velocidad | entre 3 a 6 seg Ascendiendo/ Descendiendo | X |  | 1613 |  | X |  | 781
5.6 | Grado protecccion IP | Piston hidraulico IP68 | X |  | 1613 |  | X |  | 781
5.7 | Resistencia al impacto | El road blocker deberá contar con una resistencia mínima al impacto de 700.000 joules y/o estar diseñado y producido para soportar H30 con resistencia de carga del eje de 50 toneladas. | X |  | 1613 |  | X |  | 781
5.8 | Unidad de cilindro hidráulico | Recubrimiento electrostático en polvo sellado contra el polvo | X |  | 1613 |  | X |  | 781
5.9 | Sistema | Arriba/Abajo/emergencia | X |  | 1613 |  | X |  | 782
5.10 | Unidad de Poder | El motor, la bomba hidráulica y las válvulas solenoides deben están contenidos en un recubrimiento galvanizado en caliente de fácil acceso. | X |  | 1613 |  | X |  | 782
5.11 | Altura del obstáculo | Minimo 450mm | X |  | 1613 |  | X |  | 781
5.12 | Compatibilidad | Con el sistema de control de acceso | X |  | 1613 |  | X |  | 782
5.13 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1613-1616 |  | X |  | 781-783, 997
6 | TALANQUERA ACCESO VEHICULAR. |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
6.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 872 |  | X |  | 998
6.2 | Marca | CAME OZAK | CAME |  | 872 |  | CAME |  | 998
6.3 | Modelo | GARD GT4 | GARD GT4 |  | 872 |  | GARD GT4 |  | 998
6.4 | Largo del brazo: | Recto en rango desde 2.4 a 4 mts o superior y/o articulado a 180° minimo de 3 metros, La dimensión del mismo, dentro de este rango, se determinará en la etapa de ejecución | X |  | 1617 |  | X |  | 784
6.5 | Material del brazo: | Aluminio esmaltado en blanco con bandas rojas antireflectivas o similar, cumpliendo los estandares de conformidad para la pintura y reflectivo, y el Manual de Señalización Vial del INVIAS. | X |  | 1617 |  | X |  | 785
6.6 | Cuerpo de gabinete: | Acero carbono con espesor mínimo de 2 mm, con tratamiento anticorrosión. y/o Armario de acero galvanizado y pintado o de acero inoxidable AISI 304 o AISI 316. | X |  | 1617 |  | X |  | 787
6.7 | Tapa superior: | Tapa superior removible, con esquinas redondeadas | X |  | 1617 |  | X |  | 784
6.8 | Instalación: | Permite instalación a intemperie. | X |  | 1617 |  | X |  | 787
6.9 | Seguridad: | Puerta provista con cerradura de seguridad con llave, que facilita el acceso al mecanismos y electrónica, así como la fijación del equipo. | X |  | 1617 |  | X |  | 786
6.10 | Mecanismo: | Trasmisión secundaria con sistema biela-manivela que asegura el trabado mecánico, perfecto en ambas posiciones finales (vertical y horizontal) /Autofrenado y/o similar | X |  | 1617 |  | X |  | 785
6.11 | Emergencia: | Sistema de accionamiento manual para dejar el paso libre en situaciones de emergencia. | X |  | 1617 |  | X |  | 785
6.12 | Antiaplastamiento: | Sistema anti-aplastamiento, que retorna la barrera a la posición vertical en caso de colisión. | X |  | 1617 |  | X |  | 787
6.13 | Sensado | Lazo inductivo y/o fotocelda. | X |  | 1617 |  | X |  | 787
6.14 | Módulo de control | Debe contar con un módulo de control responsable del control de pasaje. Es un conjunto electrónico microprocesado capaz de integrar, de modo completo, cualquier sistema de control de acceso, contando con entradas y salidas para recibir señales de pasaje y envío de informaciones al sistema de control operante. | X |  | 1617 |  | X |  | 787
6.15 | Tiempo de apertura: | con velocidad en apertura y cierre de 2 a 4 segundos en función de la longitud del mástil | X |  | 1617 |  | X |  | 787
6.16 | Control Remoto: | controles para apertura remota con distancia hasta de 30 metros. | X |  | 1617 |  | X |  | 787
6.17 | Alimentación: | 110 - 240 VAC 50/60 Hz | X |  | 1617 |  | X |  | 787
6.18 | Potencia: | Máximo 320 W" | X |  | 1617 |  | X |  | 787
6.19 | Grado de protección: | IP 54 o superior. | X |  | 1617 |  | X |  | 787
6.20 | MCBF | (Media de ciclos entre fallos): Mínimo 1.500.000 Ciclos no condicionado a mantenimiento. | X |  | 1617 |  | X |  | 784
6.21 | Vida ùtil y disponibilidad de piezas: | Certificado de fábrica de disponibilidad de piezas hasta por 10 años, luego de descontinuado el modelo.", se aclara que dicho certificado no es necesario presentarlo para la etapa del presente proceso, el cual es de obligatorio cumplimiento presentarlo al futuro adjudicatario | X |  | 872 |  | X |  | 998
6.22 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1617-1621 | . | X |  | 784-787, 998

## Telefonia
| TELEFONIA |  | UNION TEMPORAL GESTION INTEGRAL C5 |  |  |  | UNON TEMPORAL SEGURIDAD VIPE 2025
ITEM | DESCRIPCIÓN
1 | TELEFONO IP |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
1.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 889 |  | X |  | 1005
1.2 | Marca | Especificar | CISCO |  | 889 |  | CISCO |  | 1005
1.3 | Modelo | Especificar | IP PHONE 7841 |  | 889 |  | CISCO IP PHONE 7841 |  | 1005
1.4 | Tipo | Telefono IP | X |  | 1626 |  | X |  | 797
1.5 | Pantalla | Incorporada con retralimentacion blanca. | X |  | 1626 |  | X |  | 797
1.6 | Lineas soportadas | Se requiere mínimo 4 líneas | X |  | 1626 |  | X |  | 797
1.7 | Protocolo | SIP | X |  | 1626 |  | X |  | 798
1.8 | Conectividad | Ethernet 100/1000 o solo 1000Mbps | X |  | 1626, 1627 |  | X |  | 798
1.9 | Funciones soportadas | Mensajería, directorio, espera/reanudación, transferencia y conferencia | X |  | 1626 |  | X |  | 799
1.10 | Audio | Altavoz full-duplex | X |  | 1626 |  | X |  | 797
1.11 | Calidad de audio | Minimo Cancelación de eco, reducción de ruido, Control Automático de Ganancia. | X |  | 1626 |  | X |  | 798
1.12 | Códec soportados | G.711a/um722 y G.729a/b y iLBC y OPUS | X |  | 1626 |  | X |  | 798
1.13 | Interfaz | 2 x RJ-45 para red y PC 1 x RJ-9 para auricular | X |  | 1626, 1627 |  | X |  | 797,800
1.14 | Control de volumen | Incorporado | X |  | 1626 |  | X |  | 798
1.15 | Montaje | Escritorio o pared. | X |  | 1626 |  | X |  | 798
1.16 | Teclas programables | Si | X |  | 1626 |  | X |  | 797
1.17 | Teclas | Teclas de línea, Teclas blandas, Navegación bidireccional, Reanudar, Transferir, Directorio, Altavoz, teclas de silencio. | X |  | 1626 |  | X |  | 798
1.18 | Tonos de llamada | Se admite diferentes tonos de llamada de acuerdo a configuracion del usuario. | X |  | 1627 |  | X |  | 799
1.19 | Funciones de seguridad | SRTP y TLS y autenticación 802.1X y archivos de configuración encriptados | X |  | 1627 |  | X |  | 799
1.20 | Idioma | Minimo Español e Ingles | X |  | 1626, 1627 |  | X |  | 799
1.21 | Fuente de alimentación | IEEE 802.3af PoE (Clase 1) o adaptador de corriente de AC. | X |  | 1626 |  | X |  | 798
1.22 | Consumo eléctrico | Maximo 5 W | X |  | 1626 |  | X |  | 798
1.23 | Temperatura de operación | 0 a 40 °C | X |  | 1627 |  | X |  | 800
1.24 | Material | Policarbonato Acrilonitrilo | X |  | 1627 |  | X |  | 800
1.25 | Certificaciones | UL y EN 60950 y FCC y IEEE 802.3 Ethernet y IEEE 802.3af y 802.3at y CE | X |  | 1627 |  | X |  | 800
1.26 | Instalación y Configuración | El integrador debe garantizar la instalacion de las licencias necesarias para la configuracion y puesta en funcionamiento de los equipos. | X |  | 889 |  | X |  | 800
1.27 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1626-1627, 889 |  | X |  | 796-802, 1005
2 | PLATAFORMA DE BORDE EN NUBE |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
2.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 890 |  | X |  | 1005
2.2 | Marca | Especificar | CISCO |  | 890 |  | CISCO |  | 1005
3.3 | Modelo | Especificar | C82001N4T |  | 890 |  | C8200-1N-4T |  | 1005
2.3 | Procesador | Minimo 8 núcleos | X |  | 1628 |  | X |  | 804
2.4 | Memoria RAM | 8 GB (Expandible minimo hasta 32 GB) | X |  | 1628 |  | X |  | 804
3.4 | Almacenamiento | Minimo 16 GB (Expandible maximo hasta 600 GB) | X |  | 1628 |  | X |  | 804
2.5 | Interfaz | 4 puertos WAN Gigabit | X |  | 1628 |  | X |  | 804
2.6 | Tipos de puerto | 2 x SFP 2 x RJ-45 | X |  | 1628 |  | X |  | 802
2.7 | Módulos soportados | NIM, PIM: Ethernet, voz, serial, LTE/5G, DSL, BRI, FXO, FXS | X |  | 1629, 1628 |  | X |  | 804, 806, 807
2.8 | Rendimiento enrutamiento IPv4 | Maximo hasta 3.8 Gbps | X |  | 1628 |  | X |  | 805
2.9 | Compatibilidad | LTE/5G mediante módulos LTE y gateways externos | X |  | 1629 |  | X |  | 806
2.10 | Fuente de alimentación | Fuente interna fija (AC) y PoE | X |  | 1629 |  | X |  | 808, 804
2.11 | Consumo eléctrico | Maximo 40 W | X |  | 1629 |  | X |  | 808
2.12 | Seguridad | ZBFW y VPN y AMP y URL y IPS | X |  | 1628, 1629 |  | X |  | 805, 810
2.13 | Modo de operación | SD-WAN, enrutamiento autónomo | X |  | 1630 |  | X |  | 812
2.14 | Soporte de comunicaciones unificadas | CUBE y SRST y CUCME | X |  | 1629 |  | X |  | 806
2.15 | Montaje | Rack o pared. | X |  | 1628 |  | X |  | 808
2.16 | Tamaño del chasis | 1RU | X |  | 1628 |  | X |  | 808
2.17 | Instalación y Configuración | El integrador debe garantizar la instalacion de las licencias necesarias para la configuracion y puesta en funcionamiento de los equipos. | X |  | 890 |  | X |  | 830, 1005
2.18 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1628-1629, 890 |  | X |  | 803-813, 1005
3 | PLATAFORMA UNIFICADA |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
3.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | X |  | 890 |  | X |  | 1005
3.2 | Marca | Especificar | CISCO |  | 890 |  | CISCO |  | 1005
3.3 | Modelo | Especificar | CISCO COLLABORATION FLEX PLAN 3.0 (WEBEX SUITE) |  | 891 |  | BE7000M (M6) |  | 1006
| Tipo | Plataforma que alberga selección de aplicaciones centrales | X |  | 1631 |  | X |  | 815
| Motor de procesamiento de llamadas | Funciones de voz y video en dispositivos de red como Telefonos IP y/o terminales de telepresencia y/o aplicaciones multimedia | X |  | 1631 |  | X |  | 815
3.4 | Usuarios colaboración | minimo 1500 usuarios | X |  | 1631, 890 |  | X |  | 815
3.5 | Dispositivos colaboracion | minimo 3000 dispositivos | X |  | 1631, 890 |  | X |  | 815
3.6 | Mensajeria | Incluida | X |  | 1631 |  | X |  | 815
3.7 | integración | Debe incluir kit de desarrollo SDK y/o API | X |  | 1632 |  | X |  | 815
3.8 | Sistema de gestion | Incluida | X |  | 1631 |  | X |  | 816
3.9 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) | X |  | 1631-1633, 890 |  | X |  | 814-818

## Enlace_PTP
| ENLACE PUNTO A PUNTO ENTRE BUSSINES PLAZA SIES-M Y C5-M |  | UNION TEMPORAL GESTION INTEGRAL C5 |  |  |  | UNON TEMPORAL SEGURIDAD VIPE 2025
ITEM | DESCRIPCIÓN
1 | SISTEMA INALAMBRICO PUNTO A PUNTO |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
1.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X | 0 | 893 |  | X |  | 1007
1.2 | Marca | Especificar | TRANSCELESTIAL |  | 893 |  | TRANSCELESTIAL |  | 1007
1.3 | Modelo | Especificar | CENTAURI 10G |  | 893 |  | CENTAURI 10G |  | 1007
1.4 | Tipo | Outdoor | x |  | 1635 |  | X |  | 833
1.5 | Throughput maximo | 10 Gbps Full Duplex | x |  | 1635 |  | X |  | 833
1.6 | RTD típico a 3 km | < 30 μs | x |  | 1635 |  | X |  | 833
1.7 | Longitud de onda | 1550nm | x |  | 1635 |  | X |  | 833
1.8 | Control automático de potencia | Si | x |  | 1635 |  | X |  | 833
1.9 | Apuntado y seguimiento automatizados | Estabilización láser en tiempo real Rango: Horizontal: ± 2°, Vertical: ± 2° | x |  | 1635 |  | X |  | 833
1.10 | Monitoreo y configuración de red | NMS y/o SNMP | x |  | 1635 |  | X |  | 833
1.11 | Protocolo de comunicación | Ethernet 1G, 10G | x |  | 1635 |  | X |  | 833
1.12 | Seguridad general | IEC 62368-1 | x |  | 1635 |  | X |  | 833
1.13 | Seguridad láser | Norma IEC/EN 60825-1 | x |  | 1635 |  | X |  | 833
1.14 | Dimensiones | Maximo 50 (largo) x 30 (ancho) x 40 (alto) cm | x |  | 1636 |  | X |  | 832
1.15 | Peso dispositivo | Maximo 5 Kg | x |  | 1636 |  | X |  | 832
1.16 | Fuente de alimentación | POE 802.3at Maximo 35W | x |  | 1636 |  | X |  | 832
1.17 | Temperatura de funcionamiento | desde -10 to 40° C | x |  | 1636 |  | X |  | 832
1.18 | Certificación | IP65 | x |  | 1636 |  | X |  | 832
1.19 | Garantia minima | Mínimo 5 años | x |  | 893 |  | X |  | 1007
1.20 | Instalación: | Debe incluir el equipo Debe incluir las antena para instalación sobre mastil en fachada de terraza | x |  | 893 1636 |  | X |  | 834, 1007
1.21 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) | x |  | 1635 |  | X |  | 832-833, 1007
2 | MASTIL ANTENA |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
2025-01-02 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 893 |  | X |  | 1007
2025-02-02 | Marca | Especificar | DYMINEL |  | 893 |  | DYMINEL |  | 1007
2025-03-02 | Modelo | Especificar | GENERICO |  | 893 |  | SOPORTE EN H |  | 1007
2025-04-02 | Tipo | formato de forma en (h) para anclaje en fachada | x |  | 1637 |  | X |  | 834
2025-05-02 | material | Acero inoxidable | x |  | 1637 |  | X |  | 834
2025-06-02 | Longitud | 2 Metros | x |  | 893 |  | X |  | 834
2025-07-02 | Platina | Galvqanizada en caliente | x |  | 893 1637 |  | X |  | 834 1007
2025-08-02 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) | x |  | 893 1637 |  | X |  | 834, 1007

## Videowall
| TRASLADO Y REPOTENCIACION SISTEMA DE VIDEOWALL EXISTENTE |  | UNION TEMPORAL GESTION INTEGRAL C5 |  |  |  | UNON TEMPORAL SEGURIDAD VIPE 2025
ITEM | DESCRIPCIÓN
1 | PANTALLA LED |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
1.1 | Marca | Ampliacion Marca existente | X |  | 896 |  | X |  | 1008
1.2 | Modelo | Especificar | UNILUMIN |  | 896 |  | UNILUMIN |  | 1008
1.3 | Tecnología Panel | MIP | ULW III MIP 1.2 PRO |  | 896 |  | ULW III MIP 1.2 PRO |  | 1008
1.4 | Curva | Concava desde 0° a +5° | X |  | 1639 |  | X |  | 836
1.5 | Pixel Pitch | 1.25 mm | X |  | 1639 |  | X |  | 836
1.6 | Tiempo de vida del LED | Mínimo 100.000 Horas | X |  | 1640 |  | X |  | 837
1.7 | Densidad de píxeles | mínimo 640.000 píxeles por metro cuadrado | X |  | 1639 |  | X |  | 836
1.8 | Pixeles por cada modulo | mínimo 120x270 pixeles por cada modulo | X |  | 1639 |  | X |  | 836
1.9 | Tamaño del módulo | máximo 155 mm × 338 mm dimensión por modulo | X |  | 1639 |  | X |  | 836
1.10 | Píxeles por panel | mínimo 480x270 píxeles por cada panel | X |  | 1639 |  | X |  | 836
1.11 | Tamaño del panel | máximo 610mm×340mm×50mm por cada panel | X |  | 1639 |  | X |  | 836
1.12 | Mantenimiento | Frontal y/o trasero | X |  | 1639 |  | X |  | 836
1.13 | Material | Aluminio fundido a presión | X |  | 1639 |  | X |  | 836
1.14 | Calibración | De brillo y croma. | X |  | 1639 |  | X |  | 836
1.15 | Temperatura del color | mínimo rango entre (2200 a 9400) ajustable o mejor | X |  | 1639 |  | X |  | 836
1.16 | Brillo | mínimo 600 cd por metro cuadrado | X |  | 1639 |  | X |  | 836
1.17 | Relación de contraste | mínimo 6000:1 | X |  | 1639 |  | X |  | 836
1.18 | Profundidad de procesamiento | 16bit | X |  | 1639 |  | X |  | 836
1.19 | Angulo de visión | mínimo 160° horizontal / mínimo 160° vertical | X |  | 1639 |  | X |  | 836
1.20 | Voltaje de entrada | Entre (110~220) V a 60Hz | X |  | 1639 |  | X |  | 836
1.21 | Consumo eléctrico típico | máximo 35W por cada panel | X |  | 1639 |  | X |  | 836
1.22 | Consumo eléctrico máximo | máximo 85W por cada panel | X |  | 1639 |  | X |  | 836
1.23 | Temperatura de operación | Rango mínimo entre (5 a 40°) C | X |  | 1640 |  | X |  | 837
1.24 | Tasa de refresco | minimo 3840 Hz | X |  | 1640 |  | X |  | 837
1.25 | Redundancia | En fuente y datos por gabiente | X |  | 896-1641 |  | X |  | 838-1008
1.26 | Garantía de funcionamiento | A la altura de la ciudad de instalación (anexar carta de fabricante) Se debe certificar el funcionamiento del equipo de acuerdo a las condiciones atmosféricas de la ciudad, como son: humedad, temperatura, presión atmosférica, salinidad del medio y demás factores climáticos existentes en el lugar, al igual que asumir el costo de contraprestación si fuera necesario durante el término de la garantía contractual. | X |  | 897-1641 |  | X |  | 838
1.27 | Montaje y herraje | De acuerdo al lugar de instalación | X |  | 897-1641 |  | X |  | 838
1.28 | Certificación mínima | CB/CCC/CQC/CE y/o CE/FCC/ETL/CB/EMC y/o CE/UL/RoHS/WEEE y/o 62368-1/60950-1 y/o CE/CB/FCC/ROHS/ CCC | X |  | 1640 |  | X |  | 836
1.29 | Grado Protección IP | IP 30 | X |  | 1639 |  | X |  | 837
1.30 | Acceso de servicio | Frontal | X |  | 1641 |  | X |  | 838
1.31 | Garantía fábrica | Mínimo 5 años | X |  | 897 |  | X |  | 839
1.32 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) | X |  | 1639 |  | X |  | 836-839, 1008
2 | CONTROLADORA PANTALLA LED |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
2.1 | Marca | Misma Marca de la pantalla LED | UNILUMIN |  | 897 |  | MISMA MARCA DE LA PANTALLA LED |  | 1008
2.2 | Modelo | Por definir | UVP9000D |  | 897 |  | X |  | 1008
2.3 | Tipo de rack para instalar | 19" estandar | X |  |  |  | X |  | 1008
2.4 | Unidades de rack | 15U | X |  |  |  | X
2.5 | Capacidad de carga en pixeles | Superior a 160 millones de pixeles | X |  |  |  | X
2.6 | Conectividad de video controladora/sending a pantalla | Fibra optica | X |  |  |  | X
2.7 | Capacidad de tarjetas de señales de entrada | Minimo 29 | X |  |  |  | X
2.8 | Capacidad de tarjetas de señales de salida | Minimo 16 | X |  |  |  | X
2.9 | Salida de vista previa | 1 | X |  |  |  | X
2.10 | Hot swap tarjetas entrada y salida | SI | X |  |  |  | X
2.11 | Capacidad de lograr mosaico irregular | SI | X |  |  |  | X
2.12 | Preconfiguraciones de visualizacion | Minimo 2000 | X |  |  |  | X
2.13 | 10bit y HDR soportado | SI | X |  |  |  | X
2.14 | Procesamiento HLG soportado | SI | X |  |  |  | X
2.15 | Gen lock soportado Bi-level y tri-level | SI | X |  |  |  | X
2.16 | Garantia | 5 Años | X |  |  |  | X
2.17 | Ajuste de color, brillo, saturacion y gamma | SI | X |  |  |  | X
2.18 | Monitoreo de entradas y Salidas | SI | X |  |  |  | X
2.19 | Latencia inferior a 1 frame | SI | X |  |  |  | X
2.20 | Fuente redundante x 2 | SI | X |  |  |  | X
2.21 | Voltaje de operacion | 100–240V~, 50/60Hz | X |  |  |  | X
2.22 | Control y administracion logica | TCP/IP and RS232 | X |  |  |  | X
2.23 | Control y administracion via WEB | SI | X |  |  |  | X
2.24 | Consumo de potencia | Inferior a 1000 W | X |  |  |  | X
2.25 | Peso neto | Inferior a 44 KG | X |  |  |  | X
2.26 | Nivel de ruido a 25 grados Centigrados | Interior a 48 db | X |  |  |  | X
3 | SISTEMA DE GESTION CENTRALIZADA Y/O CONTROLADORA DEL VIDEOWALL |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
3.1 | Marca | Ampliacion Marca existente | JUPITER |  | 898 |  | JUPITER |  | 1009
3.2 | Modelo | Especificar | PIXELNET 2 |  | 898 |  | PIXELNET 2 |  | 1009
Entradas
3.3 | PN2 INPUT NODE HDMI-8NE | Entrada de 8 HDMI HD. Incluye 8 adaptadores mini-HDMI a HDMI (4-750-163-00) y 1 kit básico de montaje en rack (4-500-115-01). Chasis configurable: 2-500-144-01. | X |  | 898-1642 |  | X |  | 841, 1009
3.4 | PN2 StreamCenter | Módulo StreamCenter PixelNet 2.0. Decodifica 16 señales HD30, 8 señales HD60, 4 señales UHD30 o 2 señales UHD60 H.264. Incluye 1 kit de rack básico (4-500-115-01). Chasis configurable: 2-500-144-02. | X |  | 898-1642 |  | X |  | 841
Salidas
3.5 | PixelNet Output Nodes | Salida de 8 HD DP V2. Salidas FHD, 4K30 o 4K60 en 2 canales. Incluye 1 kit básico de rack (4-500-115-01). Chasis configurable: 2-500-144-04. | X |  | 898-1642 |  | X |  | 840
Cables y adaptadores
3.6 | PixelNet Buses | Cable twin axil pasivo de 3m SFP+. |  | X |  | No aporta ficha tecnica | X |  | 873
3.7 | Cables and Adapters | Adaptador DP a HDMI. Soporta hasta 4K. |  | X |  | No aporta ficha tecnica | X |  | 874
3.8 | Power Cord | Cable de alimentación para EE.UU., 7.5 pies. | X |  | 898 |  | X |  | 1009
3.9 | StreamPoint4K-Dual | Soporta 2 señales de captura hasta 3840x2160x60. Compatible con señales HD, 2 4K60 H.264. Incluye el software StreamPoint Encoder Config. Compatible con todos los sistemas de la controladora existente | X |  | 1644 |  | X |  | 842, 1009
3.10 | Custom Parts and Services | Licencia flotante de cliente Canvas. Puede ser utilizada por cualquier usuario en un PC o hardware. Máximo 1 dispositivo a la vez. | X |  | 899-1643 |  | X |  | 844
3.11 | Integración | Con la solución VMS ciudad | X |  | 899 |  | X |  | 877
3.12 | Integración de terceros. | API para integración de sistemas. | X |  | 899 |  | X |  | 840
3.13 | Estándares compatible | H.264, H.265. | X |  | 1642 |  | X |  | 841
3.14 | Gestión | Avanzada de múltiples pantallas y múltiples resoluciones. | X |  | 1642 |  | X |  | 840, 849
|  | Gestión centralizada basada en web | X |  | 1643 |  | X |  | 845
3.15 | Software de Gestión, Cooperación y Colaboración | El software Canvas es una solución robusta para Centros de Comando y Control. Permite la gestión gráfica local y remota, incluso desde dispositivos móviles como opcional. | X |  | 1643 |  | X |  | 845
|  | Enfocado en la colaboración segura y el compartir información entre equipos. Compatible con entornos de trabajo colaborativos, con una interfaz intuitiva. | X |  | 1643 |  | X |  | 845
|  | Cuenta con seguridad avanzada mediante SSL TLS 1.2 y autenticación vía Active Directory. Facilita la manipulación de fuentes de información como videos, páginas web e imágenes. | X |  | 1643 |  | X |  | 845
|  | Incluye anotaciones internas, integración con APIs de terceros y etiquetado de contenidos. Permite la operación continua sin interrupciones. | X |  | 899-1643 |  | X |  | 845, 846
|  | Los diseños se adaptan automáticamente a los tamaños de las pantallas. Incluye compatibilidad con video walls y etiquetado visual. Ofrece comunicación visual robusta y personalizada. | X |  | 848 |  | X |  | 845
3.16 | Gestión de audio | Para todos los nodos de video Wall, que cuenten con altavoz | X |  | 899-1643 |  | X |  | 840.841
3.17 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) | X |  | 1642 |  | X |  | 840-872, 1009

## Enlace_F.O
ENLACE FIBRA OPTICA ENTRE BUSSINES PLAZA SIES-M Y C5-M |  |  | UNION TEMPORAL GESTION INTEGRAL C5 |  |  |  | UNON TEMPORAL SEGURIDAD VIPE 2025
ITEM | DESCRIPCIÓN
1 | FIBRA OPTICA |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
1.1 | Marca | Especificar | CORNING |  | 901 |  | FIBER HOME |  | 1010
1.2 | Modelo | Especificar | ALTOS LOOSE TUBE |  | 901 |  | ADSS-6/12/24/36/48/75 G 652D |  | 1010
1.3 | Tipo de fibra óptica | Mono-modo subterráneo |  | X | 1647 | La ficha técnica aportada indica que es fibra aérea y no subterránea | X |  | 879
1.4 | Número mínimo de fibras ópticas o hilos | 24 hilos en todo su recorrido, si el contratista de acuerdo al diseño realizado estima fibra óptica de mayor número de fibras, los costos de este tipo serán asumidos por el contratista. | X |  | 1647 |  | X |  | 879
1.7 | Color | Negro resistente a rayos ultra violeta | X |  | 1647 |  | X |  | 879
1.8 | Temperatura de operación | -10°C a 50°C. | X |  | 1648 |  | X |  | 879
1.9 | Fibra Armada | La fibra óptica debe soportar las condiciones de inmersión de agua y presencia de roedores para la fibra de instalación por ducto, por lo tanto, en la ejecución el contrato será responsabilidad del contratista verificando el tipo a emplear. | X |  | 1647 |  | X |  | 879
1.10 | Garantía de fibra óptica | Se debe garantizar por parte del fabricante mediante documento escrito anexo a la propuesta que la fibra óptica ofertada tiene como mínimo 20 años de vida útil estimada | X |  | 1649 |  | X |  | 881
1.11 | Construcción | Elemento central dieléctrico tubos holgados. | X |  | 1647 |  | X |  | 879
|  | Fibras ópticas. | X |  | 1647 |  | X |  | 879
|  | Elementos absorbentes de la humedad. Cubierta exterior de polietileno | X |  | 1647 |  | X |  | 879
1.12 | Uniones y conectores | La fibra debe ser fusionada con conectores que generen la menor atenuación óptica | X |  | 1647 |  | X |  | 1010
1.13 | Normatividad | Se debe cumplir la normatividad de cableado de fibra canalizada que sea aplicable y vigente en el país o las instituciones que permitirán su instalación | X |  | 901 |  | X |  | 1010
|  | El Contratista deberá cumplir con la normatividad de la empresa de energía y/o dueño de la infraestructura donde se ejecute el proyecto. | X |  | 901 |  | X |  | 1010
1.14 | TIPO | Cable de fibra óptica ADSS de mínimo 24 hilos | X |  | 901 |  | X |  | 879
1.15 | El cable deberá ser del tipo loose tube, los tubos holgados deberán contar con un compuesto que bloquee el ingreso de agua al interior de éstos, el cual no debe afectar los colores de identificación aplicados a las fibras individuales y a las unidades de fibras (tubos). |  | X |  | 1647 |  | X |  | 879
| Toda la fibra óptica canalizada debe tener recubrimiento anti roedores. |  |  | X | 1647 | La ficha técnica aportada indica que es fibra aérea y no subterránea | X |  | 879
1.16 | Los cables deberán contener 6 o 12 fibras por tubo, los tubos deberán ser trenzados en SZ. |  | X |  | 1647 |  |  | X |  | En la ficha técnica aportada no se evidencia el requerimiento de ser trenzado en SZ.
1.17 | El proponente deberá incluir toda la variedad de herrajes que garanticen el adecuado funcionamiento de los cables ADSS; por tanto, la propuesta deberá considerar la totalidad de estos elementos necesarios, por lo que en caso de necesitar elementos adicionales o diferentes a los ofertados deberán ser suministrados por el proponente sin costo alguno para el proyecto, de acuerdo con la necesidad, se definirá la longitud de los tramos en los cuales el cable debe permitir su uso. |  | X |  | 901 |  | X |  | 1010
1.18 | El oferente suministrará los accesorios, muflas, herrajes necesarios para la implementación de la FO. Por lo que será responsabilidad del contratista la correcta instalación del cableado de FO de acuerdo con los estándares y normas nacionales e internacionales. |  | X |  | 901 |  | X |  | 1010
1.19 | Cantidad de fibras | mínimo 24 | X |  | 1647 |  | X |  | 879
1.20 | Número de fibras por tubo holgado | 6 o 12 | X |  | 1647 |  | X |  | 879
1.21 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1647 |  | X |  | 879-881, 1010
2 | PRUEBAS RED FIBRA OPTICA |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
2.1 | El contratista deberá entregar los resultados de las pruebas deben ser entregados en idioma Español o inglés y se realizarán según los métodos de ensayo y los criterios de aceptación descritos en la norma IEEE 1222-2019, el contratista suministrará reportes de pruebas tipo realizadas sobre cables de la misma familia de acuerdo a las siguientes pruebas: |  | X |  | 901 |  | X |  | 1010
2.2 | Prueba de Tensión con Ciclos de Estrés |  | X |  | 902 |  | X |  | 1010
2.3 | Prueba de Resistencia al Tracking |  | X |  | 902 |  | X |  | 1010
2.4 | Prueba de Influencia Ambiental |  | X |  | 902 |  | X |  | 1010
2.5 | Prueba de Pérdida de Fibra Óptica |  | X |  | 902 |  | X |  | 1010
2.6 | Prueba de Resistencia Mecánica |  | X |  | 902 |  | X |  | 1010
2.7 | Prueba Eléctrica |  | X |  | 902 |  | X |  | 1010
2.11 | Se deberán realizar certificacion al carrete antes de la instalacion y certificacion al tendido de fibra óptica una vez instalada en su totalidad, con el fin de verificar que cumpla con las perdidas maximas permitidas. |  | X |  | 902 |  | X |  | 1010
3 | RACK INTERPERIE |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
3.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 902 |  | X |  | 1010
3.2 | Marca | Especificar | RITAL |  | 902 |  | DELVALLE |  | 1010
3.3 | Modelo | Especificar | CS TOPTEC |  | 902 |  | MVAD182050 |  | 1010
3.4 | Se requieren gabinete tipo exterior para la instalación de todos los equipos del sistema, los cuales deben ser para instalación en rack estándar con las siguientes características mínimas: |  | X |  | 1651 |  | X |  | 887
3.5 | Altura mínima | Del gabinete mínimo 1,8 metros | X |  | 1651 |  | X |  | 887
3.6 | Descripción | Puerta frontal, cerradura de seguridad, (4) parales para montaje de equipos, unidades de rack identificadas, kit de tuercas canastillas con tornillo para montaje de equipos, cable equipotencial conectado a la Puerta, barraje de tierra | X |  | 1651 |  | X |  | 1010
3.7 | Fabricación | Laminada en lámina cordrolled con terminación en pintura electrostática y/o acero laminado en frío | X |  | 1651 | Ofertan un material superior en combinación de metales | X |  | 887 | El material del gabinete aportado es de mayor especificación que el solicitado.
3.8 | Debe estar dotado de espacios | Para la administración de cableado | X |  | 902 |  | X |  | 887
3.9 | Formato | 19" | X |  | 1652 | Se valida en la pagina web del fabricante ya que la ficha aportada en ese formato de impresión no es legible |  | X |  | No se eviencia el cumplimiento de este item en la ficha técnica aportada
3.10 | Ventanas de ventilación | Con malla protectora interna para una máxima seguridad |  | X |  | En la ficha aportada no se evidencia el cumplimiento del requisito |  | X |  | No se eviencia el cumplimiento de este item en la ficha técnica aportada
3.11 | Resistencia a la corrosión | Certificado por fabrica y/o UNE-EN 62208 | X |  | 1651 |  | X |  | 887
3.12 | Año de fabricación | No inferior a 2025 | X |  | 902 |  | X |  | 1010
3.13 | Color | Gris o Nogro | X |  | 1651 |  | X |  | 887
3.14 | Garantía mínima del fabricante |  |  | X |  | En la ficha aportada no se evidencia el tiempo de garantia | X |  | 1010
3.15 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1650 |  | X |  | 887-888, 1010
4 | SITEMA DE REFRIGERACION PARA RACK EXTERIOR |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
4.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 902 |  | X |  | 1011
4.2 | Marca | Especificar | RITAL |  | 902 |  | DELVALLE |  | 1011
4.3 | Modelo | Especificar | BLUE E+ SK 3185.330 |  | 902 |  | MVOUT850 |  | 1011
4.4 | Tipo | Aire Acondicionado Montaje Lateral para racks y/o Inrow | X |  | 1654 |  | X |  | 890
4.5 | Potencia | Minimo 380W o superior | X |  | 1654 |  | X |  | 892
4.6 | Grado de protección | Exterior IP55 o Interior IP54 | X |  | 1654 |  | X |  | 890
4.7 | Fluido refrigerante | R134a o R407C, exento de CFC, y/o agua, y/o fluido térmico, y/o similar | X |  | 1654 |  | X |  | 892
4.8 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1654 |  | X |  | 889-892
5 | SISTEMA DE ENRUTAMIENTO PARA FIBRA ÓPTICA EN DATACENTER |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | OBSERVACION
| Un sistema de enrutamiento de cables es una colección de canales, accesorios y soportes de montaje que se pueden ensamblar para crear una estructura que enruta y protege el cableado de datos de fibra óptica y cobre de alto rendimiento. Debe evitar el aplastamiento, pellizcamiento o las micro-curvaturas, violaciones del radio de curvatura, macro-curvatura, en cables de fibra óptica y cobre. |  | X |  | 902 |  | X |  | 1011
5.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | X |  | 903 |  | X |  | 1011
5.2 | Marca | Especificar | PANDUIT |  | 903 |  | PANDUIT |  | 1011
5.3 | Modelo | Especificar | FIBERRUNNER |  | 903 |  | FIBERRUNNER CABLEROUTING SYSTEM |  | 1011
5.4 | Tipo | Este sistema de canalizaciones, accesorios y soportes debe estar diseñado para segregar, enrutar y proteger la fibra óptica y el cableado de cobre de alto rendimiento | X |  | 1656 |  | X |  | 893, 894
5.5 | Instalación | Debe ser de facil instalación, con acopladores a presión, soportes de montaje y accesorios. Debe permitir fijar el canal a la infraestructura sin necesidad de perforar ni utilizar sujetadores pequeños y sueltos. Toda la solución del canal debe ser de la misma marca, desde el organizador vertical, los accesorios para llegar a canal, el organizador vertical que llega al otro gabinete, y la soportería, cumpliendo el no sobrepasar los grados de curvatura permitidos por norma. | X |  | 1654 |  | X |  | 894
5.6 | Normatividad | Debe cumplir los estandares UL 2024, UL 94V-0 y/o certitiifcar Baja emisión de humo, cero halógeno y autoextingible, ROHS. | X |  | 1656 |  | X |  | 894
5.7 | Crecimiento | Debe permitir crecimiento a futuro. Debe permitir adaptarse a cualquier configuración de red y cualuiqer tipo de infraestructura. Debe permitir la transición entre un canal de mayor amplitud a uno de menor amplitud. | X |  | 903 |  | X |  | 894
5.8 | Material | Debe ser de un material no metálico. La estructura de soporte si puede tener material metálico. | X |  | 1656 | Verificado en la ficha tecnica de la pagina del fabricante, dado que la aportada no lo tenia | X |  | 894
5.9 | Vida últil | El oferente deberá anexar carta del emitida por el fabricante de la solución propuesta, en la que se certifique una vida útil mínima de veinte (20) años. | X |  | 1655 |  | X |  | 901
5.10 | Herramientas de diseño | El fabricante debe brindar en su página web herramientas de diseño como Visio y/o autocad y/o similar, que permita el adecuado diseño con su correspondiente representación en 2D. | X |  | 1655 |  | X |  | 902
5.11 | Ficha técnica | Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo | X |  | 1656 |  | X |  | 893-902