## Hoja1
ANEXO 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS
CAMARA IP AUTODOMO PTZ EXTERIOR RESOLUCION FULL HD
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
RANGO DINÁMICO DE AMPLITUD (WDR) | 90 DB
COMPRESIÓN | H.264
CLASIFICACION DE PROTECCION | IK8 O SUPERIOR
SENSOR | CMOS
ZOOM OPTICO | 30X
ZOOM DIGITAL | 12X
SENSIBILIDAD DE LUZ | COLOR: 0.03 LUX B/N: 0.003 LUX
CONTROL DE IRIS | AUTOMÁTICO
COMPENSACIÓN DE CONTRALUZ (BLC) | SI
ESTABILIZATION ELECTRÓNICA/DIGITAL DE IMAGEN | SI, INDICAR
PRESETS | 256
VIDEO STREAMS | MULTIPLES STREAMING (MÍNIMO 2)
RESOLUCIÓN | 1920 X 1080 / 30 IPS
PROTOCOLOS | TCP/IP, UDP/IP (UNICAST, MULTICAST IGMP), IPV4, IPV6, FTP, HTTP,HTTPS, DNS, UDP/IP, RTP, RTCP, RTSP, QOS, SNMP UPNP, DHCP, NTP, SMTP, SSH, SSL, IGMP), 802.1X, ICMP, ARP, DDNS, TELNET
PERFIL ONVIF CERTIFICADO | G Y S
ALMACENAMIENTO LOCAL | MEDIANTE TARJETAS SD Ó SDHC Ó SDXC, MINIMO DE 32GB
ENTRADAS / SALIDAS DIGITALES | INCORPORADAS O MEDIANTE DISPOSITIVO EXTERNO. 2 ENTRADAS Y 2 SALIDAS
PUERTOS | RJ-45 (10/100BASE-T)
ENTRADA DE PODER | POWER OVER ETHERNET. INCLUYE INYECTOR POE
MÁX. VELOCIDAD DE PANEO | 400°/SEG
MÁX. VELOCIDAD DE INCLINACIÓN | 300°/SEG
CERTIFICACIONES | FCC, UL Y CE
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | - 20°C HASTA 50°C
TIPO DE MONTAJE | EN POSTE CON ADAPTACION A ROSCA SEGÚN DISEÑO ESU
MODULO DE AUSENCIA DE ENERGIA Y APERTURA PUERTA
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
INTERFAZ E/S | 6 X PUERTOS E/S CONFIGURABLES 1 X RELEE FORMATO C
CONECTORES | 1X RJ45 10BASE-T/100BASE-TX BLOQUE DE TERMINALES: 1XDC ENTRADA, 1XDC SALIDAD, 6X ENTRADAS/SALIDAS 1X RELEE
SEGURIDAD | PROTECCIÓN POR CONTRASEÑA, FILTRADO DE DIRECCIONES IP, CIFRADO HTTPSA , CONTROL DE ACCESO A LA RED IEEE 802.1X, AUTENTICACIÓN DIGEST
PROTOCOLOS COMPATIBLES | IPV4, IPV6, HTTP, HTTPSA , TLSA , QOS LAYER 3 DIFFSERV, FTP, SFTP, SMTP, BONJOUR, UPNPTM, SNMPV1/V2C/V3 (MIB-II), DNS, DYNDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
ACTIVADORES DE EVENTO | DETECCION DE TAMPER, PERDIDA DE RED, SEÑAL DE ENTRADA, SALIDAS Y RELEES
ACCIONES DE EVENTO | NOTIFICACION VIA EMAIL, HTTP, HTTPS Y TCP, LED DE ESTADO DEL PUERTO DE SALIDA.
MEMORIA | 256 MB RAM, 256 MB FLASH
ALIMENTACIÓN | 8–28 V CC MÁX. 26 W / ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET IEEE 802.3AF TIPO 1 CLASE 3
INCLUYE | CABLES DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, AL IGUAL QUE LOS DISPOSITIVOS ADICIONALES PARA VERIFICAR APERTURA DE PUERTA Y AUSENCIA DE ENERGIA
ALTAVOZ DE TECNOLOGIA IP
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
RETRANSMISIÓN DE AUDIO | UNIDIRECCIONAL/BIDIRECCIONAL (MONO)
COMPRESIÓN DE AUDIO | G.711 PCM 8 KHZ, G.726 ADPCM 8 KHZ, LEY-MU AXIS 16 KHZ, VELOCIDAD DE BITS CONFIGURABLE
ENTRADA/SALIDA DE AUDIO | MICRÓFONO INTEGRADO (CON DESACTIVACIÓN MECANICA)
ESPECIFICACIONES DE MICRÓFONO INCORPORADAS | 50 HZ - 16 KHZ
NIVEL MÁXIMO DE AMPLIFICACIÓN | >121 DB
FRECUENCIA DE RESPUESTA | 280 HZ - 12,5 KHZ
PATRÓN DE COBERTURA | 70° HORIZONTAL 100° VERTICAL (A 2 KHZ)
DESCRIPCIÓN DEL AMPLIFICADOR | AMPLIFICADOR 7 W CLASE D INTEGRADO
SEGURIDAD | PROTECCIÓN POR CONTRASEÑA, FILTRO DE DIRECCIONES IP, CIFRADO HTTPSA, CONTROL DE ACCESO A LA RED IEEE 802.1XA, AUTENTICACIÓN DIGEST, REGISTRO DE ACCESO DE USUARIOS
PROTOCOLOS COMPATIBLES | IPV4/V6, HTTP, HTTPSA, SIP, SSL/TLSA, QOS LAYER 3 DIFFSERV, FTP, IPV4/V6, HTTP, HTTPSA , SIP, SSL/TLSA , QOS LAYER 3 DIFFSERV, FTP, CIFS/SMB, SMTP, BONJOUR, UPNPTM, SNMP V1/V2C/V3(MIB-II), DNS, DYNDNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
AUDIO INTELIGENTE | AUTOCOMPROBACIÓN DEL ALTAVOZ
ACTIVADORES DE EVENTO | LLAMADA,ENTRADAS VIRTUALES
ACCIONES DE EVENTO | CARGA DE ARCHIVOS: HTTP, RECURSO COMPARTIDO DE RED Y CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIÓN: CORREO ELECTRÓNICO, HTTP Y TCP REPRODUCCIÓN DE CLIP DE AUDIO ENVÍO DE LA AUTOCOMPROBACIÓN DEL ALTAVOZ ENVIAR SNMP TRAP LED DE ESTADO
FUNCIÓN DE MONITORIZACIÓN | AUTOCOMPROBACIÓN DEL ALTAVOZ, VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN, REGISTRO DE SISTEMA INTEGRADO
GENERAL | CARCASA ALUMINIO CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66-, IP67- Y NEMA 4X RESISTENTE A IMPACTOS.
MEMORIA | 256 MB DE RAM, 256 MB DE FLASH
ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET (POE) IEEE 802.3AF/802.3AT TIPO 1 CLASE 3 (MÁX. 12,95 W)
CONECTORES | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX POE
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | DE -20 °C A 50 °C HUMEDAD RELATIVA DEL 10 AL 100 % (CON CONDENSACIÓN)
INCLUYE | CABLES DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
LICENCIA CAMARA
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
COMPATIBILIDAD | SECURITY CENTER - GENETEC
TIPO DE LICENCIA | CAMARA Y FAILOVER
SWTICH OPTICO PARA INSTALACION EN GABINETE CCTV
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
ADMINISTRABLE | ADMINISTRABLE
PUERTOS | 8 X 10/100/1000 + 2 X COMBO GIGABIT SFP
CONECTOR MINI-GBIC | EN CASO DE REQUERISE DEBEN ESTAR INCLUIDOS SEGÚN DISEÑO
DESEMPEÑO | 20 GBPS
VLAN | 4K ACTIVE VLANS
ESTANDARES DE RED | IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, IEEE 802.3Z, IEEE 802.3X, IEEE 802.3AD, IEEE 802.1D, IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1X, IEEE 802.1W
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0°C A 40°C
INCLUYE | CABLES DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
UPS ONLINE DE 1 KVA TIPO TORRE PARA CAMARA Y NODO
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
TOPOLOGIA | ONLINE, DOBLE-CONVERSION
POTENCIA | 1000/900 (W/VA)
BYPASS | BYPASS AUTOMATICO
EFICIENCIA | >95% EN MODO DE ALTA EFICIENCIA; >86% EN MODO ONLINE
FACTOR DE POTENCIA | 0.9
CONECTORES DE SALIDA | (6) NEMA 5-15R
VOLTAJE DE ENTRADA | 80-144 VAC
PUERTOS DE COMUNICACIÓN | (1) USB, (1) RS-232 SERIAL, (1) RED ETHERNET COBRE RJ-45
GABINETE DE EQUIPOS
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MATERIAL | LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 16 O 18
MEDIDAS | 620 X 540 X 420 MM (ESPACIO SUFICIENTE PARA ALOJAR TODOS LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE LA CAMARA)
SISTEMA DE FIJACION | 4 OJALES, A POSTE ACERO INOX FIJACION AL GABINETE EXTERNA PLM75 - SFP 500
PINTURA | ELECTROSTATICA, NSYMM75
ACCESORIOS | KIT DE VENTILACIÓN FORZADA SIN TERMOSTATO, MULTITOMA,1 BREAKER DE 2 X 20 LG, 1 BREAKER DE 1 X 20, TOMA ELÉCTRICA TIPO LEVITON GRADO COMERCIAL
INCLUYE | LLAVE TRIANGULAR PARA SEGURIDAD, DOBLE FONDO, ORGANIZADORES Y CABLES DE CONEXIÓN, MARCACION ACORDE A SOLICITUD DE LA SUPERVISION, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, SUPRESORES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO Y DEMAS ELEMENTOS MENORES QUE SE REQUIERAN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA
BRAZO ESCUALIZABLE PARA CAMARA
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
MATERIAL | ACERO GALVANIZDO
DIAMETRO | 1,5"
ABATIBLE | SI
LONGITUD | SEGÚN DISEÑO Y APROBACION DE 1.8 A 2.5M
CORONA ANTIESCALATORIA Y AVISOS PELIGRO ALTO VOLTAJE
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS | OFRECIDO
NUMERO DE PUNTAS | MINIMO 20
LONGITUD DE LAS PUNTAS | 28 CM
CALIBRE DE LAS PUNTAS | 1/2"
TORNILLERIA | DE 1/2" X 5"
ACABADO | GALVANIZADO PARA TODOS LOS ELEMENTOS
INCLUYE | LETRERO DE "PRECAUCIÓN ALTO VOLTAJE" FABRICADO EN ACRILICO, TORNILLERIA Y DEMAS COMPONENTES PARA LA INSTALACION
SWITCH NODO DE CONCENTRACIÓN
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
PUERTOS | 12 SFP + 4X10 GIGABIT ETHERNET SFP
VLAN | 255
CAPACIDAD DE SWICHEO | 68 GBPS
VELOCIDAD DE COMUNICACIÓN | 227.28 MPPS
CALIDAD DEL SERVICIO (QoS) | SOPORTADO
MULTICAST | SOPORTADO
ADMINISTRABLE | SOPORTADO
ALIMENTACION | 100-240VAC, 50-60 HZ
POTENCIA | 350 WATTS AC
INCLUYE | CABLES DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
ESTACION BASE CON ANTENA EXTERNA
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
RADIO | RDL3000 XP ELLIPSE 4.9-5.9GHZ BASE STATION RF-2XN(F) GPS-1XTNC(F) ETH-1XRJ45 100BASE-T GLAND
ANTENA | ANTENNA SECTORAL 4.94-5.875GHZ 16DBI 20IN (508MM) 90-DEG DUAL-POL GPS-ANT 2XN(M) 1XTNC(M) DT-MNT
CABLE DE DATOS | CABLE ASSEMBLY CAT5E DOUBLE SHIELDED OUTDOOR TERMINATED 2XRJ45
LICENCIA | OPTIONS KEY RDL3000 XP ELLIPSE PMP UP TO 20 REMOTES MAX MBPS
INYECTOR POE | POE POWER INJECTOR AC 100-240VAC 30W 802.3AT SHELF-WALL 10/100/1000BASET GIGE 2XRJ45
CABLE DE AC PARA INYECTOR | POE POWER INJECTOR AC - POWER CORD 6FT (1.8M) SHIELDED - NORTH AMERICAN PLUG
PROTECCION POE | SURGE ARRESTOR ETHERNET 100 MBPS POE-COMPATIBLE OUTDOOR POLE OR WALL MOUNT INDUSTRIAL 2XRJ45 JACKS
KIT DE MONTAJE PARA PROTECCION POE | SURGE ARRESTOR MOUNTING BRACKET - POLE UP TO 5IN(125MM) USE WITH LP-POE-ALPU-01 & LP-DC-48V-01
RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA INTERNA 19 dBi
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
RADIO | RDL3000 XP ENTERPRISE CPE 4.9-5.8GHZ 19DBI 8IN(205MM) INT-ANT ETH-RJ45 AC-POE (AT) GLAND MNT
LICENCIA | OPTIONS KEY RDL3000 XP ENTERPRISE 10 MBPS
CABLE DE DATOS | CABLE ASSEMBLY CAT5E DOUBLE SHIELDED OUTDOOR TERMINATED 2XRJ45
CABLE DE AC PARA INYECTOR | POE POWER INJECTOR AC - POWER CORD 6FT (1.8M) SHIELDED - NORTH AMERICAN PLUG
PROTECCION POE | SURGE ARRESTOR ETHERNET GIGE POE-COMPATIBLE IN-CABINET DIN-MOUNT INDUSTRIAL 2XRJ45 JACKS
RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA INTERNA 24 dBi
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
RADIO | RDL3000 XP ENTERPRISE XR 4.9-5.8GHZ 24DBI 14IN(36CM) EXT-IA ETH-RJ45 AC-POE (AT) GLAND MNT
LICENCIA | OPTIONS KEY RDL3000 XP ENTERPRISE 10 MBPS
CABLE DE DATOS | CABLE ASSEMBLY CAT5E DOUBLE SHIELDED OUTDOOR TERMINATED 2XRJ45
CABLE DE AC PARA INYECTOR | POE POWER INJECTOR AC - POWER CORD 6FT (1.8M) SHIELDED - NORTH AMERICAN PLUG
PROTECCION POE | SURGE ARRESTOR ETHERNET GIGE POE-COMPATIBLE IN-CABINET DIN-MOUNT INDUSTRIAL 2XRJ45 JACKS
RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA EXTERNA 29 dBi
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
RADIO | RDL3000 XP ENTERPRISE RF 4.940-5.875GHZ 2XN(F) ETH-RJ45 AC-POE (AT) GLAND MNT
ANTENA | ANTENNA PARABOLIC 4.94-5.875GHZ 29DBI 2FT(60CM) 6DEG V&H-POL 2XN(F) W/MNT ECO
LICENCIA | OPTIONS KEY RDL3000 XP ENTERPRISE 10 MBPS
CABLE DE DATOS | CABLE ASSEMBLY CAT5E DOUBLE SHIELDED OUTDOOR TERMINATED 2XRJ45
CABLE DE AC PARA INYECTOR | POE POWER INJECTOR AC - POWER CORD 6FT (1.8M) SHIELDED - NORTH AMERICAN PLUG
PROTECCION POE | SURGE ARRESTOR ETHERNET GIGE POE-COMPATIBLE IN-CABINET DIN-MOUNT INDUSTRIAL 2XRJ45 JACKS
RADIO PTP CON ANTENA INTERNA DE 24 DBI
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
RADIO | RDL3000 XP ENTERPRISE XR 4.9-5.8GHZ 24DBI 14IN(36CM) EXT-IA ETH-RJ45 AC-POE (AT) GLAND MNT
CABLE DE DATOS | CABLE ASSEMBLY CAT5E SHIELDED OUTDOOR TERMINATED 2XRJ45
CABLE DE AC PARA INYECTOR | POE POWER INJECTOR AC - POWER CORD 6FT (1.8M) SHIELDED - NORTH AMERICAN PLUG
LICENCIA | OPTIONS KEY RDL3000 XP PTP OR PMP-REMOTE TERMINAL 50MBPS
PROTECCION POE | SURGE ARRESTOR ETHERNET GIGE POE-COMPATIBLE IN-CABINET DIN-MOUNT INDUSTRIAL 2XRJ45 JACKS
RADIO PTP CON ANTENA EXTERNA DE 32 DBI
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
RADIO | RDL3100 XG ELLIPSE 4.9-5.8GHZ BASE STATION RF-2XN(F) GPS-1XTNC(F) 1XGIGE-RJ45 GLAND
ANTENA | ANTENNA PARABOLIC 4.94-5.875GHZ 32DBI 3FT(90CM) 4DEG V&H-POL 2XN(F) W/MNT ECO
KIT GPS PARA ANTENA | ANTENNA GPS KIT - 1X3978D GPS ANT TNC(F) MNT 1-2IN(25-50MM) POLE + COAX LMR195 2XTNC(M) 20FT(6M)
KIT DE MONTAJE ANTENA | MOUNTING KIT - POLE 1-4.25IN(25-105MM) LIGHTWEIGHT 2X16IN(406MM) COAX LMR400 2XN(M) 90-DEG CABLES
LICENCIA | OPTIONS KEY RDL3100 XG PTP OR REMOTE UNLIMITED MBPS
INYECTOR POE | POE POWER INJECTOR AC 100-240VAC 30W 802.3AT SHELF-WALL 10/100/1000BASET GIGE 2XRJ45
CABLE DE AC PARA INYECTOR | POE POWER INJECTOR AC - POWER CORD 6FT (1.8M) SHIELDED - NORTH AMERICAN PLUG
CABLE DE DATOS | CABLE ASSEMBLY CAT5E DOUBLE SHIELDED OUTDOOR TERMINATED 2XRJ45
PROTECCION POE | SURGE ARRESTOR ETHERNET 100 MBPS POE-COMPATIBLE OUTDOOR POLE OR WALL MOUNT INDUSTRIAL 2XRJ45 JACKS
KIT DE MONTAJE PARA PROTECCION POE | SURGE ARRESTOR MOUNTING BRACKET - POLE UP TO 5IN(125MM) USE WITH LP-POE-ALPU-01 & LP-DC-48V-01
SOLUCION ALMACENAMIENTO PRIMARIO 6PB
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CAPACIDAD BRUTA | INDICAR
CAPACIDAD REAL UTILIZABLE | 6 PB CON ESQUEMA DE PROTECCION DDP
CAPACIDAD DE MANEJO DE TRAFICO DE LA SOLUCION | 6 GBPS EFECTIVOS
CARACTERÍSTICAS DE ALTA DISPONIBILIDAD | CONTROLADORES DUALES ACTIVOS CONTROLADORAS Y DISCOS INTERCAMBIABLES EN CALIENTE SOLUCION CON REDUNDANCIA DE CAMINOS AUTOMÁTICA AUTOBALANCE DE CARGAS ENTRE CONTROLADORES MONITOREO DE CONECTIVIDAD Y SALUD PROACTIVO PARA DETECCIÓN TEMPRANA DE FALLAS DYNAMIC DISK POOLS Y NIVELES RAID TRADICIONALES 0, 1, 5, 6 Y 10.
SOLUCION
TIPO DE SOLUCION | INDICAR
DESCRIPCION DE LA SOLUCION | INDICAR EN DOCUMENTO DESCRIPTIVO Y GRAFICO LA ARQUITECTURA PROPUESTA
GESTION | DEBE INCLUIR PAQUETE COMPLETO DE SOFTWARE O LICENCIAS PARA GESTION
CONSUMO ELECTRICO | MAXIMO 20 KVA
DISIPACIÓN TÉRMICA (BTU) | MAXIMA 60.000 BTU
CONECTIVIDAD
CANTIDAD DE PUERTOS | INDICAR - LOS NECESARIOS DE ACUERDO A LA SOLUCION PROPUESTA PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TIPO DE PUERTOS | 10 GBE SOBRE FIBRA ó 16 GB FC (REDUNDANTES)
ACCESO Y CONFIGURACION REMOTA | A TRAVES DE RED 10/100/1000 DEDICADA
DISCOS
CANTIDAD DE DISCOS | INDICAR - LOS NECESARIOS DE ACUERDO A LA SOLUCION PROPUESTA PARA GARANTIZAR LA CAPACIDAD REAL UTILIZABLE REQUERIDA
TIPO DE DISCOS | SAS DE 2.5" ó 3.5"
CAPACIDAD POR DISCO | 8 TB
VELOCIDAD DE ROTACION | 7200 RPM
TAMAÑO FISICO DE LA SOLUCION
CANTIDAD DE RACKS | MAXIMO 3 RACKS 42RU
NUMERO DE UNIDADES DE RACK DE LA SOLUCION | MAXIMO 96 RU
UNIDAD DE AGUA HELADA DE PRECISIÓN
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CAPACIDAD DE ENFIRAMIENTO | HASTA 40 KW
VALVULA MODULANTE | VÁLVULA DE BOLA DE 3 VÍAS - NPT MM (IN) (CV)
NUMERO DE VENTILADORES | 8 - INTERCAMBIABLES EN CALIENTE
TIPO DE CONEXIÓN DE ENTRADA | IEC 309 16A 2P+E, NEMA L5-20P
NÚMERO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN | 2
PANEL DE CONTROL | CONSOLA DE ESTADO Y CONTROL LCD MULTIFUNCIÓN
ALARMA ACÚSTICA | ALARMAS SONORAS Y VISUALES PRIORIZADAS POR GRAVEDAD
ACEPTACIONES | C-TICK, CE, EN 55022 CLASE A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, MEA, VDE
DIMENSIONES | 199.1 X 30 X 109 CM
POTENCIA | 1 KW
REQUERIMIENTO DE ALIMENTACIÓN | 100- 240V (50/60 HZ)
EXTENSION PARA SENSOR DE FUGAS
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO | 0 - 95 %
ELEVACIÓN DE TRABAJO | 0-3000 METROS
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | MENOS 25 - 65 °C
HUMEDAD RELATIVA DE ALMACENAMIENTO | 0 - 95 %
SENSOR DE CUERDA PARA FUGAS 20 PIES (6 M)
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
DIMENSIONES | 7 X 17.1 X 16.1 CM
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0 - 45 °C
HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO | 0 - 95 %
ELEVACIÓN DE TRABAJO | 0-3000METROS
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | MENOS 15 - 65 °C
HUMEDAD RELATIVA DE ALMACENAMIENTO | 0 - 95 %
ELEVACIÓN DE ALMACENAMIENTO | 0-15000METROS
MONITOR DE VARIABLES AMBIENTALES PARA RACK
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
NÚMERO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN | 1
TIPO DE SENSORES EXTERNOS SOPORTADOS | CONTACTO SECO, HUMEDAD, HUMO, FUGA LOCALIZADA DE LÍQUIDO, TEMPERATURA, VIBRACIÓN
NÚMERO DE RANURAS ADICIONALES DE LA CÁMARA | 6
NÚMERO DE RANURAS ADICIONALES DEL SENSOR | 6
INTERVALO DE HUMEDAD DEL SENSOR | ±3% RH FROM 11% TO 89% RH %
INTERVALO DE TEMPERATURA DEL SENSOR | 15°C A 50°C (32°F A 122°F) +/- 1°C (1,8°F) °F
DIMENSIONES | 4.36 X 43.18 X 5.92 CM
REQUERIMIENTO DE ALIMENTACIÓN | 100 -240 VAC (50/60 Hz)
SENSOR COMPACTO PARA MONTAJE EN RACK
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
DIMENSIONES | 4.3 X 33.7 X 4.3 CM
ALTURA DE RACKS | 1U
PESO NETO | 0.61KG
ACEPTACIONES | AS/NZS 3548 (C-TICK) CLASE A, CE, FCC PARTE 15 CLASE A, GOST, ICES-003, NOM, VCCI CLASE A
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0 ° A 45 ° C
SENSOR DE TEMPERATURA
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0 - 55 °C
HUMEDAD RELATIVA DE OPERACIÓN | 0 - 95%
TIPO DE CONEXIÓN | RJ-45
SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0 - 55 °C
HUMEDAD RELATIVA DE OPERACIÓN | 0 - 95%
TIPO DE CONEXIÓN | RJ-45
SWITCH 24 PUERTOS ETHERNET 10/100
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
TIPO DE CONEXIÓN DE ENTRADA | IEC-320 C14
PUERTOS | 24 PUERTOS 10/100
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0 - 45 °C
DIMENSIONES | 3.7 X 25 X 13.2 CM
POTENCIA | 20 W (Maximo)
REQUERIMIENTO DE ALIMENTACIÓN | 100V - 120V - 200V - 208V - 230 VAC (60 Hz)
PLATAFORMA PARA MONITOREO ESCALABLE - LICENCIA BASES
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
INTERFACES DE RED | RJ-45 10/100/1000 Base-T
SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 8
MEMORIA RAM | 1 GB
ALMACENAMIENTO | 160GB (SISTEMA OPERATIVO)
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 10° A 35°C
DIMENSIONES | 4.4 X 48.3 X 3.81 CM
INCLUYE | CABLES DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
UPGRADE DE LICENCIAS EXPERT - LICENCIA PARA 25 NODOS
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
SOPORTE DE SENSORES DE TERCEROS | REQUERIDO (FLUIDOS, VIBRACION, POLVO)
SOPORTE PARA EXPORTAR REGISTRO DE DATOS | REQUERIDO
PROTOCOLOS | SSL Y SSH
CHILLER DE ENFRIAMIENTO DE AGUA PARA SISTEMA DE AIRE DE PRECISION
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CAPACIDAD NETA | 41.7 TON
EER | 15.90 BTU/W.H
TIPO DE UNIDAD | AIR-COOLED SCROLL COMPRESSOR CHILLER
TIPO DE REFRIGERANTE | R410A
TIPO DE COMPRESOR | SCROLL
PESO DEL REFRIGERANTE | 26 LBAS POR UNIDAD
BOMBA DE CONTROL | DUAL EVAPORATOR PUMPS - DUAL CONTROL OUTPUT
APROBACION | ETL/CETL, AHRI & ASHRAE 90.1
DIMENSIONES | 2.3 X 2.23 X 1.3 MTS
REQUERIMIENTO DE ALIMENTACIÓN | 208-230 VAC (60 Hz)
BOMBAS DE AGUA HELADA PARA CHILLERS
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CAUDAL DE AGUA | 98 GPM
VELOCIDAD NOMINAL | 1750 RPM
POTENCIA | 5.5 HP
VOLTAJE | 220 V 3F
FRECUENCIA | 60 HZ
CILINDRO MODULAR PRESURIZADO CON NITROGENO SECO
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
VOLUMEN | 127 LITROS
PRESION DE LLENADO | 25 BAR 20 °C
APROBACIONES | UL O FM
INCLUYE | DISCO DE ROTURA, MANOMETRO, TUBO SONDA, TAPON PROTECTOR Y ACCESORIOS
AGENTE EXTINTOR FM200
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
PESO MOLECULAR | 170.03
TEMPERATURA CRITICA | 215°F
PRESION CRITICA | 422 PSIA
VOLUMEN CRITICO | 0.0258 FT3/LB
CABEZAL DE DISPARO ELECTRICO
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
GRADO DE PROTECCION | IP 65
VOLTAJE | 24 VDC
CORRIENTE | 0.58 A
POTENCIA | 14W
APROBACION | UL/FM
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
UL-LISTED | 1,219.2 m/min
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0 - 49 °C
VOLTAJE DE OPERACIÓN | 15 A 32 VOLTIOS DC
CUMPLIMIENTO DE NORMA NFPA 72 | REQUERIDO
SWITCHES FIBRE CHANNEL
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
TIPO | FIBRE CHANNEL
ADMINISTRABLE | ADMINISTRABLE
PUERTOS HABILITADOS | 48
ANCHO DE BANDA PUERTO | 16 GBPS
ANCHO DE BANDA SWITCH | 384- 768 GBIT/SEG
INTERFACES DE CONEXIÓN | 1 GB ETHERNET (RJ-45), 16 GB FIBRE CHANNEL
SOFTWARE DE ADMINISTRACION SOPORTADO | HTTP, SNMP V1/V3 (FE MIB, FC MANAGEMENT MIB), SSH; AUDITING, SYSLOG; ADVANCED WEB TOOLS, APM, FABRIC WATCH; SAN NETWORK ADVISOR ENTERPRISE OR SAN NETWORK ADVISOR PROFESSIONAL/PROFESSIONAL
SEGURIDAD | AES-GCM-256 ENCRYPTION ON ISLS, DH-CHAP (BETWEEN SWITCHES AND END DEVICES), FCAP SWITCH AUTHENTICATION, FIPS 140-2 L2-COMPLIANT, HTTPS, IPSEC, IP FILTERING, LDAP WITH IPV6, PORT BINDING, RADIUS, USER-DEFINED ROLE-BASED, ACCESS CONTROL (RBAC), SECURE COPY (SCP), SECURE RPC, SFTP, SSH V2, SSL, SWITCH BINDING, TRUSTED SWITCH
FUENTE REDUNDANTE | SI
UNIDAD DE RACK | 1U
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0 ° A 40 ° C
DIMENSIONES | 43.8 X 4.3 X 44.3 CM
POTENCIA | 110 WATTS AC
REQUERIMIENTO DE ALIMETACIÓN | 85 A 264 VOLTIOS, 5 - 2.5 AMPERIOS
INCLUYE | CABLES DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
SERVIDOR CELL MANAGER PARA DATA PROTECTOR TAPE
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
INTERFACES DE RED | RED EMBEBIDO 1GB ETHERNET 4-PORT 331I ADAPTER
PROCESADOR | 1X INTEL XEON E5-2630V4 10-CORE
INTEL XEON E5-2630V4 (2.2GHZ/10-CORE/25MB/85W) PROCESSOR KIT
SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS SERVER ESTANDAR R2 2012
MEMORIA RAM | 112 GB, DDR4, RDIMM, 2400 MHZ, 1.2V (7 X 16 GB)
ALMACENAMIENTO | 300GB 12G SAS 10K 2.5IN SC ENT HDD ( SISTEMA OPERATIVO)
2TB 12G SAS 7.2K 2.5IN 512E SC HDD ( BASE DE DATOS DP)
SALIDAS DE VIDEO | 1 (STANDARD) VGA POSTERIOR
PUERTOS USB | 5-ESTÁNDAR 3.0
MONTAJE | 1U RACK
FUENTE REDUNDANTE | SI
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 10° A 35°C
DIMENSIONES | 69.85 X 4.32 X 43.47 CM
POTENCIA | 500 WATTS
REQUERIMIENTO DE ALIMENTACIÓN | 100 - 120 VAC
INCLUYE | CABLES DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
BIBLIOTECA DE CINTAS
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
TECNOLOGIA SOPORTADA | LTO-7 ULTRIUM 15000 LTO-6 ULTRIUM 6250 LTO-5 ULTRIUM 3000, 3280 LTO-4 ULTRIUM 1760
NUMERO MAXIMO DE UNIDADES | 42 HH 21 FH
NUMERO DE RANURAS | POR MODULO: 80 POR LIBRERÍA EXPANDIDA: 560
INTERFAZ DE UNIDAD | 8 GB NATIVO FIBRE CHANNEL (LTO-7, LTO-6, LTO-5) 6 GB/S SAS (LTO-7, LTO-6, LTO-5) 8 GB NATIVO FIBRE CHANNEL (LTO-4) 6 GB/SEG SAS (LTO-4)
MAXIMA CAPACIDAD | NATIVA POR MODULO: 480 TB (LTO-7, 80 RANURAS) 200TB (LTO-6, 80 RANURAS) 120TB (LTO-5, 80 RANURAS) POR LIBRERIA: 1.4PB (LTO-6, 560 RANURAS) 840TB (LTO-5, 560 RANURAS)
COMPRESO (2.5:1) POR MODULO: 1.2 PB (LTO-7, 80 RANURAS) 500TB (LTO-6, 80 RANURAS) POE LIBRERIA: 3.5PB (LTO-6 560 RANURAS)
COMPRESO (2:1) POR MODULO: 240TB (LTO-5, 80 RANURAS) POR LIBRERIA 1.68 PB (LTO-5, 560 RANURAS)
TASA MAXIMA DE TRANSFERENCIA | NATIVO POR MODULO: 6.48 TB/HORA (CON 6 UNIDADES LTO-7) 3.46 TB/HORA (CON 6 UNIDADES LTO-6) 3 TB/HORA (CON 6 UNIDADES LTO-5) POR LIBRERIA: 45 TB/HORA (CON 42 UNIDADES LTO-7) 24 TB/HORA (CON 42 UNIDADES LTO-6) 21 TB/HORA (CON 42 UNIDADES LTO-5)
CONECTORES | FIBRA OPTCIA LC (MSL FC) (1)RJ-45 ETHERNET
TIEMPO DE INICIALIZACION | 77 A 204 SEGUNDOS
TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS (MTBF) | 100.000 HORAS
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 10° A 35°C
POTENCIA | 200 W (MAX)
REQUERIMIENTO DE ALIMENTACIÓN | 100 - 120 V 200-240 V AC (60 HZ)
INCLUYE | CABLES DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
CARTUCHO DE DATOS 15TB - RW
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
TECNOLOGIA DE GRABACION | LTO-7 ULTRIUM
CAPACIDAD | 6 TB/15 TB
FORMATO DEL SOPORTE | RE-ESCRIBIBLE
VELOCIDAD DE LECTURA | 300 MB/SEG
DENSIDAD DE BIT | 485 KBITS/PULGADA
VIDA UTIL DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | 30 AÑOS
LONGITUD DE CINTA | 960 M
ANCHO DE CINTA | 12.65 MM
GROSOR DE CINTA | 5.6 MM
TIPO DE PELICULA BASE | FERRITA DE BARIO
INCLUYE | TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
CAMARA IP DE MONITOREO PARA DATACENTER
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
SENSOR DE IMAGEN | CMOS RGB DE BARRIDO PROGRESIVO DE 1/2,7”
LENTE | 3,6 MM
DIA Y NOCHE | FILTRO DE INFRARROJOS REMOVIBLE AUTOMÁTICAMENTE
ILUMINACION MINIMA | COLOR: 0,8-100 000 LUX, F2.0, B/N: 0,16 LUX, F2.0
COMPRESION DE VIDEO | H.264
RESOLUCION | 1920X1080
FRAMES POR SEGUNDO | 25/30
ONVIF | ONVIF PROFILE S
CARCASA | IP66 Y NEMA 4X
PROTOCOLOS SOPORTADOS | IPV4/V6, HTTP, HTTPS
ALIEMENTACION | ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET IEEE 802.3AF/802.3A TIPO 1 CLASE 2
CONDICIONES DE OPERACIÓN | DE -30 °C A 50 °C
INCLUYE | CABLES DE CONEXIÓN, INFRAESTRUCTURA, TUBERIA, LICENCIAMIENTO EN LA PLATAFORMA DE VIDEO (VMS) EXISTENTE Y EN GENERAL TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 14 MTS
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
MATERIAL | FIBRA DE VIDIRO SECCIONADO 2
LONGITUD | 14
CAPACIDAD DE CARGA | MINIMO 750KGF
NORMATIVIDAD | EPM RA7-035
DIAMETRO DE LA BASE | 43CM
DIAMETRO DE LA CIMA | 18 CM
CONICIDAD | 1.8%
CARGA DE OPERACIÓN | 300 KGF
PESO APROX. | 228 KG +/- 10 %
RELACION FIBRA/RESINA | 70/30
INCLIUYE | EXCAVACION, DEMOLICION DE CONCRETO O ASFALTO, AFIRMADO, REPARACION DE PISO DONDE SE DEMOLIO PARA INSTALACION DEL POSTE, MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS AL SITIO INDICADO POR LA INTERVENTORIA, PINTURA EN FRANJAS AMARILLAS Y NEGRAS.
POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 16 MTS
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS | OFRECIDO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
MATERIAL | FIBRA DE VIDIRO SECCIONADO 3
LONGITUD | 16
CAPACIDAD DE CARGA | MINIMO 750KGF
NORMATIVIDAD | EPM RA7-035
DIAMETRO DE LA BASE | 44CM
DIAMETRO DE LA CIMA | 18 CM
CONICIDAD | 1.8%
CARGA DE OPERACIÓN | 300 KGF
PESO APROX. | 240 KG +/ - 10%
RELACION FIBRA/RESINA | 70/30
INCLIUYE | EXCAVACION, DEMOLICION DE CONCRETO O ASFALTO, AFIRMADO, REPARACION DE PISO DONDE SE DEMOLIO PARA INSTALACION DEL POSTE, MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS AL SITIO INDICADO POR LA INTERVENTORIA, PINTURA EN FRANJAS AMARILLAS Y NEGRAS.
DUCTERIA INTERNA POSTE
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS | OFRECIDO
CARACTERISTICAS MINIMAS | SEGÚN DISEÑO PARA CADA PUNTO, SIN EMBARGO LA CONFIGURACION BASICA SERA: DUCTERIA INTERNA PARA CONDUCCION DE CABLEADO ELECTRICO Y PUESTA A TIERRA (2X PVC 1", 2X CONDULETA, 2X IMC 1")
FIBRA OPTICA MONOMODO AEREA O CANALIZADA
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS | OFRECIDO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
NUMERO DE HILOS | 24
TIPO DE FIBRA | MONOMODO ADSS PARA TRAMOS AEREOS MONOMODO ARMADA PARA TRAMOS SUBTERRANEOS
SPAN | EL REQUERIDO PARA EL TENDIDO NECESARIO Y OFRECER LA GARANTÍA Y MANTENIMIENTO NECESARIO.
VELOCIDAD MÍNIMA DE CONECTIVIDAD | ENTRE EQUIPO ACTIVO DE PUNTO DE CÁMARA Y EQUIPO DE NODO, DEBE SER DE MÍNIMO 1 GB.
COLOR | NEGRO Y RESISTENTE A RAYOS ULTRA VIOLETA
TEMPERATURA DE OPERACIÓN. | -10°C A 50°C.
TENSIÓN | LA FIBRA ÓPTICA DEBE SOPORTAR LA TENSIÓN GENERADA POR SU PESO EN SU INSTALACIÓN DEBIDO A LAS DISTANCIAS EN LA SUSPENSIÓN AL IGUAL QUE LAS CONDICIONES DE INMERSIÓN DE AGUA Y PRESENCIA DE ROEDORES PARA LA FIBRA DE INSTALACIÓN POR DUCTO, POR LO TANTO, EN LA EJECUCIÓN EL CONTRATO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICANDO EL TIPO A EMPLEAR.
CONSTRUCCION | ELEMENTO CENTRAL DIELÉCTRICO TUBOS HOLGADOS. FIBRAS ÓPTICAS.ELEMENTOS ABSORBENTES DE LA HUMEDAD. CUBIERTA EXTERIOR DE POLIETILENO
UNIONES Y CONECTORES | LA FIBRA DEBE SER FUSIONADA CON CONECTORES QUE GENEREN LA MENOR ATENUACIÓN ÓPTICA
NORMATIVIDAD | SE DEBE CUMPLIR LA NORMATIVIDAD DE CABLEADO DE FIBRA AÉREA Y CANALIZADA QUE SEA APLICABLE Y VIGENTE EN EL PAÍS O LAS INSTITUCIONES QUE PERMITIRÁN SU INSTALACIÓN
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS | OFRECIDO
DESCRIPCION | GARANTIZAR LA PUESTA A TIERRA DE TODOS LOS ELEMENTOS DEL GABINETE
INCLUYE | EXCAVACIÓN, VARILLA COPERWELL, ALAMBRE NO14, SOLDADURA ISOTÉRMICA PARA ALAMBRE NO14, VARILLA DE COBRE DE 2,40 METROS, ALAMBRE NO14 Y NO8, CULTIVO EN BASE A BENTONITA, TODOS LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO O CUALQUIER OTRO MATERIAL. EL ALAMBRE SE DEBE INSTALAR EN CONTACTO EN EL GABINETE METÁLICO ARRIBA EN EL POSTE, CON CONEXIÓN AL POLO A TIERRA EN UN BARRAJE QUE DISTRIBUIRÁ A LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS DE ALIMENTACIÓN.
CAJA DE REGISTRO 50X50
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS | OFRECIDO
CARACTERISTICAS | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO 50X50 CON TAPA EN ACABADO IGUAL AL PISO, SEGÚN NORMAS EPM, INCLUYE EXCAVACIÓN, DEMOLICIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, BOTADA DE ESCOMBROS, HERRAJES Y TAPA DE SEGURIDAD (AMBOS CON TORNILLOS Y TAPONES).
CANALIZACION
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS | OFRECIDO
CARACTERISTICAS | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE ENERGÍA Y TELÉFONOS, SEGÚN NORMAS EPM PARA ACOMETIDAS, CON DOS (2) DUCTOS PVC DE 2", INCLUYE LLEGADA A CAJA DE ENERGÍA O CÁMARA, BOQUILLAS EN CAJA DE ENERGÍA O TELÉFONOS O CÁMARA SUBTERRANEA DE TELEFONIA, EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, DEMOLICIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, BOTADA DE ESCOMBROS, LLENOS EN ARENILLA COMPACTADOS HASTA UN 95% DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, TUBERÍA, ACABADOS EN (GRAMA, CONCRETO, ASFALTO O EN EL MATERIAL QUE ESTE PRESENTE EN EL ACABADO DEL PISO INTERVENIDO).
ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE TIPO TRENZA
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS | OFRECIDO
CABLE | 2X8 + 8 AWG CONCENTRICO
HERRAJES | PARA BAJA TENSIÓN
ACCESORIOS Y AISLADORES | PARA INSTALACION SEGÚN NORMA EPM
AMPLIACION DATA CENTER
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS | OFRECIDO
AREA | 30M2
ACTIVIDADES DE OBRA | ALISTADO DE PISO, DEMOLICIONES Y REMOCION DE ESCOMBROS, ALISTADO DE AREA EXISTENTE A INTERVENIR Y PINTURA SEGÚN ACABADOS EXISTENTES Y ESTRUCTURA METALICA PARA AMPLIACION DE DATACENTER SEGÚN DISEÑO
AMPLIACION DE COMPONENTES | PISO FALSO, TECHO FALSO, SISTEMA DE INCENDIO, AIRE ACONDICIONADO, MALLA DE ALTA FRECUENCIA E ILUMINACION, SEGÚN CALCULOS DE CARGAS FINALES Y NORMATIVIDAD.
ELABORACION DE LOS DISEÑO EN ESTRUCTURA METALICA REQUERIDOS PARA LA EXPANSIÓN DEL DATACENTER DEL SIES-M
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
ACTIVIDADES Y ENTREGABLES | DESCRIPCION Y DISEÑO
ASIGNACIONES DE CARGA MUERTA
ASIGNACIONES DE CARGA VIVA
ASIGNACIONES DE CARGA SISMO X-Y
CALCULOS DE ESFUERZOS Y DISEÑOS DE ELEMENTOS
MEMORIAS DE CALCULOS