## Especif Técnicas
ANEXO 3
FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DISTRITAL SANTA MARTA
19.1. UPS 30 KVA TRIFÁSICA TIPO TORRE
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Especificar
Referencia | Especificar
Tipo | True On Line doble conversión
Capacidad total | 30KVA
Transformador de aislamiento | Tipo Seco
Factor de Potencia | >=0,9
Bypass | Estado Solido Automático
Panel Frontal | Display Digital LCD
Comunicación RS-232 | Si
Opción de comunicación SNMP | Si
Comunicación GPRS | Si
Tensión de salida | 208/120VAC
Certificación | RETIE, CE
19.2. UPS 20 KVA TRIFASICA TIPO TORRE
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Especificar
Referencia | Especificar
Tipo | True On Line doble conversión
Capacidad total | 20KVA
Transformador de aislamiento | Tipo Seco
Factor de Potencia | >=0,9
Bypass | Estado Solido Automático
Panel Frontal | Display Digital LCD
Comunicación RS-232 | Si
Opción de comunicación SNMP | Si
Comunicación GPRS | Si
Tensión de salida | 208/120VAC
Certificación | RETIE, CE
20. PLANTA ELECTRICA DIESEL CON CABINA INSONORA
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Especificar
Referencia | Especificar
Potencia standby | 100KVA
Voltaje | 208/120 VAC, 60 Hz
Fases | 3
Factor de Potencia | >=0,8
Amperios StandBy | >=290
Tipo de Cabina | Insonora
Motor | 4 Tiempos
Capacidad del Tanque de Combustible | >=180 Litros
Tablero de control | Si
Puertos de comunicación (Tablero de Control) | RS485, RS232
Arranque | Automático y Manual
Parada | Automático y Manual
Tipo de generador | Sincrónico sin escobillas
22.1.4. SWITCH DE 24 PUERTOS - RACK 1
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Especificar
Referencia | Especificar
Capacidad de switching (Switching capacity) | >200 Gbps
Capacidad de Reenvío (Forwarding capacity) | >150 Mpps
Puertos 10/100/1000 Mbps RJ-45 Poe | 24
Slot SFP: 1/10 Gbps | 8
Enrutamiento iPv4/iPv6 Capa 3 | Estático y RIP
Potencia Máxima de Consumo (AC) | 550W
Voltaje/Frecuencia | 100 to 240 VAC /60 Hz
Temperatura de Operación | 0°C a 50°C
22.2.4. SWITCH DE 24 PUERTOS - RACK 2
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Especificar
Referencia | Especificar
Capacidad de switching (Switching capacity) | >200 Gbps
Capacidad de Reenvío (Forwarding capacity) | >150 Mpps
Puertos 10/100/1000 Mbps RJ-45 Poe | 24
Slot SFP: 1/10 Gbps | 8
Enrutamiento iPv4/iPv6 Capa 3 | Estático y RIP
Potencia Máxima de Consumo (AC) | 550W
Voltaje/Frecuencia | 100 to 240 VAC /60 Hz
Temperatura de Operación | 0°C a 50°C
29.1.1. PQAC SALA DE OPERACIONES Y DESPACHOS
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Especificar
Referencia | Especificar
Construcción | Para Exterior
Tipo de Unidad | Unidad De Paquete
Caudal de aire a suministrar | >3200 CFM
Capacidad de enfriamiento | 7.5 Ton
Cantidad de etapas de enfriamiento | 2
Tipo de refrigerante | R-410A
Voltaje de operación | 208 V, Trifásicos, 60
Certificaciones sísmicas | CBC 2010, IBC 2009, ICC-ES AC-156 2010, ASCE 7-05
29.1.2. PQAC SALA DE RECEPTORES
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Especificar
Referencia | Especificar
Construcción | Para Exterior
Tipo de Unidad | Unidad De Paquete
Caudal de aire a suministrar | >2500 CFM
Capacidad de enfriamiento | 6.5 Ton
Cantidad de etapas de enfriamiento | 2
Tipo de refrigerante | R-410A
Voltaje de operación | 208 V, Trifásicos, 60
Certificaciones sísmicas | CBC 2010, IBC 2009, ICC-ES AC-156 2010, ASCE 7-05
29.1.3. PQAC ACCESO, OFICINAS PISO 1 Y CAFETÍN
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Especificar
Referencia | Especificar
Construcción | Para Exterior
Tipo de Unidad | Unidad De Paquete
Caudal de aire a suministrar | >3300 CFM
Capacidad de enfriamiento | 8.5 Ton
Cantidad de etapas de enfriamiento | 2
Tipo de refrigerante | R-410A
Voltaje de operación | 208 V, Trifásicos, 60
Certificaciones sísmicas | CBC 2010, IBC 2009, ICC-ES AC-156 2010, ASCE 7-05
29.1.4. PQAC OFICINAS DE APOYO PISO 2
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Especificar
Referencia | Especificar
Construcción | Para Exterior
Tipo de Unidad | Unidad De Paquete
Caudal de aire a suministrar | >3200 CFM
Capacidad de enfriamiento | 7.5 Ton
Cantidad de etapas de enfriamiento | 2
Tipo de refrigerante | R-410A
Voltaje de operación | 208 V, Trifásicos, 60
Certificaciones sísmicas | CBC 2010, IBC 2009, ICC-ES AC-156 2010, ASCE 7-05
29.2. FANCOIL DE LUJO TIPO CASSETTE SALA DE CRISIS (Unidad Indoor)
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Especificar
Referencia | Especificar
Construcción | Interior
Tipo de Unidad | Casette
Caudal de aire a suministrar | >24
Capacidad de enfriamiento | >60.000 Btu/h
Voltaje de operación | 220-240; Monofásico; 60
29.2. FANCOIL DE LUJO TIPO CASSETTE SALA DE CRISIS (Unidad Outdoor)
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Especificar
Referencia | Especificar
Construcción | Exterior
Tipo de refrigerante | R410A
Voltaje de operación | 220 V / 60 Hz
29.2.2. UNIDAD CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE SALA DE CRISIS
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Especificar
Referencia | Especificar
Construcción | Outdoor/Indoor
Tipo de Unidad | Split
Caudal de aire a suministrar | >3200 CFM
Capacidad de enfriamiento | 5 Ton
Tipo de refrigerante | R410A
Voltaje de operación | 220 V / 60 Hz
29.3. UNIDADES MINISPLIT DEL TIPO PARED
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Especificar
Referencia | Especificar
Construcción | Outdoor/Indoor
Tipo de Unidad | MiniSplit
Caudal de aire a suministrar | >800 CFM
Capacidad de enfriamiento | 36000 Btu
Tipo de refrigerante | R410A
Voltaje de operación | 220 V / 60 Hz
29.7.1. TERMOSTATO
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Especificar
Referencia | Especificar
Termostato Programable | Si
Rango de control de temperatura | 7° C a 32° C
Temperatura de funcionamiento | 0° C a 35° C
30.1. UNIDADES DE EXTRACCIÓN BAÑOS GENERALES DE MUJERES Y DISCAPACITADOS
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Especificar
Referencia | Especificar
Tipo de ventilador | Helicocentrífugo
Caudal | >570 (m3/h) ó >340 CFM
Permite temporización | Si
Protector térmico rearme automático | Si
30.1. UNIDADES DE EXTRACCIÓN BAÑO GENERAL DE HOMBRES
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Especificar
Referencia | Especificar
Tipo de ventilador | Helicocentrífugo
Caudal | >570 (m3/h) ó >340 CFM
Permite temporización | Si
Protector térmico rearme automático | Si
30.2.1. UNIDADES VENTILADORAS INDIVIDUALES PARA EXTRACCION BAÑO SALA DE CRISIS
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Especificar
Referencia | Especificar
Montaje | Tipo techo
Caudal de aire a extraer | 100 CFM
Consumo máximo de potencia | < 80 W
Voltaje a utilizar | 120V/60Hz
30.2.2. UNIDADES VENTILADORAS INDIVIDUALES PARA EXTRACCION CAFETÍN SALA DE CRISIS
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Especificar
Referencia | Especificar
Montaje | Tipo techo
Caudal de aire a extraer | 100 CFM
Consumo máximo de potencia | < 80 W
Voltaje a utilizar | 120V/60Hz