## Especificaciones Técnicas
ANEXO No. 3 – ESPECIFICACIONES TECNICAS
ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (CCTV) PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN - SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO
CAMARA IP AUTODOMO PTZ EXTERIOR RESOLUCION FULL HD
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
RANGO DINÁMICO DE AMPLITUD (WDR) | 90 DB
COMPRESIÓN | H.264
CLASIFICACION DE PROTECCION | IK8 O SUPERIOR
SENSOR | CMOS
ZOOM OPTICO | 30X
ZOOM DIGITAL | 12X
SENSIBILIDAD DE LUZ | COLOR: 0.3 LUX B/N: 0.03 LUX
CONTROL DE IRIS | AUTOMÁTICO
COMPENSACIÓN DE CONTRALUZ (BLC) | SI
ESTABILIZATION ELECTRÓNICA/DIGITAL DE IMAGEN | SI, INDICAR
PRESETS | 256
VIDEO STREAMS | MULTIPLES STREAMING (MÍNIMO 2)
RESOLUCIÓN | 1920 X 1080 / 30 IPS
PROTOCOLOS | TCP/IP, UDP/IP (UNICAST, MULTICAST IGMP), IPV4, IPV6, FTP, HTTP,HTTPS, DNS, UDP/IP, RTP, RTSP, QOS, SNMP UPNP, DHCP, NTP, SMTP, SSL, IGMP), 802.1X, ICMP
PERFIL ONVIF CERTIFICADO | G Y S
ALMACENAMIENTO LOCAL | MEDIANTE TARJETAS SD Ó SDHC Ó SDXC, MINIMO DE 32GB
ENTRADAS / SALIDAS DIGITALES | INCORPORADAS O MEDIANTE DISPOSITIVO EXTERNO. 2 ENTRADAS Y 2 SALIDAS
PUERTOS | RJ-45 (10/100BASE-T)
ENTRADA DE PODER | POWER OVER ETHERNET. INCLUYE INYECTOR POE
MÁX. VELOCIDAD DE PANEO | 400°/SEG
MÁX. VELOCIDAD DE INCLINACIÓN | 300°/SEG
CERTIFICACIONES | FCC, UL Y CE
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | - 20°C HASTA 50°C
TIPO DE MONTAJE | EN POSTE CON ADAPTACION A ROSCA SEGÚN DISEÑO ESU
MODULO DE AUSENCIA DE ENERGIA Y APERTURA PUERTA
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
INTERFAZ E/S | 6 X PUERTOS E/S CONFIGURABLES 1 X RELEE FORMATO C
CONECTORES | 1X RJ45 10BASE-T/100BASE-TX BLOQUE DE TERMINALES: 1XDC ENTRADA, 1XDC SALIDAD, 6X ENTRADAS/SALIDAS 1X RELEE
SEGURIDAD | PROTECCIÓN POR CONTRASEÑA, FILTRADO DE DIRECCIONES IP, CIFRADO HTTPSA , CONTROL DE ACCESO A LA RED IEEE 802.1X, AUTENTICACIÓN DIGEST
PROTOCOLOS COMPATIBLES | IPV4, IPV6, HTTP, HTTPSA , TLSA , QOS LAYER 3 DIFFSERV, FTP, SFTP, SMTP, BONJOUR, UPNPTM, SNMPV1/V2C/V3 (MIB-II), DNS, DYNDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
ACTIVADORES DE EVENTO | DETECCION DE TAMPER, PERDIDA DE RED, SEÑAL DE ENTRADA, SALIDAS Y RELEES
ACCIONES DE EVENTO | NOTIFICACION VIA EMAIL, HTTP, HTTPS Y TCP, LED DE ESTADO DEL PUERTO DE SALIDA.
MEMORIA | 256 MB RAM, 256 MB FLASH
ALIMENTACIÓN | 8–28 V CC MÁX. 26 W / ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET IEEE 802.3AF TIPO 1 CLASE 3
INCLUYE | CABLES DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, AL IGUAL QUE LOS DISPOSITIVOS ADICIONALES PARA VERIFICAR APERTURA DE PUERTA Y AUSENCIA DE ENERGIA
ALTAVOZ DE TECNOLOGIA IP
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
RETRANSMISIÓN DE AUDIO | UNIDIRECCIONAL/BIDIRECCIONAL (MONO)
COMPRESIÓN DE AUDIO | G.711 PCM 8 KHZ, G.726 ADPCM 8 KHZ, LEY-MU AXIS 16 KHZ, VELOCIDAD DE BITS CONFIGURABLE
ENTRADA/SALIDA DE AUDIO | MICRÓFONO INTEGRADO (CON DESACTIVACIÓN MECANICA)
ESPECIFICACIONES DE MICRÓFONO INCORPORADAS | 50 HZ - 16 KHZ
NIVEL MÁXIMO DE AMPLIFICACIÓN | >121 DB
FRECUENCIA DE RESPUESTA | 280 HZ - 12,5 KHZ
PATRÓN DE COBERTURA | 70° HORIZONTAL 100° VERTICAL (A 2 KHZ)
DESCRIPCIÓN DEL AMPLIFICADOR | AMPLIFICADOR 7 W CLASE D INTEGRADO
SEGURIDAD | PROTECCIÓN POR CONTRASEÑA, FILTRO DE DIRECCIONES IP, CIFRADO HTTPSA, CONTROL DE ACCESO A LA RED IEEE 802.1XA, AUTENTICACIÓN DIGEST, REGISTRO DE ACCESO DE USUARIOS
PROTOCOLOS COMPATIBLES | IPV4/V6, HTTP, HTTPSA, SIP, SSL/TLSA, QOS LAYER 3 DIFFSERV, FTP, IPV4/V6, HTTP, HTTPSA , SIP, SSL/TLSA , QOS LAYER 3 DIFFSERV, FTP, CIFS/SMB, SMTP, BONJOUR, UPNPTM, SNMP V1/V2C/V3(MIB-II), DNS, DYNDNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
AUDIO INTELIGENTE | AUTOCOMPROBACIÓN DEL ALTAVOZ
ACTIVADORES DE EVENTO | LLAMADA,ENTRADAS VIRTUALES
ACCIONES DE EVENTO | CARGA DE ARCHIVOS: HTTP, RECURSO COMPARTIDO DE RED Y CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIÓN: CORREO ELECTRÓNICO, HTTP Y TCP REPRODUCCIÓN DE CLIP DE AUDIO ENVÍO DE LA AUTOCOMPROBACIÓN DEL ALTAVOZ ENVIAR SNMP TRAP LED DE ESTADO
FUNCIÓN DE MONITORIZACIÓN | AUTOCOMPROBACIÓN DEL ALTAVOZ, VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN, REGISTRO DE SISTEMA INTEGRADO
GENERAL | CARCASA ALUMINIO CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66-, IP67- Y NEMA 4X RESISTENTE A IMPACTOS.
MEMORIA | 256 MB DE RAM, 256 MB DE FLASH
ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET (POE) IEEE 802.3AF/802.3AT TIPO 1 CLASE 3 (MÁX. 12,95 W)
CONECTORES | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX POE
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | DE -20 °C A 50 °C HUMEDAD RELATIVA DEL 10 AL 100 % (CON CONDENSACIÓN)
INCLUYE | CABLES DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
LICENCIA CAMARA
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
COMPATIBILIDAD | SECURITY CENTER - GENETEC
TIPO DE LICENCIA | CAMARA Y FAILOVER
SWITCH OPTICO PARA INSTALACION EN GABINETE CCTV
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
ADMINISTRABLE | ADMINISTRABLE
PUERTOS | 8 X 10/100/1000 + 2 X COMBO GIGABIT SFP
CONECTOR MINI-GBIC | EN CASO DE REQUERISE DEBEN ESTAR INCLUIDOS SEGÚN DISEÑO
DESEMPEÑO | 20 GBPS
VLAN | 4K ACTIVE VLANS
ESTANDARES DE RED | IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, IEEE 802.3Z, IEEE 802.3X, IEEE 802.3AD, IEEE 802.1D, IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1X, IEEE 802.1W
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0°C A 40°C
INCLUYE | CABLES DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
UPS ONLINE DE 1 KVA TIPO TORRE PARA CAMARA Y NODO
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
TOPOLOGIA | ONLINE, DOBLE-CONVERSION
POTENCIA | 1000/900 (W/VA)
BYPASS | BYPASS AUTOMATICO
EFICIENCIA | >95% EN MODO DE ALTA EFICIENCIA; >86% EN MODO ONLINE
FACTOR DE POTENCIA | 0.9
CONECTORES DE SALIDA | (6) NEMA 5-15R
VOLTAJE DE ENTRADA | 80-144 VAC
PUERTOS DE COMUNICACIÓN | (1) USB, (1) RS-232 SERIAL, (1) RED ETHERNET COBRE RJ-45
GABINETE DE EQUIPOS
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MATERIAL | LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 18
MEDIDAS | MEDIDAS EXTERNAS 576MM DE ANCHO X 538MM DE ALTO X 530 MM DE PROFUNDIDAS (ESPACIO SUFICIENTE PARA ALOJAR TODOS LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE LA CAMARA)
SISTEMA DE FIJACION | 4 OJALES, A POSTE ACERO INOX FIJACION AL GABINETE EXTERNA PLM75 - SFP 500
PINTURA | ELECTROSTATICA, NSYMM75
TIPO | METÁLICO INOXIDABLE PARA INTEMPERIE. FABRICADO CUMPLIENDO LA NORMA NEMA 4X, TECHO INCLINADO, PARA EVITAR EMPACAMIENTO DE AGUA Y ALOJAMIENTO DE POLVO
ACCESORIOS | KIT DE VENTILACIÓN FORZADA SIN TERMOSTATO, MULTITOMA,1 BREAKER DE 2 X 20 LG, 1 BREAKER DE 1 X 20, TOMA ELÉCTRICA TIPO LEVITON GRADO COMERCIAL
INCLUYE | DOBLE FONDO, ORGANIZADORES Y CABLES DE CONEXIÓN, MARCACION ACORDE A SOLICITUD DE LA SUPERVISION, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, SUPRESORES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO. ESPACIAMIENTO INTERNO: MÍNIMO DOS DIVISIONES INTERNAS PERFORADAS PARA UBICACIÓN DE FUENTES, TRANSCEIVER Y DEMÁS. DENTRO DE LA CAJA SE INSTALARÁN TODOS LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL, DEBE TENER ESPACIO SUFICIENTE PARA SU INSTALACIÓN, LA CAJA ESTARÁ UBICADA EN LA PARTE ALTA DE LOS POSTES. COMPONENTES ELÉCTRICOS INTERNOS BARRAJE EN L DE 2 X 2 CM EN PARED DEL GABINETE, 1 BREAKERS DE 2X20, 1 BREAKER 1X20, ESPACIO PARA 1 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 Y 110 60 HZ SALIDA 110 V 60 HZ POTENCIA 1 KVA, 3 TOMAS ELÉCTRICA DE NORMAL FASE, NEUTRO Y TIERRA DE (6) PUNTOS DE CONEXIÓN, (1) RIEL OMEGA, (1) RELEVO 110 VAC, (1) TERMOSTATO DE ACTIVACIÓN DE EXTRACTORES ACTIVACIÓN PARAMETRIZABLE ENTRE 0 A 60 °C DE RIEL OMEGA, MICRO SWITCH DE PALANCA (SENSOR DE APERTURA DE GABINETE), 5 BORNERAS DE CONEXIÓN, (2) MULTITOMAS DE REGULADA FASE, NEUTRO Y TIERRA DE MÍNIMO 4 SALIDAS CADA UNA CON FUSIBLE E INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO. LA CAJA DEBE SER TIPO INTEMPERIE, QUE IMPIDA EL INGRESO DE LÍQUIDOS AL INTERIOR, TODAS LAS INSTALACIONES DE LAS CÁMARAS, AL IGUAL QUE EL CHASIS DE LAS CAJAS DEBERÁN IR ATERRIZADAS; SE DEBE GARANTIZAR UN SISTEMA QUE PERMITA QUE LA TEMPERATURA INTERNA DEL GABINETE SEA LA ADECUADA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, YA SEA POR EXTRACCIÓN O AISLAMIENTO TÉRMICO. PUERTA FRONTAL Y LATERAL CON CERRADURA CUARTO DE VUELTA LLAVE TRIANGULAR.
BRAZO ESCUALIZABLE PARA CAMARA
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
MATERIAL | ACERO GALVANIZDO
DIAMETRO | 1,5"
ABATIBLE | SI
LONGITUD | SEGÚN DISEÑO Y APROBACION DE 1.8 A 2.5M
CORONA ANTIESCALATORIA Y AVISOS PELIGRO ALTO VOLTAJE
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS | OFRECIDO
NUMERO DE PUNTAS | MINIMO 20
LONGITUD DE LAS PUNTAS | 28 CM
CALIBRE DE LAS PUNTAS | 1/2"
TORNILLERIA | DE 1/2" X 5"
ACABADO | GALVANIZADO PARA TODOS LOS ELEMENTOS
INCLUYE | LETRERO DE "PRECAUCIÓN ALTO VOLTAJE" FABRICADO EN ACRILICO, TORNILLERIA Y DEMAS COMPONENTES PARA LA INSTALACION
POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 14 MTS
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
MATERIAL | FIBRA DE VIDIRO SECCIONADO
LONGITUD | 14
CAPACIDAD DE CARGA | MINIMO 750KGF
NORMATIVIDAD | EPM RA7-035 ó EPM RA7-036
DIAMETRO DE LA BASE | MAXIMO 43 CM
DIAMETRO DE LA CIMA | MAXIMO 18 CM
CONICIDAD | MINIMO 1,8% +/- 0,1%
CARGA DE OPERACIÓN | 300 KGF
PESO APROX. | MAXIMO 228 KG +/- 10 %
RELACION FIBRA/RESINA | 70/30
INCLIUYE | EXCAVACION, DEMOLICION DE CONCRETO O ASFALTO, AFIRMADO, REPARACION DE PISO DONDE SE DEMOLIO PARA INSTALACION DEL POSTE, MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS AL SITIO INDICADO POR LA INTERVENTORIA, PINTURA EN FRANJAS AMARILLAS Y NEGRAS.
POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 16 MTS
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS | OFRECIDO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
MATERIAL | FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO
LONGITUD | 16
CAPACIDAD DE CARGA | MINIMO 750KGF
NORMATIVIDAD | EPM RA7-035 ó EPM RA7-036
DIAMETRO DE LA BASE | MAXIMO 44 CM
DIAMETRO DE LA CIMA | MAXIMO 18 CM
CONICIDAD | MINIMO 1,8% +/- 0,1%
CARGA DE OPERACIÓN | 300 KGF
PESO APROX. | MAXIMO 240 KG +/- 10%
RELACION FIBRA/RESINA | 70/30
INCLIUYE | EXCAVACION, DEMOLICION DE CONCRETO O ASFALTO, AFIRMADO, REPARACION DE PISO DONDE SE DEMOLIO PARA INSTALACION DEL POSTE, MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS AL SITIO INDICADO POR LA INTERVENTORIA, PINTURA EN FRANJAS AMARILLAS Y NEGRAS.
POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS | OFRECIDO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
MATERIAL | CONCRETO
LONGITUD | 12 METROS
CARGA DE ROTURA | MINIMO 750KGF
CARGA DE TRABAJO | 300 KGF
SECCION | OCTOGONAL
INCLUYE | EXCAVACION, DEMOLICION DE CONCRETO O ASFALTO, AFIRMADO, REPARACION DE PISO DONDE SE DEMOLIO PARA INSTALACION DEL POSTE, MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS AL SITIO INDICADO POR LA INTERVENTORIA, PINTURA EN FRANJAS AMARILLAS Y NEGRAS.
POSTE DE CONCRETO DE 14 MTS
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS | OFRECIDO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
MATERIAL | CONCRETO
LONGITUD | 14 METROS
CARGA DE ROTURA | MINIMO 750KGF
CARGA DE TRABAJO | 300 KGF
SECCION | OCTOGONAL
INCLUYE | EXCAVACION, DEMOLICION DE CONCRETO O ASFALTO, AFIRMADO, REPARACION DE PISO DONDE SE DEMOLIO PARA INSTALACION DEL POSTE, MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS AL SITIO INDICADO POR LA INTERVENTORIA, PINTURA EN FRANJAS AMARILLAS Y NEGRAS.
POSTE DE CONCRETO DE 16 MTS
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS | OFRECIDO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
MATERIAL | CONCRETO
LONGITUD | 16 METROS
CARGA DE ROTURA | MINIMO 750KGF
CARGA DE TRABAJO | 300 KGF
SECCION | OCTOGONAL
INCLUYE | EXCAVACION, DEMOLICION DE CONCRETO O ASFALTO, AFIRMADO, REPARACION DE PISO DONDE SE DEMOLIO PARA INSTALACION DEL POSTE, MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS AL SITIO INDICADO POR LA INTERVENTORIA, PINTURA EN FRANJAS AMARILLAS Y NEGRAS.
DUCTERIA INTERNA POSTE
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS | OFRECIDO
CARACTERISTICAS MINIMAS | SEGÚN DISEÑO PARA CADA PUNTO, SIN EMBARGO LA CONFIGURACION BASICA SERA: DUCTERIA INTERNA PARA CONDUCCION DE CABLEADO ELECTRICO Y PUESTA A TIERRA (2X PVC 1", 2X CONDULETA, 2X IMC 1")
FIBRA OPTICA MONOMODO AEREA O CANALIZADA
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS | OFRECIDO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
NUMERO DE HILOS | 24
TIPO DE FIBRA | MONOMODO ADSS PARA TRAMOS AEREOS MONOMODO ARMADA PARA TRAMOS SUBTERRANEOS
SPAN | EL REQUERIDO PARA EL TENDIDO NECESARIO Y OFRECER LA GARANTÍA Y MANTENIMIENTO NECESARIO.
VELOCIDAD MÍNIMA DE CONECTIVIDAD | ENTRE EQUIPO ACTIVO DE PUNTO DE CÁMARA Y EQUIPO DE NODO, DEBE SER DE MÍNIMO 1 GB.
COLOR | NEGRO Y RESISTENTE A RAYOS ULTRA VIOLETA
TEMPERATURA DE OPERACIÓN. | -10°C A 50°C.
TENSIÓN | LA FIBRA ÓPTICA DEBE SOPORTAR LA TENSIÓN GENERADA POR SU PESO EN SU INSTALACIÓN DEBIDO A LAS DISTANCIAS EN LA SUSPENSIÓN AL IGUAL QUE LAS CONDICIONES DE INMERSIÓN DE AGUA Y PRESENCIA DE ROEDORES PARA LA FIBRA DE INSTALACIÓN POR DUCTO, POR LO TANTO, EN LA EJECUCIÓN EL CONTRATO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICANDO EL TIPO A EMPLEAR.
CONSTRUCCION | ELEMENTO CENTRAL DIELÉCTRICO TUBOS HOLGADOS. FIBRAS ÓPTICAS.ELEMENTOS ABSORBENTES DE LA HUMEDAD. CUBIERTA EXTERIOR DE POLIETILENO
UNIONES Y CONECTORES | LA FIBRA DEBE SER FUSIONADA CON CONECTORES QUE GENEREN LA MENOR ATENUACIÓN ÓPTICA
NORMATIVIDAD | SE DEBE CUMPLIR LA NORMATIVIDAD DE CABLEADO DE FIBRA AÉREA Y CANALIZADA QUE SEA APLICABLE Y VIGENTE EN EL PAÍS O LAS INSTITUCIONES QUE PERMITIRÁN SU INSTALACIÓN
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS | OFRECIDO
DESCRIPCION | GARANTIZAR LA PUESTA A TIERRA DE TODOS LOS ELEMENTOS DEL GABINETE
INCLUYE | EXCAVACIÓN, VARILLA COPERWELL, ALAMBRE NO14, SOLDADURA ISOTÉRMICA PARA ALAMBRE NO14, VARILLA DE COBRE DE 2,40 METROS, ALAMBRE NO14 Y NO8, CULTIVO EN BASE A BENTONITA, TODOS LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO O CUALQUIER OTRO MATERIAL. EL ALAMBRE SE DEBE INSTALAR EN CONTACTO EN EL GABINETE METÁLICO ARRIBA EN EL POSTE, CON CONEXIÓN AL POLO A TIERRA EN UN BARRAJE QUE DISTRIBUIRÁ A LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS DE ALIMENTACIÓN.
CAJA DE REGISTRO 50X50
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS | OFRECIDO
CARACTERISTICAS | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO 50X50 CON TAPA EN ACABADO IGUAL AL PISO, SEGÚN NORMAS EPM, INCLUYE EXCAVACIÓN, DEMOLICIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, BOTADA DE ESCOMBROS, HERRAJES Y TAPA DE SEGURIDAD (AMBOS CON TORNILLOS Y TAPONES).
CANALIZACION BLANDA Y DURA
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS | OFRECIDO
CARACTERISTICAS | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE ENERGÍA Y TELÉFONOS, SEGÚN NORMAS EPM PARA ACOMETIDAS, CON DOS (2) DUCTOS PVC DE 2", INCLUYE LLEGADA A CAJA DE ENERGÍA O CÁMARA, BOQUILLAS EN CAJA DE ENERGÍA O TELÉFONOS O CÁMARA SUBTERRANEA DE TELEFONIA, EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, DEMOLICIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, BOTADA DE ESCOMBROS, LLENOS EN ARENILLA COMPACTADOS HASTA UN 95% DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, TUBERÍA, ACABADOS EN (GRAMA, CONCRETO, ASFALTO O EN EL MATERIAL QUE ESTE PRESENTE EN EL ACABADO DEL PISO INTERVENIDO).
ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE TIPO TRENZA
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS | OFRECIDO
CABLE | 2X8 + 8 AWG CONCENTRICO
HERRAJES | PARA BAJA TENSIÓN
ACCESORIOS Y AISLADORES | PARA INSTALACION SEGÚN NORMA EPM