## Propuesta Mto Aire confort
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SISTEMA AIRE ACONDICIONADO CONFORT
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL
1 | Mes de mantenimiento preventivo Aire Confort SIES M | MES | 3
2 | Mes de mantenimiento correctivo Aire Confort SIES M. Disponibilidad 7X24 | MES | 3
SUB- TOTAL: |  |  |  |  | 0
A %: |  |  |  |  | 0
U %: |  |  |  |  | 0
TOTAL: |  |  |  |  | 0
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SISTEMA AIRE ACONDICIONADO CONFORT
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL
1 | Presupuesto para Repuestos | GL | 1 | 15000000
SUB- TOTAL:
IVA %:
TOTAL:
TOTAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SISTEMA AIRE ACONDICIONADO CONFORT
VALOR TOTAL (en letras)
Los valores unitarios son a todo costo (costos directos más indirectos). En el análisis se tuvieron en cuenta los siguientes porcentajes :
Administración(A)
Utilidad (U)
Total AU
Nota:
1. El proponente debe considerar e incluir, todas y cada una de la especificaciones señaladas en los respectivos ítems, para la elaboración de su oferta.
2. Las contribuciones especiales para entidades estatales, que deriven de este contrato serán tasados sobre la mano de obra del componente de mantenimiento

## Equipos
2.1 Mantenimiento preventivo: Se realizará el mantenimiento preventivo del sistema del Aire Acondicionado de forma periódica (mensual) teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
2.1.1 Equipos que componen el Sistema de Aire Acondicionado
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD
1 | Chillers marca Carrier, modelo 30HXC076RY-571 | 2
2 | Torres de enfriamiento marca AMCOT, modelo LC125 | 2
3 | Unidades manejadoras (UMA) marca Carrier, modelo 39MN50D020Q0012XGS | 2
4 | Bombas de agua helada marca Grundfos, modelo TPD50-270/4 | 4
5 | Bombas de agua de condensación marca Grundfos, modelo TPD80150/4 | 4
6 | Equipos tipo cassete marca YORK HKH25P17-C | 3
7 | Equipos evaporadores de pared de agua fría marca YORK HHH14P16-C | 8
8 | Variadores de frecuencia marca Danfoss, modelo HVAC DRIVE | 8
9 | Cajas ventiladoras para Plenum de piso levantado con termóstatos | 10
10 | Unidades ventiladoras marca Tecam, modelo 04FSM075 | 6
11 | Extractores para baño marca Airking, modelo 90CFM | 3
12 | Cajas de volumen variable con termóstato, marca SAEG, modelo SDV8 | 18
2.1.2 Actividades Genéricas del mantenimiento
Limpieza de evaporadores, condensadoras y filtros.
Chequeo de presiones de succión y descarga de los compresores, revisar fugas u obstrucciones en los circuitos de refrigeración, además verificar la carga de refrigerante en el sistema.
Chequeo de vibraciones o ruidos anormales en los compresores, motores y ventiladores
Análisis de Vibraciones y verificación de Alineación con equipo laser UMA Piso 15, Piso 16 y Torres de enfriamiento cada 4 meses.
Limpieza y lubricación de rodamientos y chumaceras.
Verificación de correcto conexionado de motores y demás elementos eléctricos, limpieza de borneras, cambio de terminales.
Limpieza de drenajes y bandejas de condensados.
Chequeo de voltajes y amperajes en el sistema eléctrico y electrónico de los equipos.
Limpieza de breakers, transformadores, contactores, relés, térmicos, guardamotores, y demás elementos del tablero de maniobra y potencia.
Verificación de la correcta operación de los dispositivos de protección.
Revisión de las adecuadas condiciones de temperatura de cada una de las zonas de los recintos. Revisión de las tuberías del circuito de refrigeración, ductos y acoples del sistema de acondicionamiento de aire y ventilación.
Chequeo del estado del aislamiento térmico en equipos, tuberías, acoples y ductos que este a la vista.
Verificación de funcionamiento del sistema de control en cada una de las áreas.
Limpieza mecánica de los condensadores de los chillers con equipo especializado cada 4 meses.
Mano de obra especializada para el suministro de los químicos a las torres de enfriamiento según la recomendación del proveedor conforme al resultado de los análisis de las muestras.
Una vez terminado el término del contrato de mantenimiento de aire acondicionado el contratista debe garantizar la operatividad del sistema por un periodo de 30 días más.
2.1.3 Insumos para el mantenimiento
El mantenimiento preventivo deberá incluir los insumos que a continuación se relacionan:
Elementos de limpieza
Detergente
Desengrasante
Limpia contactos
Terminales
Tornillería
Amarre
Arandelas
Grasas y demás lubricantes
Fusibles
Bombillos con pilotos
Elementos Filtrantes de UMA y extractores
Desincrustante para evaporadores de UMAS y fancoils
Nota: Se excluyen del mantenimiento preventivo los siguientes insumos: Tratamiento químico para agua de condensación de las torres de enfriamiento y desincrustación de los condensadores de los Chillers, refrigerante, rodamientos, chumaceras, correas, poleas, compresores, aceite, partes de sistemas electrónicos, válvulas de expansión y corte, serpentines, filtros de Aire, filtros secadores y visores, demás elementos del sistema de refrigeración, elementos especializados recomendados por el fabricante. Adicionalmente no se incluyen los conductos de aire, las rejillas de suministro o retorno, las tuberías de agua ni los componentes electrónicos, ni de drenaje más allá de los equipos.