## Hoja2
Anexo No. 6 - Formulario de propuesta técnica
Suministro, instalación y puesta en marcha de redes de datos, eléctricas y de comunicación y mantenimiento y/o reparación de aire acondicionado para la sede de la Agencia APP de Medellín
Diligencie solamente las casillas sombreadas en gris
Item | REQUERIDO | OFERTADO
1 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN (Existente)
1.1 | Suministro y montaje de breakers para el tablero existente de 38 circuitos
1.1.1 | Totalizador: interruptor termomagnetico 2 x 125A, 208V, Icc:10kA
1.1.2 | Breakers Enchufable de 2 x 20 A. Icc: 10kA
1.1.3 | Breaker Enchufable de 2 x 15 A. Icc: 10kA
1.1.4 | Breakers Enchufables de 2 x 30 A. Icc: 10kA
1.1.5 | Breakers Enchufables de 1 x 15 A. Icc: 10kA
1.1.6 | Breakers Enchufables de 1 x 20 A. Icc: 10kA
1.1.7 | Marcación exterior en placa de policarbonato con el nombre del tablero y marcación interior del equipo eléctrico que la compone.
1.1.8 | T_UPS1 - Tablero multibreaker monofásico de 4 circuitos, 208V, Icc: 16kA con barras de neutro y tierra independientes, puerta, chapa, con certificado de producto RETIE. Incluye marcación exterior en placa de policarbonato con el nombre del tablero y marcación interior del equipo eléctrico que la compone.
1.1.9 | T_UPS2 - Tablero multibreaker monofásico de 6 circuitos, 208V, Icc: 16kA con barras de neutro y tierra independientes, puerta, chapa, con certificado de producto RETIE. Incluye marcación exterior en placa de policarbonato con el nombre del tablero y marcación interior del equipo eléctrico que la compone.
1.1.10 | UPS: UPS on line de 5 KVA, 4500 Watts con autonomía de 30 minutos.
1.1.11 | RACK DE PARED Diseñado para la Instalación de sistemas de cableado estructurado. * Estructura completa, con las guías rack 19" frontales y traseras. * Orificio rack de tipo redondo para tornillos de métrica 6 mm (M6). * Tornilleria M6 para fijar los periféricos rack 19". * Estructura con paneles superior/inferior totalmente tapados. Paneles laterales con rejillas de ventilación. * Puerta frontal transparente con cerradura, * 2 Ventiladores de bajo ruido (<30dBA) * Entradas de cable en base y techo * Ancho del armario de 600 mm. * Profundidad del armario de 600 mm (distancia entre bastidor frontal y trasero). *20UR
2 | CANALIZACIONES
2.1 | Canaleta: Suministro e instalación de canaletas y canalizaciones superficiales, incluye accesorios y soportería cada 1,2mts, puesta a tierra según sección 250 NTC 2050.
2.1.1 | Canaleta metálica 50 x 8 cms con división y tapa abatible superior con mínimo 6 peldaños por tramo de 2.4 mts en pintura electrostática color gris, para energía y comuicaciones.
2.1.2 | Canaleta plastica 40 x 8 cms con división y tapa abatible superior con mínimo 6 peldaños por tramo de 2.4 mts en pintura electrostática color gris, para energía y comuicaciones.
2.1.3 | Cable de cobre desnudo No 4 AWG , anclado cada 1.2 m, con terminal Tipo C de cobre electrolítico 99% pureza.
2.2 | Tubería: Suministro e instalación de tubería, incluye accesorios, elementos de fijación y soportería cada 1,2mts, puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, alambre dulce para guía de cables. Todos los soportes del sistema deberán cumplir con la NSR de 1998.
2.2.1 | Tubería metálica tipo EMT de 3/4"
2.2.2 | Tubería metálica tipo EMT de 2"
2.2.3 | Tubería conduit tipo PVC de 2"
2.2.4 | Tubería metálica flexible de 1" incluye un conector recto y un conector curvo
2.2.5 | Caja PVC en piso 20x20cm con división central
3 | SALIDAS ILUMINACION Y TOMAS
3.1 | Suministro y montaje de salidas de iluminación hasta 5mts ( incluye tubería EMT o PVC donde aplique, debidamente fijada y soportada cada 1,2 mts, caja metálica 12x12 con suplemento, conectores de empalme, encintada, cableado para luminaria, tubería metálica flexible con conectores entre salida eléctrica y luminarias, pruebas y chequeo, Todos los soportes de las luminarias deberán cumplir con la NSR de 1998 (NO INCLUYE SUMINISTRO DE LUMINARIA) para :
3.1.1 | Salida para Luminaria Ultra Slim panel led 36W cuadrada 60 x 60 cm o similar.
3.1.2 | Salida para Luminaria Ultra Slim panel led 15W cuadrada 30 x 30 cm o similar.
3.2 | Suministro y montaje de equipos terminales de salidas eléctricas 2050, Accesorios, conectores de empalme, encintada, aparato eléctrico, marcación y señalización, pruebas y chequeos ) para :
3.2.1 | Tomacorriente doble con polo a tierra,15A, 120 V
3.2.2 | Tomacorriente doble con polo a tierra sistema UPS,15A, 120 V
3.2.3 | Tomacorriente doble con polo a tierra tipo GFCI, 15A, 120V
3.2.4 | Salidas para Tomacorriente bifilar patatrabada, 20A, 208V
3.2.5 | Interruptor sencillo 10A, 120V.
3.2.6 | Interruptor doble 10A, 120V.
4 | LUMINARIAS
4.1 | Montaje de luminarias, incluye : luminarias, tubos, equipo eléctrico, tubería metálica flexible con conectores para alimentador, soporte, fijación, accesorios de conexión, pruebas y chequeos. Las luminarias y su equipo eléctrico deberán cumplir con los requisitos de producto establecidos en el RETILAP. Todos los soportes de las luminarias deberán cumplir con la NSR de 1998.
4.1.1 | Luminaria Ultra Slim panel led cuadrada 60 x 60 cm referencia VELPNE036W60X60.80D de VCP Ecolighting Laumayer o similar, potencia de 36W, flujo luminoso 3600 lm, balasto electrónico con armónicos menores al 10% (THD<10%). Balasto multivoltaje 120V-277V, 50/60 Hz, ambiente de trabajo -20°c a 40°c, temperaruta de color 6000 k, índice de reproducción cromática 80%. La luminaria y el balasto deben cumplir con los requisitos establecidos en las secciones 320, 330 y 360 del capitulo 3 del RETILAP, y deben demostrar su cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el RETILAP en el capitulo 8, sección 820 artículo 820.3 Certificación de productos.
4.1.2 | Luminaria Ultra Slim panel led cuadrada 30 x 30 cm referencia VELPN015W30X30.80D de VCP Ecolighting Laumayer o similar, potencia de 15W, flujo luminoso 1350 lm, balasto electrónico con armónicos menores al 10% (THD<10%). Balasto multivoltaje 120V-277V, 50/60 Hz, ambiente de trabajo -20°c a 40°c, temperaruta de color 6000 k, índice de reproducción cromática 80%. La luminaria y el balasto deben cumplir con los requisitos establecidos en las secciones 320, 330 y 360 del capitulo 3 del RETILAP, y deben demostrar su cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el RETILAP en el capitulo 8, sección 820 artículo 820.3 Certificación de productos.
4.1.3 | Luminaria Ultra Slim panel led cuadrada 60 x 60 cm referencia VELPNE036W60X60.80D de VCP Ecolighting Laumayer o similar, potencia de 36W, flujo luminoso 3600 lm, balasto electrónico con armónicos menores al 10% (THD<10%). balasto multivoltaje 120v-277V, 50/60 Hz con batería de litio y una autonomía de 30 minutos, ambiente de trabajo -20°c a 40°c, temperaruta de color 6000 k, índice de reproducción cromática 80%. La luminaria y el balasto deben cumplir con los requisitos establecidos en las secciones 320, 330 y 360 del capitulo 3 del RETILAP, y deben demostrar su cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el RETILAP en el capitulo 8, sección 820 artículo 820.3 Certificación de productos. NOTA: las luminarias con el símbolo E* para respaldo en caso de emergencia.
4.1.4 | Luminaria Ultra Slim panel led cuadrada 30 x 30 cm referencia VELPN015W30X30.80D de VCP Ecolighting Laumayer o similar, potencia de 15W, flujo luminoso 1350 lm, balasto electrónico con armónicos menores al 10% (THD<10%).balasto multivoltaje 120v-277V 50/60 Hz con batería de litio y una autonomía de 30 minutos, ambiente de trabajo -20°c a 40°c, temperaruta de color 6000 k, índice de reproducción cromática 80%. La luminaria y el balasto deben cumplir con los requisitos establecidos en las secciones 320, 330 y 360 del capitulo 3 del RETILAP, y deben demostrar su cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el RETILAP en el capitulo 8, sección 820 artículo 820.3 Certificación de productos. NOTA: las luminarias con el símbolo E* para respaldo en caso de emergencia.
5 | CIRCUITOS RAMALES DE TABLEROS A SALIDAS
5.1 | Suministro e instalación de circuitos ramales por canaletas, incluyen terminales de conexión, conectores de empalme, encintada, chequeos y amarres por canaletas para:
5.1.1 | 3 No 12 ( Fase , Fase, Tierra)
5.1.2 | 3 No 10 ( Fase , Neutro, Tierra)
6 | COMUNICACIONES
6.1 | Suministro y montaje de salidas de comunicaciones:
6.1.1 | Cable FTP Cat 6, 4 Pares 23/24 AWG LSHF-FR o LSZH Ref QPCOM
6.1.2 | Faceplate sencillo RJ45
6.1.3 | Caja para faceplate 40 mm
6.1.4 | Conectorización Jack RJ45 cat 6
6.1.5 | Amarre Plastico T6 15cm
6.1.6 | Cinta Velcro
6.1.7 | Canastilla Galco incluir accesorios
6.1.8 | Instalación Canaleta con división "dexon con division 60*40"
6.1.9 | patch panel 48 puertos "ref: AMP"
6.1.10 | Organizador Horizontal de 2 UR
6.1.11 | Certificación punto de red
7 | TRAMITES
7.1 | Pagos por Inspectoría RETIE ante un organismo de inspección debidamente acreditado
7.2 | Marcaciones de tuberias y bandejas portacables (con bandas plasticas o pintura ), cableado (con aniilos de marcacion tipo clip 3M O equivalente), tableros y aparatos de salida de acuerdo a lo definido en el RETIE.
8 | AIRE ACONDICIONADO
8.1 | Metros de tuberia
8.2 | Metros de señal
8.3 | Bases
8.4 | Drenajes
8.5 | Mantenimiento general equipos de aire acondicionado tipo mini split
8.6 | Barrido y presurizado con nitrogeno
8.7 | Mano de obra
8.8 | Trabajo electrico conexión
_____________________________________ (Firma del Representante Legal) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL) Xxxxxxxxxxxx (CÉDULA DEL REPRESENTANTE)