## TOTAL
ANEXO N° 2 - FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES
ITEM | DESCRIPCIÓN | VR. TOTAL
1 | Grupo 1: Cableado Estructurado | 0
2 | Grupo 2: Adecuaciones Locativas | 0
3 | Grupo 3: Seguridad Electrónica | 0
TOTAL |  | 0
Valor total en letras: ________
_____________________________________ (Firma del Representante Legal)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL)
Xxxxxxxxxxxx (CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

## Cableado Estructurado
ANEXO N° 2 - FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES
GRUPO 1: Cableado Estructurado
ITEM | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Suministro de patch panel de 24 puertos cat 6 (incluye marcación y los respectivos elementos de conectividad) | UN | 19 | 0 | 0
2 | Suministro de organizadores de cable cat 6 con todos los elementos para su instalación en racks | UN | 19 | 0 | 0
3 | Suministro de rack de piso de 48 U, cerrado con chapa, ensamblaje con tapas laterales y traseras, ventiladores, bandejas portacables y tomas de energía con posibilidad de montar equipos de manera frontal, color negro, debidamente marcado | UN | 3 | 0 | 0
4 | Suministro de bandejas para rack | UN | 9 | 0 | 0
5 | Suministro de swich de datos marca CISCO, 48 puetos 10/100, back plane Catalyst 3750-E, apilable, con puerto de giga, puerto de fibra (incluye marcación y los elementos necesarios para su instalación) | UN | 10 | 0 | 0
6 | Suministro de UPS tipo torre, doble conversion trifasica, Voltaje 208/120 VAC, capacidad 30KVA, Gestión inteligente de la batería, Función inteligente de autodiagnóstico, Incluye Transformador de Aislamiento a la Salida Original de Fabrica. (debe incluir banco de batería con autonomía mínima de 15 minutos) | UN | 3 | 0 | 0
7 | Suministro de pach core categoría 6 (incluye marcación y certificación) | UN | 810 | 0 | 0
8 | Suministro de cable UTP categoría 6 | ML | 305 | 0 | 0
9 | Diseño de red de cableado estructurado, energia y seguridad electronica incluye: planos de conectividad y topologia, especificaciones tecnicas, Documentación,Planos iniciales y record. | UN | 1 | 0 | 0
Subtotal Suministro Cableado Estructurado |  |  |  |  | 0
IVA % |  |  |  |  | 0
Total Suministro Cableado Estructurado |  |  |  |  | 0
ITEM | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Instalación de patch panel cat 6 de 24 puertos (incluye marcación y los respectivos elementos de conectividad) | UN | 19
2 | Instalación de organizadores de cable cat 6 con todos los elementos para su instalación en racks | UN | 19
3 | Instalación y marcación de rack de piso de 48 U, cerrado con chapa, ensamblaje con tapas laterales y traseras, ventiladores, bandejas portacables y tomas de energía con posibilidad de montar equipos de manera frontal, color negro | UN | 3
4 | Instalación de bandejas para rack | UN | 9
5 | Instalación de suiche de datos marca CISCO, apilable, con puerto de giga, puerto de fibra (incluye marcación y los elementos necesarios para su instalación) | UN | 10
6 | Instalacion de UPS tipo torre, doble conversion trifasica, Voltaje 208/120 VAC, capacidad 30KVA,, Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion. | UN | 3
7 | Instalación de pach core categoría 6 (incluye marcación y certificación) | UN | 810
8 | Instalación de cable UTP categoría 6 (incluye marcación, ponchado y demás elementos necesarios para su correcta instalación) | ML | 305
Subtotal Instalación Cableado Estructurado |  |  |  |  | 0
Administración (A)
Utilidad (U)
Total Instalación Cableado Estructurado |  |  |  |  | 0
ITEM | DESCRIPCIÓN | VR. TOTAL
1 | Suministro Cableado Estructurado | 0
2 | Instalación Cableado Estructurado | 0
Total Cableado Estructurado |  | 0
Valor total en letras: ________

## Adecuaciones Locativas
ANEXO N° 2 - FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES
GRUPO 2: Adecuaciones Locativas
ITEM | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Suminsitro e instalación de canastilla tipo cablofil tamaño 54 x 600 mm (incluye accesorios y elementos para la instalación y fijación) | ML | 40 | 0 | 0
2 | Suminsitro e instalación de canastilla tipo cablofil tamaño 54 x 400 mm (incluye accesorios y elementos para la instalación y fijación) | ML | 60 | 0 | 0
3 | Suminsitro e instalación de canastilla tipo cablofil tamaño 54 x 200 mm (incluye accesorios y elementos para la instalación y fijación) | ML | 80 | 0 | 0
4 | Suministro, transporte e instalación de canaleta plastica de superficie tipo DEXON, doble división de 10x5 cms. Incluye tapa, separador, curvas, reducciones, tes "T´s", troqueles para red de energía normal, red de energía regulada, red de datos, accesorios de fijacion, marcación y demás elementos necesarios para su correcta instalacion. | ML | 120 | 0 | 0
5 | Suministro, transporte e instalación de canaleta plastica de superficie tipo DEXON, doble división de 4x2 cms. Incluye tapa, separador, curvas, reducciones, tes "T´s", troqueles para red de energía normal, red de energía regulada, red de datos, accesorios de fijacion, marcación y demás elementos necesarios para su correcta instalacion. | ML | 40 | 0 | 0
6 | Suminstro e instalación de canaleta de piso con tapa (incluye todos los accesorios y elementos necesarios para su instalación) | ML | 30 | 0 | 0
7 | Suministro, transporte e instalacion de tubería EMT de 3/4". Incluye terminales, uniones, curvas, chazos, abrazaderas y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. | ML | 30 | 0 | 0
8 | Suministro, transporte e instalacion de tubería EMT de 1/2". Incluye terminales, uniones, curvas, chazos, abrazaderas y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. | ML | 30 | 0 | 0
9 | Suministro, transporte e instalacion de tubería EMT de 1". Incluye terminales, uniones, curvas, chazos, abrazaderas y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. | ML | 10 | 0 | 0
10 | Suministro e instalacion de punto de red sencillo (incluye: cableado categoría 6, jack, face plate, marcación y certificación en ambas puntas) | UN | 20 | 0 | 0
| Suministro e instalacion de punto de red doble (incluye: cableado categoría 6, jack, face plate, marcación y certificación en ambas puntas) | UN | 230 | 0 | 0
11 | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para interruptor de alumbrado de 1,2 ó 3 Polos. incluye aparato, caja, conectores y demás elementos necesarios para su correcta instalacion. | UN | 28 | 0 | 0
12 | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para toma corriente bifilar doble GFCI, 125 V, 10-15A. tipo LEVITON, 125 V y según la norma. Incluye aparato, caja pvc, conectores y demás elementos necesarios para su correcta instalacion. | UN | 4 | 0 | 0
13 | Suminsitro, transporte e instalacion de salida electrica para toma corriente regulado color naranja, tierra aislada, incluye , caja, conectores y demás elementos necesarios para su correcta instalacion. | UN | 360 | 0 | 0
14 | Suminsitro, transporte e instalacion de salida electrica para toma corriente normal tipo leviton, con tierra, incluye, caja, conectores y demás elementos necesarios para su correcta instalacion. | UN | 255 | 0 | 0
15 | Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica monofásica en Cable 3 No12 AWG-Cu THHN/THWN 90°C 600V por tubería, canastilla o ducto existente para la red de energía normal, Incluye terminales, conectores, marcacion y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | ML | 9000 | 0 | 0
16 | Suministro e instalación de acometida eléctrica trifásica en Cable 3 No10 + 2 No12 AWG-Cu THHN/THWN 90°C 600V, por tubería, canastilla o ducto existente para la red de energía normal, Incluye terminales, conectores, marcacion y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | ML | 180 | 0 | 0
17 | Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica trifásica en Cable 3 No8 + 2 No10 AWG-Cu THHN/THWN 90°C 600V, por tubería, canastilla o ducto existente para la red de energía normal, Incluye terminales, conectores, marcacion y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | ML | 280 | 0 | 0
18 | Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica trifásica en Cable 3 No2 + 2 No4 AWG-Cu THHN/THWN 90°C 600V, por tubería, canastilla o ducto existente para la red de energía normal, Incluye terminales, conectores, marcacion y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | ML | 140 | 0 | 0
| Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica trifásica en Cable 3 No1/0 + 2 No2 AWG-Cu THHN/THWN 90°C 600V, por tubería, canastilla o ducto existente para la red de energía normal, Incluye terminales, conectores, marcacion y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | ML | 210 | 0 | 0
19 | Suministro, transporte e instalación de luminaria de sobreponer, 2x28W, con aletas 1.2x0.3 m, lámpara fluorescente T5 igual marca al balasto, chasis calibre 24, pintura electrostática en polvo de poliester resistente a lo R.V.U., balasto electrónico ahorrador de encendido rápido con THD < 10%, socket de seguridad sello UL. Incluye tubos T5, Color 841, Cable encauchetado ST-C 90°C 600V, guayas de suspensión, clavija con polo a tierra, tubo y balasto de la misma marca. y demás accesorios para su correcta instalación. | UN | 40 | 0 | 0
19 | Suministro, transporte e instalación de tablero de 48 circuitos trifásico, tipo NTQ con puerta, 5H, 225 Amperios, 208/120 voltios, lamina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores enchufables. Incluye chapa con llave, tarjetero, accesorios de fijacion y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | UN | 3 | 0 | 0
20 | Suministro, transporte e instalación de tablero de 24 circuitos trifásico, tipo NTQ con puerta, 5H, 225 Amperios, 208/120 voltios, lamina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores enchufables. Incluye chapa con llave, tarjetero, accesorios de fijacion y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | UN | 3 | 0 | 0
21 | Suministro, transporte e instalación de interruptor automático monopolar enchufable (Breaker) de 15-50 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente. Icc=10 KA, no reparable, sellado y contramarcado. | UN | 144 | 0 | 0
| Suministro, transporte e instalación de interruptor automático bipolarpolar enchufable (Breaker) de 15-50 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente. Icc=10 KA, no reparable, sellado y contramarcado. | UN | 21 | 0 | 0
22 | Suministro, transporte e instalación de interruptor automático tripolar tipo caja moldeada industrial (Breaker) no regulable, tipo 3VF o equivalente. Icc=65 KA, 127/240 V, no reparable, sellado y contramarcado de 3x100 Amperios. Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalacion. | UN | 5 | 0 | 0
23 | Suministro, transporte e instalación de interruptor automático tripolar tipo caja moldeada industrial (Breaker) no regulable, tipo 3VF o equivalente. Icc=65 KA, 127/240 V, no reparable, sellado y contramarcado de 3x250 Amperios. Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalacion. | UN | 2 | 0 | 0
24 | Adecuaciones Civiles, demoliciones de muros en Drywall o ladrillo, contrucciones de muros en Drywall o ladrillo. Pintura y resane de muros y techo. Puertas de acceso principal. | GL | 1 | 0 | 0
Subtotal Suministro Adecuaciones Locativas |  |  |  |  | 0
Administración (A)
Utilidad (U)
Total Suministro Adecuaciones Locativas |  |  |  |  | 0

## Seguridad Electronica
ANEXO N° 2 - FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES
GRUPO 3: Seguridad Electrónica
ITEM | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Suministro de equipos y accesorios para sistema de extinsión de incendio para 2 cuartos tecnicos . | UN | 1 | 0 | 0
2 | Suministro de equipos del sistema de control de acceso incluye, 6 lectroras de tarjetas personales, y dos lectoras de Huellas, panel de control, y todos los elementos para su perfecta instalación. Equipo de computo y licencias de registro y modulo de visitantes. 500 tarjetas RFID con estickers que identifican los funcionarios, y para vistantes las los identifica por areas de trabajo. | UN | 1 | 0 | 0
3 | Suministro de cámaras de seguridad con analitica, incluye: licencias, equipo de computo, analitica de identificación de rostros, y detección de presencia en horario nocturno, cableado para visualizar en el centro de monitoreo en el piso 11. | UN | 1 | 0 | 0
Subtotal Suministro Seguridad Electrónica |  |  |  |  | 0
IVA %
Total Suministro Seguridad Electrónica |  |  |  |  | 0
ITEM | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Instalación de equipos y accesorios para sistema de extinsión de incendio para 2 cuartos tecnicos . Incluye todo lo necesario para su funcionamiento | UN | 1 | 0 | 0
2 | Instalación de equipos del sistema de control de acceso incluye, 6 lectroras de tarjetas personales, y dos lectoras de Huellas, panel de control, y todos los elementos para su perfecta instalación. Equipo de computo y licencias de registro y modulo de visitantes. 500 tarjetas RFID con estickers que identifican los funcionarios, y para vistantes las los identifica por areas de trabajo. con todo lo necesario para su puesta en funcionamiento. | UN | 1 | 0 | 0
3 | Instalación de cámaras de seguridad con analitica, incluye: licencias, equipo de computo, analitica de identificación de rostros, y detección de presencia en horario nocturno, cableado para visualizar en el centro de monitoreo en el piso 11. con todo lo necesario para su puesta en funcionamiento. | UN | 1
Subtotal Instalación Cableado Estructurado |  |  |  |  | 0
Administración (A)
Utilidad (U)
Total Instalación Cableado Estructurado |  |  |  |  | 0