## Hoja1
ANEXO N° 13 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS
ITEM | DESCRIPCION |  | CUMPE / NO CUMPE | DESCRIPCIÓN OFERTADO | MARCA | REFERENCIA
1 | PATCH PANEL
1.1 | Puertos | 24
1.2 | Categoría | 6
1.3 | Incluye marcación | Si
1.4 | Incluye elementos de conectividad | Si
1.5 | Cumple RoSH | Si
1.6 | Espacio | 1 U
1.7 | Apto para módulos | Jacks de Cat 5e, Cat. 6, Cat 6 plus, Cat 6A y conector de fibra óptica
2 | ORGANIZADORES DE CABLE
2.1 | Tamaños disponibles | 1U y 2U
2.2 | Montaje en bastidor estandar | TIA/EIA de 19" en gabinete y/ó Rack
2.3 | Base | PVC
2.4 | Tapa | Metálica
2.5 | Tipo | Horizontal
2.6 | Color | Negro
3 | RACK
3.1 | Tipo | De piso
3.2 | Capacidad | 48 Unidades
3.3 | Normas | EIA 310D, IEC297
3.4 | Ventilacion | Ranuras laterales
3.5 | Color | Negro
3.6 | Puertas frontal y trasera | Desmontable
3.7 | Paneles laterales | Desmontable
3.8 | Cerraduras | Puerta frontal y trasera
3.9 | Pintura | Electrostatica
3.10 | Fabricacion | Acero laminado
3.11 | Extractor | 4" 110 voltios
3.12 | Toma de energia | 6 salidas dobles, tierra aislada
4 | BANDEJAS PARA RACK
4.1 | Fabricadas | Acero laminado
4.2 | Perforadas | Para mejorar ventilacion
4.3 | Acabados | Pintura electrostatica
4.4 | Color | Negro
5 | SWITCH DE DATOS
5.1 | Marca
5.2 | Apilable | si
5.3 | Spanning Tree Protocol | Standard 802.1d spanning tree support
Fast convergence using 802.1w (Rapid Spanning Tree [RSTP]), enabled by default
Multiple spanning tree instances using 802.1s (MSTP); 16 instances are supported
5.4 | Port grouping/link aggregation | Support for IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
● Up to 32 groups
● Up to 8 ports per group with 16 candidate ports for each (dynamic) 802.3ad LAG
5.5 | VLAN | Support for up to 4094 active VLANs simultaneously; port-based and 802.1Q tag-based VLANs; MAC-based VLAN
Management VLAN
Private VLAN with promiscuous, isolated, and community port
Guest VLAN, unauthenticated VLAN, protocol-based VLAN, IP subnet-based VLAN, CPE VLAN
Dynamic VLAN assignment using RADIUS server along with 802.1x client authentication
5.6 | Voice VLAN | Voice traffic is automatically assigned to a voice-specific VLAN and treated with appropriate levels of QoS. Auto voice capabilities deliver networkwide zero-touch deployment of voice endpoints and call control devices.
5.7 | Multicast TV VLAN | Multicast TV VLAN allows the single multicast VLAN to be shared in the network while subscribers remain in separate VLANs. This feature is also known as Multicast VLAN Registration (MVR).
5.8 | Q-in-Q | VLANs transparently cross over a service provider network while isolating traffic among customers.
5.9 | GVRP/GARP | Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) and Generic Attribute Registration Protocol (GARP) enable automatic propagation and configuration of VLANs in a bridged domain.
5.10 | Unidirectional Link Detection (UDLD) | UDLD monitors physical connection to detect unidirectional links caused by incorrect wiring or port faults to prevent forwarding loops and blackholing of traffic in switched networks.
5.11 | DHCP relay at Layer 2 | Relay of DHCP traffic to DHCP server in a different VLAN. Works with DHCP option 82.
5.12 | IGMP (versions 1, 2, and 3) snooping | Internet Group Management Protocol (IGMP) limits bandwidth-intensive multicast traffic to only the requesters; supports 4K multicast groups (source-specific multicasting is also supported).
5.13 | IGMP querier | IGMP querier is used to support a Layer 2 multicast domain of snooping switches in the absence of a multicast router.
5.14 | HOL blocking | Head-of-line (HOL) blocking.
Layer 3
5.15 | IPv4 routing | Wirespeed routing of IPv4 packets
Up to 7K routes and up to 256 IP interfaces
5.16 | Wirespeed IPv6 static routing | Up to 7K routes and up to 256 IPv6 interfaces
5.17 | Layer 3 interface | Configuration of Layer 3 interface on physical port, LAG, VLAN interface, or loopback interface
5.18 | CIDR | Support for classless interdomain routing
5.19 | RIP v2 | Support for Routing Information Protocol version 2 for dynamic routing
5.20. | VRRP | Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) delivers improved availability in a Layer 3 network by providing redundancy of the default gateway servicing hosts on the network. VRRP versions 2 and 3 are supported. Up to 255 virtual routers are supported
5.21 | Policy-based routing (PBR) | Flexible routing control to direct packets to different next hop based on IPv4 or IPv6 ACL
5.22 | DHCP server | Switch functions as an IPv4 DHCP server serving IP addresses for multiple DHCP pools/scopes.
Support for DHCP options
5.23 | DHCP relay at Layer 3 | Relay of DHCP traffic across IP domains
5.24 | User Datagram Protocol (UDP) relay | Relay of broadcast information across Layer 3 domains for application discovery or relaying of BOOTP/DHCP packets
Stacking
5.25 | Hardware stack | Up to 8 units in a stack. Up to 400 ports managed as a single system with hardware failover.
5.26 | High availability | Fast stack failover delivers minimal traffic loss. Support link aggregation across multiple units in a stack.
5.27 | Plug-and-play stacking configuration/management | Master/backup for resilient stack control
Autonumbering
Hot swap of units in stack
Ring and chain stacking options, autostacking port speed, flexible stacking port options
5.28 | High-speed stack interconnects | Cost-effective high-speed 10G fiber and copper interfaces. Support LAG as stacking interconnects for even higher bandwidth.
Security
5.29 | SSH | SSH is a secure replacement for Telnet traffic. SCP also uses SSH. SSH versions 1 and 2 are supported.
5.30 | SSL | Secure Sockets Layer (SSL) encrypts all HTTPS traffic, allowing secure access to the browser-based management GUI in the switch.
5.31 | IEEE 802.1X (authenticator role) | RADIUS authentication and accounting, MD5 hash, guest VLAN, unauthenticated VLAN, single/multiple host mode, and single/multiple sessions.
Supports time-based 802.1X dynamic VLAN assignment.
5.32 | Web-based authentication | Web-based authentication provides network admission control through web browser to any host devices and operating systems.
5.33 | STP BPDU Guard | A security mechanism to protect the networks from invalid configurations. A port enabled for Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard is shut down if a BPDU message is received on that port. This avoids accidental topology loops.
5.34 | STP Root Guard | This prevents edge devices not in the network administrator’s control from becoming Spanning Tree Protocol root nodes.
5.35 | DHCP snooping | Filters out DHCP messages with unregistered IP addresses and/or from unexpected or untrusted interfaces. This prevents rogue devices from behaving as a DHCP server.
5.36 | IP Source Guard (IPSG) | When IP Source Guard is enabled at a port, the switch filters out IP packets received from the port if the source IP addresses of the packets have not been statically configured or dynamically learned from DHCP snooping. This prevents IP address spoofing.
5.37 | Dynamic ARP Inspection (DAI) | The switch discards ARP packets from a port if there are no static or dynamic IP/MAC bindings or if there is a discrepancy between the source or destination address in the ARP packet. This prevents man-in-the-middle attacks.
5.38 | IP/MAC/Port Binding (IPMB) | The preceding features (DHCP Snooping, IP Source Guard, and Dynamic ARP Inspection) work together to prevent DoS attacks in the network, thereby increasing network availability.
5.39 | Secure Core Technology (SCT) | Makes sure that the switch will receive and process management and protocol traffic no matter how much traffic is received.
5.40 | Secure Sensitive Data (SSD) | A mechanism to manage sensitive data (such as passwords, keys, and so on) securely on the switch, populating this data to other devices, and secure autoconfig. Access to view the sensitive data as plaintext or encrypted is provided according to the user-configured access level and the access method of the user.
5.41 | Private VLAN | Private VLAN provides security and isolation between switch ports, which helps ensure that users cannot snoop on other users’ traffic; supports multiple uplinks.
5.42 | Port security | Ability to lock source MAC addresses to ports and limit the number of learned MAC addresses.
5.43 | RADIUS/TACACS+ | Supports RADIUS and TACACS authentication. Switch functions as a client.
5.44 | RADIUS accounting | The RADIUS accounting functions allow data to be sent at the start and end of services, indicating the amount of resources (such as time, packets, bytes, and so on) used during the session.
5.45 | Storm control | Broadcast, multicast, and unknown unicast.
5.46 | DoS prevention | Denial-of-service (DoS) attack prevention.
5.47 | Multiple user privilege levels in CLI | Level 1, 7, and 15 privilege levels.
5.48 | ACLs | Support for up to 2K entries on SG550XG models.
Support for up to 3K entries on all other models.
Drop or rate limit based on source and destination MAC, VLAN ID or IP address, protocol, port, DSCP/IP precedence, TCP/User Datagram Protocol (UDP) source and destination ports, 802.1p priority, Ethernet type, Internet Control Message Protocol (ICMP) packets, Internet Group Management Protocol (IGMP) packets, TCP flag; ACL can be applied on both ingress and egress sides.
Time-based ACLs supported.
Quality of Service
5.49 | Priority levels | 8 hardware queues
5.50 | Scheduling | Strict priority and weighted round-robin (WRR)
5.51 | Class of service | Port based; 802.1p VLAN priority based; IPv4/v6 IP precedence/ToS/DSCP based; DiffServ; classification and remarking ACLs, trusted QoS
Queue assignment based on differentiated services code point (DSCP) and class of service (802.1p/CoS)
5.52 | Rate limiting | Ingress policer; egress shaping and ingress rate control; per VLAN, per port, and flow base; 2R3C policing
5.53 | Congestion avoidance | A TCP congestion avoidance algorithm is required to minimize and prevent global TCP loss synchronization.
Standards
5.54 | Standards | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber for LAN, IEEE 802.3an 10GBase-T 10 Gbit/s Ethernet over copper twisted pair cable, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP, and GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w Rapid STP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 826, RFC 879, RFC 896, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1573, RFC 1624, RFC 1643, RFC 1700, RFC 1757, RFC 1867, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2030, RFC 2131, RFC 2132, RFC 2233, RFC 2576, RFC 2616, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3164, RFC 3176, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3416, RFC 4330
5.55 | IPv6
5.56 | IPv6 | IPv6 host mode IPv6 over Ethernet dual IPv6/IPv4 stack
IPv6 Neighbor and Router Discovery (ND), IPv6 Stateless Address Autoconfiguration, path MTU Discovery
Duplicate Address Detection (DAD) ICMPv6
IPv6 over IPv4 network with ISATAP tunnel support
USGv6 and IPv6 Gold Logo certified
5.57 | IPv6 QoS | Prioritize IPv6 packets in hardware
5.58 | IPv6 ACL | Drop or rate limit IPv6 packets in hardware
5.59 | IPv6 First Hop Security | RA guard
ND inspection
DHCPv6 guard
Neighbor binding table (snooping and static entries)
Neighbor binding integrity check
5.60 | Multicast Listener Discovery (MLD v1/2) snooping | Deliver IPv6 multicast packets only to the required receivers
5.61 | IPv6 applications | Web/SSL, Telnet Server/SSH, Ping, Traceroute, SNTP, TFTP, SNMP, RADIUS, Syslog, DNS client, DHCP Client, DHCP Autoconfig, IPv6 DHCP Relay, TACACS
5.62 | IPv6 RFC supported | RFC 4443 (which obsoletes RFC 2463): ICMPv6
RFC 4291 (which obsoletes RFC 3513): IPv6 address architecture
RFC 4291: IP Version 6 Addressing Architecture
RFC 2460: IPv6 Specification
RFC 4861 (which obsoletes RFC 2461): Neighbor Discovery for IPv6
RFC 4862 (which obsoletes RFC 2462): IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC 1981: Path MTU Discovery
RFC 4007: IPv6 Scoped Address Architecture
RFC 3484: Default address selection mechanism
RFC 5214 (which obsoletes RFC 4214): ISATAP tunneling
RFC 4293; MIB IPv6: Textual Conventions and General Group
RFC 3595; Textual Conventions for IPv6 Flow Label
Management
5.63 | Web user interface | Built-in switch configuration utility for easy browser-based device configuration (HTTP/HTTPS).
Supports simple and advanced mode, configuration, wizards, customizable dashboard, system maintenance, monitoring, online help, and universal search.
5.64 | SNMP | SNMP versions 1, 2c, and 3 with support for traps, and SNMP v3 User-based Security Model (USM)
5.65 | RMON | Embedded RMON software agent supports 4 RMON groups (history, statistics, alarms, and events) for enhanced traffic management, monitoring, and analysis
5.66 | IPv4 and IPv6 dual stack | Coexistence of both protocol stacks to ease migration
5.67 | Firmware upgrade | ● Web browser upgrade (HTTP/HTTPS) and TFTP and SCP
● Upgrade can be initiated through console port as well
● Dual images for resilient firmware upgrades
5.68 | Port mirroring | Traffic on a port or LAG can be mirrored to another port for analysis with a network analyzer or RMON probe. Up to 8 source ports can be mirrored to one destination port.
5.69 | VLAN mirroring | Traffic from a VLAN can be mirrored to a port for analysis with a network analyzer or RMON probe. Up to 8 source VLANs can be mirrored to one destination port.
5.70 | Flow-based redirection and mirroring | Redirect or mirror traffic to a destination port or mirroring session based on flow
5.71 | Remote Switch Port Analyzer (RSPAN) | Traffic can be mirrored across Layer 2 domain to a remote port on a different switch for easier troubleshooting
5.72 | sFlow agent | Switch can export sFlow sample to external collectors. sFlow provides visibility into network traffic down to flow level.
5.73 | DHCP (options 12, 66, 67, 82, 129, and 150) | DHCP options facilitate tighter control from a central point (DHCP server), to obtain IP address, autoconfiguration (with configuration file download), DHCP Relay, and host name.
5.74 | Autoconfiguration with Secure Copy (SCP) file download | Enables secure mass deployment with protection of sensitive data.
5.75 | Text-editable configs | Config files can be edited with a text editor and downloaded to another switch, facilitating easier mass deployment.
5.76 | Smartports | Simplified configuration of QoS and security capabilities.
5.77 | Auto Smartports | Automatically applies the intelligence delivered through the Smartports roles to the port based on the devices discovered over Cisco Discovery Protocol or LLDP-MED. This facilitates zero-touch deployments.
5.78 | Secure Copy (SCP) | Securely transfer files to and from the switch.
5.79 | Textview CLI | Scriptable CLI. A full CLI as well as a menu CLI are supported.
5.80 | Cloud services | Support for Cisco Active Advisor
5.81 | Localization | Localization of GUI and documentation into multiple languages
5.82 | Login banner | Configurable multiple banners for web as well as CLI
5.83 | Time-based port operation | Link up or down based on user-defined schedule (when the port is administratively up).
5.84 | Other management | Traceroute; single IP management; HTTP/HTTPS; SSH; RADIUS; port mirroring; TFTP upgrade; DHCP client; Simple Network Time Protocol (SNTP); Xmodem upgrade; cable diagnostics; Ping; syslog; Telnet client; SSH client; automatic time settings from Management Station.
Green (Power Efficiency)
5.85 | Energy detect | Automatically turns power off on RJ-45 port when detecting link down. Active mode is resumed without loss of any packets when the switch detects the link is up.
5.86 | Cable length detection | Adjusts the signal strength based on the cable length. Reduces the power consumption for shorter cables.
5.87 | EEE compliant (802.3az) | Supports IEEE 802.3az on all 10 Gigabit copper ports.
5.88 | Disable port LEDs | LEDs can be manually turned off to save on energy.
General
5.89 | Jumbo frames | Frame sizes up to 9K bytes. The default MTU is 2K.
5.90 | MAC table | 64K addresses on SG550XG models.
16K addresses on all other models.
Discovery
5.91 | Bonjour | The switch advertises itself using the Bonjour protocol.
5.92 | LLDP (802.1ab) with LLDP-MED extensions | Link Layer Discovery Protocol (LLDP) allows the switch to advertise its identification, configuration, and capabilities to neighboring devices that store the data in a MIB. LLDP-MED is an enhancement to LLDP that adds the extensions needed for IP phones.
5.93 | Cisco Discovery Protocol | The switch advertises itself using the Cisco Discovery Protocol. It also learns the connected device and its characteristics using Cisco Discovery Protocol.
5.94 | Console port | Cisco Standard RJ45 console port
5.95 | OOB management port | Dedicated Gigabit management port for out-of-band management on SG550XG models
5.96 | RPS | RPS connector
5.97 | USB slot | USB Type-A slot on the front panel of the switch for easy file and image management
5.98 | Buttons | Reset button
5.99 | Cabling type | Unshielded twisted pair (UTP) Category 5 or better; fiber options (SMF and MMF); coaxial SFP+
5.100 | LEDs | System, master, fan, RPS, stack ID, link/speed per port
5.101 | Flash | 256 MB
5.102 | CPU | 800 MHz (dual-core) ARM
5.103 | CPU memory | 512 MB
5.104 | Packet buffer | All numbers are aggregate across all ports because the buffers are dynamically shared:
5.105 | Power | 100 - 240V 47 - 63 Hz, internal, universal
5.106 | Certification | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A
5.107 | Operating temperature | 32° to 122°F (0° to 50°C)
5.108 | Storage temperature | -4° to 158°F (-20° to 70°C)
5.109 | Operating humidity | 10% to 90%, relative, noncondensing
5.110 | Storage humidity | 10% to 90%, relative, noncondensing
5.111 | Acoustic noise and mean time between failures (MTBF) | Model Name
5.112 | Power over Ethernet | 382W
5.113 | Power consumption (worst case) | 110V=35.9W - 220V=37.6W
5.114 | Ports | 48 FE + 4 10GE - 2 10GE copper/SFP+ combo + 2 SFP+
5.115 | Packet buffer | 3 MB
5.116 | Acoustic noise and mean time between failures (MTBF) | 0°C - 25°C: 35.7dB - 50°C: 40.8dB
5.117 | Warranty | Limited lifetime with next-business-day advance replacement (where available, otherwise same day ship)
6 | UPS TIPO TORRE
6.1 | Topología | True On-line, doble conversión, compatible con generadores. VFI SS 111
6.2 | Marca
6.3 | Modelo
6.4 | Garantía UPS y BATERIAS | 2 Años
6.5 | Mantenimientos | 2 preventivos por año y todos los correctivos generados por desperfectos del UPS
6.6 | Potencia de salida (KVA): | 30
6.7 | Factor de potencia nominal de salida (ind.) | 1
6.8 | Máx. potencia activa a carga nominal: (KW) | 30
6.9 | Rendimiento global con 100% de carga en modo VFI | > 94%
6.10 | Rendimiento global con 50% de carga | > 87%
6.11 | Rendimiento global con 100% de carga en modo ECO mode | 98%
6.12 | Porcentaje de carga minimo sin afectar operatividad del UPS | 0-100%
6.13 | Disipación de calor a 100% carga (BTU) | 6142
6.14 | Cantidad de aire requerida (25°C ÷ 30°C) (m3/h) | 1480
6.15 | Nivel de ruido audible dB a 1 metro de distancia: | 58
6.16 | Temperatura operación UPS | 0°C ÷ 40°C (nominal 25°C)
6.17 | Temperatura de almacenamiento | -40°C ÷ +70°C
6.18 | Humedad relativa | 95% (sin condensación) máximo
6.19 | Altitud máxima sin derrateo de potencia | 1000 metros
6.20 | Reducción de potencia (según NORMA EN/IEC 62040-3) | 1500m: -5% 2000m: -9% 2500m: -14% 3000m: -18%
6.21 | Grado de protección | IP 20 (IEC 60529)
6.22 | Sistemas de protección | Breaker termomagnetico a la entrada y salida. OPCIONAL: TVSS (DPS) Categoría A y B compuesto por MOV
NORMAS:
6.23 | Requisitos generales de seguridad para áreas de acceso usadas por UPS | EN 50091-1-1 / EN/IEC 62040 2 / AS 62040-1-1
6.24 | Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) | EN 50091-2 / EN/IEC 62040-2 AS 62040-2 (C3)
6.25 | Método de especificación de los requisitos de rendimiento y prueba de UPS | EN 50091-3 / EN/IEC 62040-3 / AS 62040-3 (C3) (VFI SS 111)
6.26 | Certificacion | RETIE
6.27 | Inmunidad a descargas electroestáticas | DPS 20.000A
6.28 | Protección interna | Todas las partes con tensión protegidas
6.29 | Transporte | Se suministra con base para el transporte
6.30 | Color | RAL 9005 (NEGRO)
6.31 | Instalación | Fija al suelo, contra la pared; mantenimiento frontal
6.32 | Conexión de cables de entrada y salida | Parte inferior
6.33 | Ventilación | Ventilación forzada
6.34 | Configuración en paralelo (versión RPA) | Hasta 4 equipos para redundancia o para aumentar la potencia de salida a futuro.
6.35 | ReStar/ Reinicio automatico. | El UPS se reinicia automaticamente despues de una descarga profunda de las baterias y retorno de fluido electrico. Este arranque inicia la recarga de baterias y provee la correinte total para la carga. Arranque suave (Walk-in) ajustable desde 5 hasta 30 segundos.
Dimensiones:
6.37 | Altura (mm): | 1400
6.38 | Ancho (mm): | 500
6.39 | Profundidad (mm): | 840
6.40 | Peso SIN BATERIAS: | 140
RECTIFICADOR
6.41 | Puente rectificador | Trifásico - IGBT (PWM - Modulación por ancho de pulso) - Control por DPS
6.42 | Sistema de red: | Tres fases + N + T
6.43 | Tensión de entrada | 208/120 VAC sin transformador: 400/230 sin transformador; 480/277 Con autotransformador (neutro trifásico y neutro con la entrada de derivación) OPCIONAL: Arreglo de transformadores de acuerdo a la necesidad de LA ENTIDAD.
6.44 | Rango tensión de entrada | ±25% al 100% de la carga
6.45 | Frecuencia de entrada: | 50/60Hz Autosinsing
6.46 | Rango de la frecuencia de entrada: | 40-70 Hz.
6.47 | Factor de potencia a la entrada | >0.99 al 100% de la carga 0.98 al 50% de la carga
6.48 | Distorsión en corriente a la entrada (THDI) | ≤3% (100% carga lineal)
6.49 | Rampa de arranque (Seg) | 5 (1 a 90 seleccionable)
6.50 | Demora rectificador (Seg) | 1 (1 a 180 seleccionable en cambios de 5 Seg.)
6.51 | Datos de potencia de entrada (kVA) | 30
6.52 | Potencia de entrada, inversor a carga nominal, PF=0.9 ind. y batería cargada (KW) | 30
6.53 | Máxima potencia de entrada, inversor con carga nominal y máxima corriente de carga de batería (programable) (KW) | 36
6.54 | Corriente de carga máxima de batería (default batería interna) Amp. | 25,00
SISTEMA DE BATERIAS
6.55 | Datos de potencia de la batería (kVA) | 30
6.56 | Tipo de batería | Hermética de plomo (VRLA) - Selladas, libres de mantenimiento. Alta capacidad de descarga (HR).
6.57 | Marca | De la misma marca del UPS
6.58 | Vida útil: | 5 años minimo
6.59 | Voltaje bus de baterías (VDC): | ±120 V. (240vdc)
6.60 | Cantidad de baterías 12 V. | 20
6.61 | Rizado de corriente en batería | <200 mA (pk-pk) /< 5%
6.62 | Característica de carga de la batería | (DIN 41773), flotación compensada en temperatura
6.63 | Corriente de recarga de la batería | Programable
6.64 | Corriente máxima de carga de la batería: | 10% De la capacidad del UPS (Seleccionable desde 1 - 20%)
6.65 | Temperatura de compensación (mV/°C/cl) | 3.0 (Seleccionable: 0 - 5)
6.66 | % Voltaje de ondulación: | ≤1
6.67 | Cargador de baterías | Tecnología - IGBT (PWM - Modulación por ancho de pulso) - Control por DPS
6.68 | Tiempo de recarga | 4 horas al 90%
6.69 | Test manual y automática de batería | Estandar / tiempo del test programable de 10 a 60 segundos.
6.70 | Tiempo de la autonomía: | 15 mintos a plena carga en gabinete vertical original del fabricante similar al del UPS de acuerdo a solicitud del cliente, provisto de ventilación forzada con mecanismo de desconexión manual (breaker), protección de corto circuito y protección de sobre corriente.
INVERSOR
6.71 | Potencia nominal de salida (KW): | 30
6.72 | Puente inversor: | Trifásico - IGBT (PWM - Modulación por ancho de pulso) - Control por DPS
6.73 | Sistema de red: | Tres fases + N + T
6.74 | Forma de onda de salida | Onda Seno Pura.
6.75 | Tensión de salida nominal (programable) | 208/120 VAC sin transformador: 400/230 sin transformador ; 480/277 Con autotransformador (neutro trifásico y neutro con la entrada de derivación) OPCIONAL: Arreglo de transformadores de acuerdo a la necesidad del cliente.
6.76 |  | A 208/120 VAC Configutable L-N 110 – 115 – 120 – 127 VAC
6.77 | Tolerancia de la tensión de salida: - estática - dinámica (con saltos de carga 0 – 100 – 0%) - dinámica (con saltos de carga 0 – 50 – 0%) - tiempo de recuperación al +/-1% - distorsión (THD) de salida con carga 100% lineal - distorsión (THD) de salida con carga 100% no lineal (EN 50091) | .+/- 1 % +/- 1 % +/- 0.5% <3 ms <1% <4.5%
6.78 | Tolerancia de la tensión de salida a 100% de carga no balanceada (F-N) | .+/- 3%
6.79 | Frecuencia de salida | 50/60 Hz. (seleccionable)
6.80 | Rango de frecuencia de salida | <3 ms
6.81 | Rango sincronizado de frecuencia: | <1%
6.82 | Velocidad de movimiento sincronizada: | <4.5%
6.83 | Rango de frecuencia de salida en modo batería | ± 0.02 Hz.
6.84 | Desplazamiento de fases: - con 100% de carga balanceada - con 100% de carga desbalanceada | 120°: +/- 1% 120°: +/- 2%
6.85 | Capacidad de sobrecarga: | 110% - 60 minutos 127% - 10 minutos 135% - 6 minutos 150% - 1 minuto >160% - 130 Millonesimas de segundo >200% - 3 Millonesimas de segundo
6.86 | Respuesta a recuperación: | <5% para carga escalonada (20% - 100% - 20%)
6.87 | Recuperacion transitoria | <30 ms para carga escalonada (20% - 100% - 20%)
6.88 | Característica de cortocircuito | Protección electrónica contra cortocircuitos, limitando la corriente de entrada a 2.2 veces durante 100 ms
6.89 | Factor de cresta | >3:1
6.90 | Eficiencia del sistema | Modo normal: 94% Potencia de descarga de la batería (batería a tensión nominal 240 VDC y carga lineal de plena carga) Modo baterías: 93%
BYPASS
6.91 | Bypass automático interno de estado sólido | Conmutador estático a tiristores (SSM: Static Switch Module), en caso de variación de la tensión de salida provoca una transferencia instantánea y automática, sin interrupción de la carga a red.
6.92 | Tensión nomial AC | 208/120 VAC sin transformador: 400/230 sin transformador ; 480/277 Con autotransformador (neutro trifásico y neutro con la entrada de derivación)
6.93 | Rango de voltaje del Bypass | Ajustable, por defecto -20% / + 15% Límite superior: + 10%, + 15%, + 20%, + 25% Límite inferior: -10%, -15%, -20%, -30%, -40%
6.94 | Ajuste de la ventana de sincroniización: | Entre 0.5 y 3 Hz.
6.95 | Capacidad de sobrecarga: | 110% - Largo plazo de oparación 110 a 125% - 1 minuto 125 a 150% - 30 segundos.
6.96 | Corriente nominal del cable neutro: | 1.7 X In
6.97 | Frecuencia de salida | 50/60 Hz. (seleccionable)
6.98 | Rango sincronizado de frecuencia: | Predeterminado: ±3 Hz/S - Configurable ± 0,5 - 5 Hz/S
6.99 | Rango sincronizado de frecuencia: | Predeterminado: ±3 Hz/S - Configurable ± 0,5 - 5 Hz/S
6.100 | Rango de frecuencia de Bypass | Configurable: ± 1, ± 3; ± 5 Hz
6.101 | Tiempo de conmutación (entre bypass e inversor) | Transferencia sincronizada: 0 ms
6.102 | Bypass manual para mantenimiento: | Incorparado al UPS. Permite aislar eléctricamente el UPS de la carga, mientras que esta se mantiene alimentada de red.
SISTEMA CONTROL
6.103 | Panel de Control | Panel de control. Actua como sistema de comunicación entre el equipo y el usuario. Pantalla grafica de cristales liquidos (LCD) retroiluminado. Español - Ingles Diagrama minico (status del UPS) Diagrama sinóptico con LED de control. Pulsadores de comando y selección de parametros. LED de control del estado del UPS Apagado de emergencia: EPO
6.104 | Pantalla de medida (Metering) | Permite ver:
Modelo de UPS
Potencia nominal del UPS
Potencia aparente de salida (KVA)
Potencia activa de salida (KW)
Estado de la carga: En inversor, en baterías, en bypass, desconectada, en bypass manual o en modo ECO Mode.
Voltaje de entrada L-L, L-N
Voltaje de salida L-L, L-N
Corriente de entrada por fase
Corriente de salida por fase
Corriente de carga en baterias
Corriente de descarga en baterias
Frecuencia de entrada
Frecuencia de salida
Voltaje de baterías
Bajo voltaje en baterías
Falla baterías
Tiempo de respaldo en baterías (minutos).
Procentaje de Carga en baterías
Temperatura baterías
Sobre temperatura en baterías.
Carga en bypass
Bypass fuera de tolerancias.
Alarma general
Falla en ventiladores.
Sobrecarga.
6.105 | Pantalla de eventos y Software | Permite identificar por lo menos los últimos 400 eventos indicando codigo, fecha y la hora de cada uno. Mostrando en primer lugar el último. Software que permite generar informes de comportamiento del ups para su monitoreo.
6.106 | Pantallas de menú | Accede a una serie de pantallas que permiten personalizar algunas funciones del UPS a la instalación.
1. Modelo del UPS 2. Estado de funcionamiento (ON/OFF) 3. Estado del inversor (ON conectado - OFF desconectado) 4. Ajuste de hora y fecha. 5. Ajustar el protocolo del modem (opcional) 6. Seleccionar y parametrizar numeros telefonicos para llamadas (opcional) 7. Seleccionar y parametrizar el modo de funcionamiento ECO
COMUNICACIONES
6.107 | Interfaces: | RS-232; RS-485 Tarjeta SNMP, USB, DRY CONTACT - Modbus
6.108 | EPO (desconexión de emergencia) | Estándar
6.109 | Monitoreo Remoto | Vía GPRS original de CDP
6.110 | Monitoreo individual de baterias (opcional) | La UPS permite monitorear independientemente cada bateria de los bancos que se instalen, permitiendo detectar posibles anomalias en cualquiera de las baterias, antes de que estas fallen. Permite la toma de acciones correctivas. Monitoreo vía GPRS original de CDP.
7 | PATCH CORD
7.1 | Categoría | 6
7.2 | Posee bota y clip de protección | Si
7.3 | Alambre calibre | 24 AWG
7.4 | Conexión | T568A y T568B
7.5 | Norma | FCC CFR47 parte 68 subparte F
7.6 | Norma | IEC 60603-7
7.7 | 4/16 Mbps Token Ring | IEEE 802.5
7.8 | 10/100/1000/1G Base-T | IEEE 802.3
7.9 | Mbps | 155
7.10 | ATM LAN | 1.2 Gbit/s
7.11 | Certificado | UL
7.12 | Potencia actual | 1.5 Amp
7.13 | Resistencia del aislamiento | 500 Mega-ohm
7.14 | Resistencia del contacto | menor a 20 mili-ohm
7.15 | Solidez dielectrico | 1000 Vac (RMS)
7.16 | Duración de inserción | 750 ciclos de inserción
7.17 | Pull force | 20 lbs
7.18 | Temperatura | Entre -20ºC y +68ºC
7.19 | Plug Housing | Polycarbonate (PC), UL 94V-2 over rated
7.20 | Paleta del contacto | Bronce fosforado enchapado con oro de 50 micras con capa base de niquel
7.21 | Chaqueta del cable | PVC CM ó LSZH
8 | CABLE UTP CAT. 6
8.1 | Cable & System UTP 4PR | 23 AWG LSZH Cat. 6 75C ISO/IEC 11801 (EC) Verified
8.2 | Norma | ANSI/TIA-568-C.2
8.3 | Norma | ISO 9001
8.4 | Norma | ISO 14001
8.5 | Directiva | RoHS
8.6 | Certificación | ETL Verified
8.7 | LSZH | IEC 60332-1
8.8 | Debe ser de la misma marca ofrecida para: | Jacks de Cat. 6 y del Patch Cord
8.9 | Para una Frecuencia de 100 Mhz | Atenuación 19.8 dB/100 m Max.
8.10 | Para una Frecuencia de 100 Mhz | NEXT 44.3 dB/100 m Min.
8.11 | Para una Frecuencia de 100 Mhz | PSNEXT 42.3 dB/100 m Min.
8.12 | Para una Frecuencia de 100 Mhz | ELFEXT 27.8 dB/100 m Min.
8.13 | Para una Frecuencia de 100 Mhz | PSELFEXT 24.8 dB/100 m Min.
8.14 | Para una Frecuencia de 100 Mhz | RL 20.1 dB/100 m Min.
8.15 | Para una Frecuencia de 100 Mhz | P. Delay 538 ns/100 m Max.
8.16 | Diámetro exterior del conductor | 6.2 mm NOM
9 | CANASTILLA TIPO CABLOFIL
9.1 | Ducto de cables | Con borde de seguridad exclusivo
9.2 | Resistencia mecanica | Sometida a la norma CEI 61537
9.3 | Eficiencia | Deacuerdo a la norma
10 | CANALETA PLASTICA DE SUPERFICIE TIPO DEXSON
10.1 | Soporta | Cableado electrico y de datos
10.2 | Fabricada | Pvc
10.3 | Caracteristicas Fisicas | Resistente a impactos, no conductiva
11 | CANALETA DE PISO
11.1 | Soporta | Cableado electrico y de datos
11.2 | Fabricada | Pvc
11.3 | Caracteristicas Fisicas | Resistente a impactos, no conductiva
12 | TUBERIA EMT 3/4"
12.1 | Norma aplicable | NTC 105/2008
12.2 | Diametro real | 23.42mm
12.3 | Uso | Alambres o cables de un sistema electrico
13 | TUBERIA EMT 1/2"
13.1 | Norma aplicable | NTC 105/2008
13.2 | Diametro real | 17.93mm
13.3 | Uso | Alambres o cables de un sistema electrico
14 | TUBERIA EMT 1"
14.1 | Norma aplicable | NTC 105/2008
14.2 | Diametro real | 29.54mm
14.3 | Uso | Alambres o cables de un sistema electrico
15 | PUNTO DE RED SENCILLO
15.1 | Inflamabilidad del cable | UL 94V-0
15.2 | Soporta conectores. | Jack RJ 45
15.3 | Aplicaciones | Voz, Datos y Video
15.4 | Cableado Tipo de categoría | Categoría 6
15.5 | Tamaño Face plate: | 11cm x 7 cm aprox
16 | PUNTO DE RED DOBLE
16.1 | Inflamabilidad del cable | UL 94V-0
16.2 | Soporta conectores. | DOBLE Jack RJ 45
16.3 | Aplicaciones | Voz, Datos y Video
16.4 | Cableado Tipo de categoría | Categoría 6
16.5 | Tamaño Face plate: | 11cm x 7 cm aprox
17 | INTERRUPTOR DE ALUMBRADO
17.1 | Color | Blanco
17.2 | Amperaje | 10-15A
17.3 | Voltaje | 125V
18 | TOMA CORRIENTE BIFILAR
18.1 | Proteccion | GFCI
18.2 | Color | Blanco
18.3 | Amperaje | 10-15A
18.4 | Voltaje | 125V
19 | TOMA CORRIENTE REGULADO
19.1 | Color | Naranja
19.2 | Amperaje | 10-15A
19.3 | Voltaje | 125V
19.4 | Puesta a tierra | Aislada
20 | TOMA CORRIENTE NORMAL
20.1 | Color | Crema- Blanco
20.2 | Amperaje | 20A
20.3 | Voltaje | 250V
20.4 | Tipo | LEVITON
21 | ACOMETIDA ELECTRICA MONOFASICA 3x12
21.1 | Tipo | Monofasica
21.2 | Cable | 3 No 12
21.3 | Temperatura aprox | 90°C
21.4 | Voltaje | 600V
22 | ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA 3x10 + 2x12
22.1 | Tipo | Trifasica
22.2 | Cable | 3 No10 + 2 No12
22.3 | Temperatura aprox | 90°C
22.4 | Voltaje | 600V
23 | ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA 3x8 + 2x10
23.1 | Tipo | Trifasica
23.2 | Cable | 3 No8 + 2 No10
23.3 | Temperatura aprox | 90°C
23.4 | Voltaje | 600V
24 | ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA 3x2 + 2x2
24.1 | Tipo | Trifasica
24.2 | Cable | 3 No2 + 2 No4
24.3 | Temperatura aprox | 90°C
24.4 | Voltaje | 600V
24 | ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA 3x1/0 + 2x2
24.1 | Tipo | Trifasica
24.2 | Cable | 3 No1/0 + 2 No2
24.3 | Temperatura aprox | 90°C
24.4 | Voltaje | 600V
25 | LUMINARIA DE SOBREPONER
25.1 | Referencia | Lampara Fluorecente T5
25.2 | Consumo | 28w
25.3 | Temperatura de Color | 6500w
25.4 | Vida Util | 20.000 horas
26 | TABLERO DE 48 CIRCUITOS TRIFASICO
26.1 | Amperaje | 208/120A
26.2 | Voltaje | 225 v
26.3 | Interruptor | 48 Enchufables
26.4 | Resistencia | 48 circuitos de alta calidad
26.5 | Barra | Neutro y tierra
27 | TABLERO DE 24 CIRCUITOS TRIFASICO
27.1 | Amperaje | 208/120A
27.2 | Voltaje | 225 v
27.3 | Interruptor | 24 Enchufable
27.4 | Resistencia | 24 Circuitos de alta calidad
27.5 | Barra | Neutro y tierra
28 | INTERRUPTOR AUTOMATICO MONOPOLAR tipo QUICK-LAG, THQL
28.1 | Amperaje | 15-50A
28.2 | Conexion | Enchufable
28.3 | Voltaje | 120-240V
28.4 | Polos | 1
29 | INTERRUPTOR AUTOMATICO BIPOLAR
29.1 | Amperaje | 15-50A
29.2 | Conexion | Enchufable
29.3 | Voltaje | 120-240V
29.4 | Polos | 2
30 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR tipo 3VF
30.1 | Amperaje | 3X100A
30.2 | Conexion | Enchufable
30.3 | Voltaje | 120-240V
30.4 | Polos | 3
31 | ADECUACIONES CIVILES
31.1 | Retiro de muros en Drywall doble cara. | Retiro de muros en Drywall doble cara, incluye desmonte, transporte, botada en sitios autorizados, y reposicion de espacio de los acabados del sitio.
31.2 | Retiro de ventanas y puertas. | Retiro de ventanas y puertas, incluye desmonte, transporte, botada en sitios autorizados, y reposicion de espacio de los acabados del sitio.
31.3 | Implementación de muros en Drywall. | Implementación de muros en Drywall,. Incluye, zocalos, resane pintura y todo lo necesario para su perfecta instalación.
31.4 | Implementación de muros en Landrillo. | Implementación de muros en Landrillo, incluye todos los insumos para su perfecta instalación. Zocalos, resane y pintura.
31.5 | Pintura de muros, puertas y ventanas. | Pintura de muros, puertas y ventanas, incluye resane y todo lo necesario, minimo 3 capas de pintura.
31.6 | Suministro de Puerta vidriera doble ala con motor. | Suministro de Puerta vidriera doble ala con motor y sensores de apertura, desplazamiento horizontal. Incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y funcionamiento. Debe integrarse con el sistema de control de acceso ofertado.
32 | SISTEMA EXTINSION DE INCENDIO
32.1 | Panel | FACP, 1 Loop, 64 intelligent devices max, 2 Class B NAC's, Spanish
32.2 | Baterías | BATERIA KEYKO 12V-7Ah SELLADA
32.3 | Sensores Humo | Detector de Humo Fotoeléctrico análogo inteligente
32.4 | Bases | Base para detector estándar
32.5 | Sirena Estrobo Pared | Sirena temporal, 84.4 ,79.4 dBA, Estrobo LED de 15, 30, 75, 110cd
32.6 | Módulo de release | Módulo de Extinción
32.7 | Gabinete para módulo de descarga | Module Cabinet for 1 MP1, 2 MP2s, 2 MP2Ls or any 1 UIO Mod
32.8 | Estación de descarga | Estación de Descarga Manual de doble acción
32.9 | Estación de Aborto | Manual Abort Station - for releasing module
32.10 | Supervisión fin de línea | Relevo Polarizado de fin de línea [un relevo requerido por solenoide]
32.11 | Módulo de Servicio | Servicio de desconexión-llave de interruptor -Liberación de módulo
32.12 | Campana | Campana
32.13 | Fuente de Alimentación | Fuente de poder de respaldo remota, 6.5A, 120Vac, Roja
32.14 | Baterías | BATERIA KEYKO 12V-7Ah SELLADA
32.15 | Módulo de entrada | Módulo de una entrada
33 | CONTROL DE ACCESO
33.1 | Lectroras de tarjetas personales | 6
33.2 | Lectoras de huellas | 2
33.3 | Panel de control | 1
33.4 | Equipo de computo | 1
33.5 | Licencias de registro y módulo de visitantes | 1
33.6 | Tarjetas RFID con estickers que identifican a los usuarios | 500
33.7 | Para visitantes se identifican por áreas de trabajo | 2000
33.8 | Impresora de stikers | 1
RKLB40 iCLASS + BIOCLASS
33.9 | 13.56 MHz Credenciales de compatibilidad | iCLASS® Seos® 8kB, Standard iCLASS® 16-32k bit Access Control Application
33.10. | Montaje | Tamaño de doble cuadrilla; diseñado para montarse en una caja de interruptores de doble cuadrante (preferible para montaje en pared estable)
33.11 | iCLASS® Seos™ | 1.2” (3 cm)
33.12 | iCLASS® | 4.7" (12 cm)
33.13 | Color | Negro
33.14 | Teclado | Sí (iluminado, 4 x 3)
33.15 | Dimensiones | 4.8” x 6.1” x 1.2” (12.2 cm x 15.6 cm x 3.0 cm)
33.16 | Peso del producto | 16.0 oz (454 g)
33.17 | Rango de voltaje de operación | =12VDC
33.18 | Corriente de espera normal | 195mA
33.19 | Promedio máximo de corriente | 255mA
33.2 | Temperatura de operacion | 14° to 122° F (-10° to 50° C)
33.21 | Temperatura de almacenamiento | -67˚ to 185˚ F (-55˚ to 85˚ C)
33.22 | Calificacion Ambiental | UL 294 and IP55 indoor / outdoor ratings
33.23 | Tipo de sensor biométrico de huellas dactilares | Optico
33.24 | Compatibilidad Autenticacion Biometrica | Plantilla ANSI-378 almacenada eniCLASS Seos credencial y verificada en lector, Plantilla bioCLASS almacenada en estándar, Credencial iCLASS y verificada en lector.
33.25 | Lenguaje | Ingles, Frances, Aleman,Español,Russo, Portugues, Italiano, Chino,Japones
33.26 | Comunicaciones | reloj y datos, protocolo de dispositivo abierto supervisado (OSPD) a través de RS4855
33.27 | Panel de conexion | Tira de terminales
33.27 | Certificaciones | UL294 / cUL (EE. UU.), Certificación FCC (EE. UU.), IC (Canadá), CE (UE), RCM (Australia, Nueva Zelanda), SRRC (China), KCC (Corea), NCC (Taiwán), iDA (Singapur), RoHS, MIC (Japón), WPC (India), ANRT (Marruecos)
33.29 | Hardware del procesador | EAL5+
33.30. | Material de la carcasa | UL94 Polycarbonato
RKL40 ICLASS
33.32 | 13.56 MHz Credenciales de compatibilidad | Secure Identity Object® (SIO®) on iCLASS® Seos®, iCLASS SE®/SR, MIFARE® DESFire® EV1 and MIFARE Classic, MIFARE and MIFARE DESFire EV1 custom data models,standard iCLASS Access Control Application,ISO14443A (MIFARE) CSN, ISO14443B CSN, ISO15693 CSN.
33.33 | Montaje | Tamaño de doble cuadrilla; diseñado para montarse en una caja de interruptores de doble cuadrante (preferible para montaje en pared estable)
33.34 | iCLASS® Seos™ | 1.6" (4 cm)
33.35 | iCLASS® | 4.7" (12 cm)
33.36 | Color | Negro
33.37 | Teclado | Sí (iluminado, 4 x 3)
33.38 | Dimensiones | 4.8” x 6.1” x 1.2” (12.2 cm x 15.6 cm x 3.0 cm)
33.39 | Peso del producto | 12.9 oz (366 g)
33.4 | Rango de voltaje de operación | +12VDC
33.41 | Corriente de espera normal | 170mA
33.42 | Promedio máximo de corriente | 185mA
33.43 | Temperatura de operacion | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C)
33.44 | Temperatura de almacenamiento | -67˚ to 185˚ F (-55˚ to 85˚ C)
33.45 | Calificacion Ambiental | UL 294 and IP55 indoor / outdoor ratings
33.46 | Tipo de sensor biométrico de huellas dactilares | N/A
33.47 | Compatibilidad Autenticacion Biometrica | N/A
33.48 | Lenguaje | Ingles, Frances, Aleman,Español,Russo, Portugues, Italiano, Chino,Japones
33.49 | Comunicaciones | reloj y datos, protocolo de dispositivo abierto supervisado (OSPD) a través de RS4855
33.5 | Panel de conexion | Tira de terminales
33.51 | Certificaciones | UL294 / cUL (EE. UU.), Certificación FCC (EE. UU.), IC (Canadá), CE (UE), RCM (Australia, Nueva Zelanda), SRRC (China), KCC (Corea), NCC (Taiwán), iDA (Singapur), RoHS, MIC (Japón), WPC (India), ANRT (Marruecos)
33.52 | Hardware del procesador | EAL5+
33.53 | Material de la carcasa | UL94 Polycarbonato
34 | CAMARAS DE SEGURIDAD
34.1 | Tipo de identificacion | Facial, sin contacto, a distancia y en movimiento
34.2 | Rendimiento | Hasta 500 fps en video de alta resolucion 1080p
34.3 | Velocidad de base de datos | Busqueda de un usuario entre 35M en tiempo real, usuando un PC convencional
34.4 | Resolucion de captura de video | Ultra alta definicion - Camaras 8K
34.5 | Resolucion en deteccion | Caras a partir de 10 pixeles entre ojos
34.6 | Resolucion en reconocimiento | Caras a partir de 24 pixeles entre ojos, recomendado 50 pixeles
34.7 | Resolucion en registro | Caras a partir de 50 pixeles entre ojos, recomendado 75 pixeles
34.8 | Caracteristicas | Reconocimiento hasta 500 fps con camaras IP de alta resolucion
Tecnologia totalmente automatica y no invasiva
Soporta cambios de expresion facial, de iluminacion y presencia de gafas, barba, pañuelos o gorras
Capacidad de registrar sujetos a partir de una o varias fotos y videos
API de integracion disponible
34.9 | Gestion de identidades | Registro automatico de usuarios
Creacion de diferentes listas
Gestion de alarmas durante ejecucion, altamente configurable
Sistema compacto flexible y con gestor multilingue
alarmas exportables y visualizables en dispositivos moviles
35 | CONTROL DE ACCESO A TRAVES DE CÁMARA
35.1 | Tipo de identificacion | Facial, sin contacto, a distacia y en movimiento. Colaborativo
35.2 | Velocidad de base de datos | Busqueda de un usuario entre un millon en tiempo real
35.3 | Resolucion de captura de video | Ultra alta deficion
35.4 | Resolucion para deteccion | caras a partir de 10 pixeles entre ojos
35.5 | Resolucion par reconocimiento | Caras a partir de 24 pixeles entre ojos, recomendado 50 pixeles
35.6 | Resolucion para registro | Caras a partir de 50 pixeles entre ojos, recomendado 75 pixeles
35.7 | Rotacion facial | Funcionamiento optimo hasta 30%, tanto horizontal como vertical
35.8 | Caracteristicas | Tecnologia completamente automatica
Soporta cambios de expresion facial, gafas, barba, pañuelos o gorras
Capacidad de registrar sujetos a partir de una o varias fotos y videos
Integracion con otros sistemas de control de acceso
Alarmas exportables
35.9 | Gestion de identidades | Registro automatico de usuarios
Creacion de listas blancas y negras
Gestion de alarmas durante ejecucion, altamente configurable
Sistema compacto flexible y con gestor multilingue
alarmas exportables y visualizables en dispositivos moviles
35.10 | Estación de trabajo | Procesador Intel Xeon de 8 cores, RAM 16 GB, tarjeta gráfica GTX1080TI, disco duro de 1TB
35.11 | Licencias | 1, para la cámara a suministrar

## Hoja2
Retiro de muros en Drywall doble cara, incluye desmonte, transporte, botada en sitios autorizados, y reposicion de espacio de los acabados del sitio.
Retiro de ventanas y puertas, incluye desmonte, transporte, botada en sitios autorizados, y reposicion de espacio de los acabados del sitio.
Implementación de muros en Drywall,. Incluye, zocalos, resane pintura y todo lo necesario para su perfecta instalación.
Implementación de muros en Landrillo, incluye todos los insumos para su perfecta instalación. Zocalos, resane y pintura.
Pintura de muros, puertas y ventanas, incluye resane y todo lo necesario, minimo 3 capas de pintura.
Suministro de Puerta vidriera doble ala con motor y sensores de apertura, desplazamiento horizontal. Incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y funcionamiento. Debe integrarse con el sistema de control de acceso ofertado.