## LA POLA
ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE CCTV PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL JOVEN CARLOS LLERAS RESTREPO
MINIDOMO ANTIVÁNDALICO
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
Resolución | 1920 x 1080 2 MP
Compresión | H, 264, H, 265, H.265+
Sensor | 1/2.8" escaneo progresivo CMOS
Alimentación eléctrica | 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af) Terminal para entrada de alimentación DC
WDR | 120 dB
Longitud Focal | 2.8 a 12mm
Iluminación mínima | Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR Color: 0.0068 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux con IR
Protección contra impactos | IK10
Diseñada para exteriores | IP 67
Condiciones de operación | -30° C hasta 60° C humedad 95% o menos
Peso | 1287 g (2.84 lb)
Garantía | 3 años
CÁMARA PTZ
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
Resolución | 1920 x 1080 2 MP
Sensor | 1/2,8" HD escaneo progresivo CMOS
Compresión | H.264
Alimentación eléctrica | 12 VDC Max.20 W (IR:7 W)
WDR | 120 dB
Zoom | 25X Óptico – 16X Digital
Longitud Focal | 4.8mm a 120mm
Iluminación mínima | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON). 0 Lux con IR
Diseñada para exteriores | IP 66
Iluminación IR | 150 m – Infrarrojo Inteligente (Smart IR)
Condiciones de operación | -35° C hasta 65° C humedad 95% o menos
Peso | 3.3 Kg (7.28 Lb)
Garantía | 3 años
NVR 64 CANALES
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
Entradas de video | 64 canales
Ancho de banda entrante | 320Mbps
Formato | H.265/H.264+/H.264/MPEG4
Resolución de grabado | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/ VGA/ 4CIF/DCIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Synchronous playback | 16 canales
Fuente de Alimentación | 100 a 240VAC, 50a60Hz
Temperatura de trabajo | -10° C a 55° C
Humedad | 10% a 90 %
chasis | Montaje en rack 19 in max 3U
Incluye | Cables de conexión y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. mouse y teclado
Peso | ≤ 12.5 Kg (27.6 lb)
Dimensiones | 445 × 496 × 146 mm (17.5 × 19.5 × 5.7")
Garantía | 3 años
DISCO DURO 8 TB
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
Capacidad | 6 TB Intellipower 3.5 SATA WD
Tecnología | Clase AV (especial para CCTV)
Operación ininterrumpida | 24/7
Factor de forma | 3.5 pulgadas
Velocidad de Transferencia de datos | Búfer a host: 6Gb/s
Cache | 64 MB
Velocidad de rotación | 5400 RPM
Interfaz | SATA III, 6.0 Gb/s
Temperatura de Operación | En funcionamiento: 0 - 65 ºC - Inactivo: -40 - 70 ºC
Consumo eléctrico | Lectura / escritura: 6,4 W - Inactivo: 5,7 W - Espera y suspensión: 0,7 W
Dimensiones | 25.4 x 147 x 101.6mm
Garantía | 3 años
SWITCH 16 PUERTOS NO ADMINISTRABLE
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
Capacidad de suicheo | 36 Gbps , non blocking
Troughput de suicheo @ 64 Bytes | 26,8 Mpps
Puertos 10/100/1000 Mbps RJ-45 Poe | 16
Estándar POE | IEEE 802,3AF/802,3AT POE+ PSE
Slot SFP: 1 Gbps | 2
Potencia de salida POE | Por puerto 53V 54V DC, 300 mA max 15.4 Watts
Potencia Máxima de Consumo | 330 watts max / 1132 BTU
Voltaje/Frecuencia | 100 a 240 VAC 50/60 Hz
Condiciones de operación | 10°C a 60°C
Dimensiones | 233 x 440 x 44 mm, 1 U
Peso | 3.4 Kg
Garantía | 3 años
SWITCH 8 PUERTOS ADMINISTRABLE
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
Capacidad de suicheo | 20 Gbps , non blocking
Troughput de suicheo @ 64 Bytes | 14,88 Mpps
Puertos 10/100/1000 Mbps RJ-45 Poe | 8
Estándar POE | IEEE 802,3AF/802,3AT POE+ PSE
Slot SFP: 1 Gbps | 2
Potencia de salida POE | Por puerto 52V DC, 36 Watts
Potencia Máxima de Consumo | 166 watts max / 563 BTU
Voltaje/Frecuencia | 100 a 240 VAC 50/60 Hz
Condiciones de operación | 0°C a 50°C
Dimensiones | 330 x 155 x 43.5 mm, 1 U
Peso | 1687 g
Garantía | 3 años
SWITCH 8 PUERTOS NO ADMINISTRABLE
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
Capacidad de suicheo | 20 Gbps , non blocking
Troughput de suicheo @ 64 Bytes | 14,88 Mpps
Puertos 10/100/1000 Mbps RJ-45 Poe | 8
Estándar POE | IEEE 802.3AF/802.3AT POE+ PSE
Puertos 10/100/1000 Mbps | 2
Potencia de salida POE | Por puerto 55V DC, 30 Watts
Potencia Máxima de Consumo | 139 watts max / 474.2 BTU
Voltaje/Frecuencia | 100 a 240 VAC 50/60 Hz
Condiciones de operación | 0°C a 50°C
Dimensiones | 220 x 150 x 43 mm, 1 U
Peso | 1260 g
Garantía | 3 años
ESTACIÓN DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
Procesador | Quad-Core Intel I7 7700 3.6 GHZ 8MB Cache
Disco duro | 1 TB SATA N6,0 Gb/s 7200RPM
Memoria | 16 GB
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 professional
Tamaño monitor | 24" LED 1440x900 (WXGA)
Tarjeta de Video | 2 GB
Fabricación | En torre
Periféricos | Teclado Mouse
Garantía | 3 años
UPS 3 KVA
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
Topología | Online, doble-conversión
Potencia | 3000 VA/2700 W
Bypass | Bypass automático
Eficiencia | Modo AC 90% - modo Eco 97%
Factor de Potencia | 0.9
Conectores de Salida | (6) NEMA 5-15R
Voltaje de entrada | 80-144 VAC
Puntos de comunicación | (1) USB, (1) RS-232 SERIAL, (1) red Ethernet cobre RJ-45
Condiciones de operación | 0° C - 45° C
Dimensiones | 190x318x421 mm
Peso | 28 Kg
Incluye | Cables de conexión y elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento
UPS 2 KVA
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
Topología | Online, doble-conversión
Potencia | 2000 VA/1800W
Eficiencia | Modo AC 87% - modo Eco 83%
Factor de Potencia | 0.9
Conectores de Salida | (4) NEMA 5-15R
Voltaje de entrada | 84-152 VAC
Puntos de comunicación | (1) USB, (1) RS-232 SERIAL, (1) red Ethernet cobre RJ-45
Condiciones de operación | 0°C - 40° C
Dimensiones | 145X320X397 mm
Peso | 13 Kg
Incluye | Cables de conexión y elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento
Garantía | 3 años
GABINETE DE PARED
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
Formato | 19"
Dimensiones | ancho 525mm (20,5") - fondo 590mm (23")
capacidad de Carga | 22,67Kg - Certificado UL
Incluye | Cables de conexión y elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento. Multitoma patch panel. Bandeja conexión
Garantía | 3 años
CONTROL DE ACCESO
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Lectora
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
CPU | 400mhZ dsp
Memoria | 4MB flash + 8MB RAM
Sensor huella dactilar | Sensor óptico de 500ppp
Capacidad de logs en memoria | 50000 eventos
Tarjeta RF | Proximidad (125KHz EM, HD Prox), mifare (13,56 KHZ)
Modos de operación | Huella dactilar, tarjeta RF, tarjeta RF+huella dactilar
comunicaciones | TCP/IP, RS485
Salida Wiegand | Configuraciones hasta 64 bits
Dimensiones | 50 x 160 x 37 mm (WxHxD)
alimentación | 12VCC
Garantía | 3 años
Pulsador de salida
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
material | Policarbonato con FDA reglamentario
alimentación | 125/250 VAC
Condiciones de operación - | -40º a 250ºF
Garantía | 3 años
Brazo hidráulico
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
Peso Puerta | 80Kg
Operación Mecánica | Con 2 (dos) válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final.
Materiales | Cuerpo en aluminio, brazo en acero de alta calidad.
medidas | 27.5 x 10.6 x 5.7 cms
Certificaciones EN-CE-UL | EN1154 & en1634 Fire Test
Garantía | 3 años
Fuente de alimentación
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
Operación | Power Supply Low Profile 10A 120V AC Input to 138V DC Output
Dimensiones | Largo: 7.8 Pulgadas Ancho: 6.7 Pulgadas Alto: 4.5 Pulgadas
Peso | 9.5 lb
Garantía | 3 años
ENLACE DE COMUNICACIONES 5,7 GHZ
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
frecuencia de operación | 5170 - 5875 MHz
Troughput | 150 + Mbps
Rango | 10+ Kms
Ganancia | 13 dBi
Memoria | 64 MB DDR2, 8 MB Flash
procesador | Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz
Condiciones de operación | -30°C a 75° C
Dimensiones | 61 x 31 x 80 mm (6.31 x 1.22 x 3.15")
Peso | 180 g (6.35 oz)
Garantía | 3 años
GABINETE RADIO ENLACES
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
Material | Lámina de acero galvanizado calibre 18
Medidas | Medidas externas 60 mm de ancho X 60 mm de alto X 60 mm de profundidad equipos de radio enlace y cámaras
Sistema de fijación | 4 ojales aposte acero inoxidable fijación al gabinete externa
Pintura | Electrostática
Tipo | Metálico inoxidable para intemperie. Cumplimiento NEMA 4X, techo inclinado
Incluye | Kit de ventilación forzada sin termostato, multitoma, 1 breaker de 2x20 A, toma eléctrica tipo leviton grado comercial, bandeja tipo liviana, organizador
Garantía | 3 años
MODULO SFP
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
Paquete | SFP+
Tipo PHY | single mode
conector | LC
Longitud de onda | TX 1270 nm RX 1330 nm
Max distancia | 20Km
Condiciones de operación | 0 a 60º C
Garantía | 3 años
ESCRITORIO DE TRABAJO 1,2 M
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Material cubierta estructura | MDP
color | Wengue
Espesor | 15 mm
Dimensiones | 42,2 x120 x 76,9
Silla | Incluida
Peso | 14,19 Kg
BRAZO ESCUALIZABLE PARA CÁMARA
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
Material | Acero galvanizado
Diámetro | 1,5"
Abatible | SI
Longitud | Según diseño y aprobación DE 1.8 A 2.5 m
ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CABLE TIPO TRENZA
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Cable | 2X8 + 8 AWG concéntrico
Herrajes | Para baja tensión
Accesorios y aisladores | Para instalación según norma EPM
CABLEADO UTP
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Categoría | 6 / 100 ohm
Calibre del conductor | 23 AWG
Tipo de Aislamiento | Polietileno
Tipo de ensamble | 4 pares con cruceta central
Tipo de cubierta | PVC con propiedades retardantes a la flama
Conductor de cobre solido | 0,57 mm
Diámetro Exterior | 6,1 mm
Desempeño | 300Mhz
Impedancia | 100 ohm
Normas aplicables | ANSI/TIA/EIA 568B.2-1. ANSI/ICEA S-102-700. ISO/IEC 11801 (2a edición, clase E). NEMA WC66. EN 50173-1. UL. NMX-I-248-NYCE-2005
Tensión Max instalación | 90 N
Rango de temperatura | Instalación 0º - 50º C
Peso aproximado | Operación -20º a 60ºC
TUBERÍA EMT ¾”
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Fijación | Accesorios de fijación incluidos
Diámetro | 3/4"
TUBERÍA IMCT ¾”
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Fijación | Accesorios de fijación incluidos
Diámetro | 3/4"