	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS SIES-M
AGENTE LIMPIO
	LISTA DE REVISIÓN PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO

	
	
	
	
	
	
	
	

	Atención: 1. Si el sistema a mantener posee extinción por agente limpio asegúrese de inhabilitar el sistema de descarga de agente extintor al inicio de las labores y de habilitarlo nuevamente al término de éstas. 2. Diligenciar los campos del formato que apliquen al sistema bajo mantenimiento. 3. Asegúrese de poseer los siguientes documentos para el mantenimiento: 3.1 Diagramas de cableado punto a punto. 3.2 Planos de conexión de dispositivos individuales. 3.3 Planos As-Built. 3.4 Copia de documentos originales de los equipos. 3.5 Manuales de operación. 3.6 Lista de direcciones de dispositivos y ubicaciones.



	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR GAS

	ACTIVIDAD
	Frecuencia
	CONTROL
	OPTIMO

	Inspecciones y registros:
	
	R
	N.R
	P
	N.A
	SI
	NO

	Nota: desconectar solenoides antes de iniciar cualquier labor de mantenimiento.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	INSPECCIONES
	
	
	
	
	
	
	

	Estado general de solenoide para activación automática.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Registrar fecha de fabricación de los cilindros.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar fecha de prueba hidrostática de los cilindros.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Registrar la presión de los cilindros.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Registrar la capacidad de los cilindros.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Registrar especificaciones del controlador (marca, modelo, etc.)
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar aberturas que no se puedan cerrar (recomendar sello).
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar el tiempo de pre descarga y ajustarlo al tiempo correcto.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Inspeccionar estado y carga del equipo de oxígeno de emergencia.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aviso de precaución en las entradas del sitio a proteger.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aviso de peligro afuera de las entradas del sitio a proteger.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aviso de precaución en las entradas de cuartos de cilindros.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aviso de precaución dentro de los espacios protegidos.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aviso de precaución dentro de espacios con riesgo de acumulación del gas.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aviso de peligro de descarga próximo a estación manual de descarga.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Identificar cuartos de cilindros y número de cilindros.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar el estado y sujeción de todos los soportes.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar que las válvulas de cierre de los cilindros estén abiertas.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar que la válvula piloto de control de suministro esté abierta.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar el nivel de líquido y rellenar si se ha perdido el 10% o más.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar que los cilindros estén conectados a la tubería y a los actuadores.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar que los actuadores manuales estén en su lugar.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar que los actuadores manuales tengan los sellos intactos.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Las boquillas se encuentran conectadas, alineadas y libres de obstrucciones.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LISTA DE REVISIÓN DE MANTENIMIENTO EXTINCION POR GAS
	Página 2 de 2

	ACTIVIDAD
	Frecuencia
	CONTROL
	OPTIMO

	INSPECCIONES
	
	R
	N.R
	P
	N.A
	SI
	NO

	Los detectores están en su lugar y libres de materiales extraños.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	Los detectores tienen el led indicador destellando.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	Los contactos de los detectores no están corroidos ni flojos.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	La condición del panel de control es “normal – listo”.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	No han habido cambios en el tamaño, tipo y configuración del sistema y riesgos.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	Las mangueras no se encuentran colapsadas (dobladas).
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	Verificar llegadas de cableado y borneras a relés.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	Inspeccionar estado general de fusibles.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	Revisar mecanismo manual, palanca, fuerza y longitud de palanca requerida.
	Semestral
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	Revisar ajuste de los conectores.
	Semestral
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	Revise que las cubiertas de las estaciones estén en su lugar.
	Semestral
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	Revise la presencia de avisos de descarga para las estaciones manuales.
	Semestral
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	Revise soportes de las tuberías.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	Revise estado físico de las boquillas, limpieza.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	Revise los cilindros buscando corrosión.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	Revise soportes de los cilindros.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	Revise integridad y condición de los conectores de los cilindros.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	Revise estado general de tuberías y accesorios.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	Revise estado general de módulos de control: los led deben estar destellando.
	Semestral
	
	 
	 
	X
	
	 

	Revise estado general del panel de control.
	Semestral
	
	 
	 
	 
	
	 

	ACTIVIDAD
	Frecuencia
	CONTROL
	OPTIMO

	PRUEBAS
	
	R
	N.R
	P
	N.A
	SI
	NO

	Realizar desconexión de solenoides / Verificar operación de las mismas
	Anual
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Realizar pruebas de sensibilidad de todos los detectores térmicos.
	Anual
	
	 
	 
	X
	 
	 

	Realizar pruebas de sensibilidad de todos los detectores de humo.
	Anual
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Activar todas las estaciones manuales y comprobar funcionamiento.
	Anual
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Comprobar funcionamiento de alarmas de predescarga.
	Anual
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Observar desbloqueo de puertas durante activación del sistema.
	Anual
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Comprobar funcionamiento de alarmas sonoras.
	Anual
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Comprobar funcionamiento de alarmas visuales.
	Anual
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ACTIVIDAD
	Frecuencia
	CONTROL
	OPTIMO

	Durante la prueba de descarga/ Opcional no exigida NFPA
	
	R
	N.R
	P
	N.A
	SI
	NO

	[bookmark: _GoBack]Realizar prueba de descarga al vencerse periodo de prueba hidrostática.
	Anual
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	Registrar el tiempo mínimo de descarga de Agente limpio
	Anual
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	Test de mangueras a 1.5 veces la presión de los cilindros de acuerdo a NFPA 2001 – Numeral 7.3.2 
	5 años
	 
	 
	 
	X
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	ACTIVIDAD
	Frecuencia
	CONTROL
	OPTIMO

	MANTENIMIENTO
	
	R
	N.R
	P
	N.A
	SI
	NO

	Medir el peso de cada cilindro 
	Anual / no exigida por NFPA
	
	 
	 
	 
	
	 

	Detectores térmicos: limpieza general.
	Semestral/Anual
	
	 
	 
	X
	
	 

	Detectores de humo: limpieza general, aplicar limpiador de contactos.
	Semestral/Anual
	
	 
	 
	 
	
	 

	Luces y cornetas: limpieza general, ajustar contactos, aplicar limpiador de contactos y revisar tensiones de alimentación y resistencias.
	Semestral/Anual
	
	 
	 
	 
	
	 

	Estaciones manuales: limpieza general, ajustar contactos, aplicar limpiador de contactos y revisar tensiones de alimentación y resistencias.
	Semestral/Anual
	
	 
	 
	 
	
	 

	Módulos de control: limpieza general, ajustar contactos, aplicar limpiador de contactos y revisar tensiones de alimentación y resistencias.
	Semestral/Anual
	
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R: Realizado
	N.R: No Realizado
	P: Pendiente
	N.A: No Aplica
	
	
	



