ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS SIES-M

AGENTE LIMPIO

| LISTA DE REVISIÓN PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atención: 1. Si el sistema a mantener posee extinción por agente limpio asegúrese de inhabilitar el sistema de descarga de agente extintor al inicio de las labores y de habilitarlo nuevamente al término de éstas. 2. Diligenciar los campos del formato que apliquen al sistema bajo mantenimiento. 3. Asegúrese de poseer los siguientes documentos para el mantenimiento: 3.1 Diagramas de cableado punto a punto. 3.2 Planos de conexión de dispositivos individuales. 3.3 Planos As-Built. 3.4 Copia de documentos originales de los equipos. 3.5 Manuales de operación. 3.6 Lista de direcciones de dispositivos y ubicaciones. |  |  |  |  |  |  |  |

| MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR GAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Inspecciones y registros: |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A | SI | NO |
| Nota: desconectar solenoides antes de iniciar cualquier labor de mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSPECCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estado general de solenoide para activación automática. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Registrar fecha de fabricación de los cilindros. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar fecha de prueba hidrostática de los cilindros. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Registrar la presión de los cilindros. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Registrar la capacidad de los cilindros. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Registrar especificaciones del controlador (marca, modelo, etc.) |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar aberturas que no se puedan cerrar (recomendar sello). |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar el tiempo de pre descarga y ajustarlo al tiempo correcto. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar estado y carga del equipo de oxígeno de emergencia. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Aviso de precaución en las entradas del sitio a proteger. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Aviso de peligro afuera de las entradas del sitio a proteger. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Aviso de precaución en las entradas de cuartos de cilindros. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Aviso de precaución dentro de los espacios protegidos. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Aviso de precaución dentro de espacios con riesgo de acumulación del gas. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Aviso de peligro de descarga próximo a estación manual de descarga. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Identificar cuartos de cilindros y número de cilindros. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar el estado y sujeción de todos los soportes. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que las válvulas de cierre de los cilindros estén abiertas. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que la válvula piloto de control de suministro esté abierta. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar el nivel de líquido y rellenar si se ha perdido el 10% o más. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que los cilindros estén conectados a la tubería y a los actuadores. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que los actuadores manuales estén en su lugar. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar que los actuadores manuales tengan los sellos intactos. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Las boquillas se encuentran conectadas, alineadas y libres de obstrucciones. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LISTA DE REVISIÓN DE MANTENIMIENTO EXTINCION POR GAS |  |  |  | Página 2 de 2 |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| INSPECCIONES |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A | SI | NO |
| Los detectores están en su lugar y libres de materiales extraños. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Los detectores tienen el led indicador destellando. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Los contactos de los detectores no están corroidos ni flojos. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| La condición del panel de control es “normal – listo”. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| No han habido cambios en el tamaño, tipo y configuración del sistema y riesgos. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Las mangueras no se encuentran colapsadas (dobladas). |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Verificar llegadas de cableado y borneras a relés. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar estado general de fusibles. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revisar mecanismo manual, palanca, fuerza y longitud de palanca requerida. |  |  |  | Semestral |  |  |  | X |  |  |
| Revisar ajuste de los conectores. |  |  |  | Semestral |  |  |  | X |  |  |
| Revise que las cubiertas de las estaciones estén en su lugar. |  |  |  | Semestral |  |  |  | X |  |  |
| Revise la presencia de avisos de descarga para las estaciones manuales. |  |  |  | Semestral |  |  |  | X |  |  |
| Revise soportes de las tuberías. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revise estado físico de las boquillas, limpieza. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revise los cilindros buscando corrosión. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revise soportes de los cilindros. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revise integridad y condición de los conectores de los cilindros. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revise estado general de tuberías y accesorios. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| Revise estado general de módulos de control: los led deben estar destellando. |  |  |  | Semestral |  |  |  | X |  |  |
| Revise estado general del panel de control. |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| PRUEBAS |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A | SI | NO |
| Realizar desconexión de solenoides / Verificar operación de las mismas |  |  |  | Anual |  |  |  |  |  |  |
| Realizar pruebas de sensibilidad de todos los detectores térmicos. |  |  |  | Anual |  |  |  | X |  |  |
| Realizar pruebas de sensibilidad de todos los detectores de humo. |  |  |  | Anual |  |  |  |  |  |  |
| Activar todas las estaciones manuales y comprobar funcionamiento. |  |  |  | Anual |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar funcionamiento de alarmas de predescarga. |  |  |  | Anual |  |  |  |  |  |  |
| Observar desbloqueo de puertas durante activación del sistema. |  |  |  | Anual |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar funcionamiento de alarmas sonoras. |  |  |  | Anual |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar funcionamiento de alarmas visuales. |  |  |  | Anual |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| Durante la prueba de descarga/ Opcional no exigida NFPA |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A | SI | NO |
| Realizar prueba de descarga al vencerse periodo de prueba hidrostática. |  |  |  | Anual |  |  |  | X |  |  |
| Registrar el tiempo mínimo de descarga de Agente limpio |  |  |  | Anual |  |  |  | X |  |  |
| Test de mangueras a 1.5 veces la presión de los cilindros de acuerdo a NFPA 2001 – Numeral 7.3.2 |  |  |  | 5 años |  |  |  | X |  |  |
|  |  | LISTA DE REVISIÓN DE MANTENIMIENTO EXTINCION POR GAS |  |  |  | Página 3 de 3 |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  | OPTIMO |  |
| MANTENIMIENTO |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A | SI | NO |
| Medir el peso de cada cilindro |  |  |  | Anual / no exigida por NFPA |  |  |  |  |  |  |
| Detectores térmicos: limpieza general. |  |  |  | Semestral/Anual |  |  |  | X |  |  |
| Detectores de humo: limpieza general, aplicar limpiador de contactos. |  |  |  | Semestral/Anual |  |  |  |  |  |  |
| Luces y cornetas: limpieza general, ajustar contactos, aplicar limpiador de contactos y revisar tensiones de alimentación y resistencias. |  |  |  | Semestral/Anual |  |  |  |  |  |  |
| Estaciones manuales: limpieza general, ajustar contactos, aplicar limpiador de contactos y revisar tensiones de alimentación y resistencias. |  |  |  | Semestral/Anual |  |  |  |  |  |  |
| Módulos de control: limpieza general, ajustar contactos, aplicar limpiador de contactos y revisar tensiones de alimentación y resistencias. |  |  |  | Semestral/Anual |  |  |  |  |  |  |
|  | R: Realizado | N.R: No Realizado |  | P: Pendiente | N.A: No Aplica |  |  |  |  |  |