	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS SIES-M
SISTEMA DE DETECCIÓN

	8. LISTA DE REVISIÓN PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO
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	MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE CONTROL

	ACTIVIDAD
	Frecuencia
	CONTROL
	OPTIMO

	Inspecciones y registros:
	
	R
	N.R
	P
	N.A.
	SI
	NO

	La condición del display del tablero es “normal – listo”.
	Mensual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Registrar la capacidad de las baterías de respaldo (ej. 12V 7A.h).
	Mensual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Registre el valor en Amperios de la protección del breaker que alimenta el tablero de control de la bomba diesel.
	Mensual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Registre el valor en Amperios de la protección del breaker que alimenta el tablero de control de la bomba jockey.
	Mensual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Verificar voltaje de baterías de respaldo y su condición general
	Mensual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Realizar medición de voltaje de alimentación al tablero de control.
	Mensual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mantenimiento:
	Frecuencia
	CONTROL
	OPTIMO

	
	
	R
	N.R
	P
	N.A.
	SI
	NO

	Revisar operación del cargador de batería.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Apagar el tablero y realizar las siguientes actividades.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar llegadas de cableado y ajuste entre cables y borneras de las tarjetas del tablero.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Desmontar los fusibles del tablero y comprobar continuidad con el Multímetro.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Efectuar limpieza de las tarjetas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aplicar limpiador de contactos electrónico (no eléctrico) a los bornes de las tarjetas.
	Semestral
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	Pruebas:
	Frecuencia
	CONTROL
	OPTIMO

	
	
	R
	N.R
	P
	N.A.
	SI
	NO

	Desenergizar el tablero desde la acometida y revisar que las baterías suministren la energía requerida en forma adecuada.
	Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Retirar alimentación de las baterías y observar la generación de alarma por falla de baterías.
	Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ejercite todas las funciones del tablero.
	Trimestral / Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN

	ACTIVIDAD
	Frecuencia
	CONTROL
	OPTIMO

	Inspecciones visual:
	
	R
	N.R
	P
	N.A.
	SI
	NO

	Inspeccionar que ningún dispositivo del sistema de detección y alarma esté pintado, cubierto u obstruido.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Inspeccione correcta ubicación y orientación de todos los dispositivos del sistema de detección y alarma.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Inspeccionar el cableado del sistema buscando que sea el adecuado para la aplicación.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Anunciadores remotos
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Baterías de plomo – acido
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Equipos de notificación supervisados o no
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mantenimiento:
	Frecuencia
	CONTROL
	OPTIMO

	Detectores de humo y de temperatura
	
	R
	N.R
	P
	N.A.
	SI
	NO

	- Desmontar el detector y realizar lo siguiente:
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar que el detector no esté recubierto por ninguna clase de material o pintura.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Limpiar con brocha el interior y exterior del detector y aspirarlo.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar que los contactos de los detectores no estén corroídos ni flojos.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre el detector y la base.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Medir con el Multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica).
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Switches de temperatura
	Frecuencia
	CONTROL
	OPTIMO

	
	
	R
	N.R
	P
	N.A.
	SI
	NO

	- Desmontar el Switch y realizar lo siguiente:
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Realizar limpieza exterior del switch térmico.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar que el switch no esté recubierto de ninguna clase de material o pintura.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Activar cada switch de temperatura midiendo continuidad y registrar ubicación del dispositivo y temperatura de activación. Ajustar a la temperatura correcta de ser posible.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Montar el switch una vez se enfríe y realizar lo siguiente:
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aplicar limpiador de contactos electrónico a los empalmes.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo.
	Semestral /Anual
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	Switches de temperatura
	Frecuencia
	CONTROL
	OPTIMO

	
	
	R
	N.R
	P
	N.A.
	SI
	NO

	Medir con el Multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere (soldadura).
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica).
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Switches de apertura y cierre de válvulas (Tamper Switches)
	Frecuencia
	CONTROL
	OPTIMO

	
	
	R
	N.R
	P
	N.A.
	SI
	NO

	- Remover parte exterior y realizar lo siguiente:
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Realizar limpieza interior y exterior del dispositivo.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Medir con el multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica).
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Realizar medición de continuidad con multímetro al activar y desactivar el switch supervisor.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre cables y borneras.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Módulos de Control
	Frecuencia
	CONTROL
	OPTIMO

	
	
	R
	N.R
	P
	N.A.
	SI
	NO

	- Remover tapa de la caja y realizar lo siguiente:
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Realizar limpieza interior y exterior del dispositivo.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar que el led indicador esté destellando.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre cables y borneras.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Estaciones manuales de alarma y descarga
	Frecuencia
	CONTROL
	OPTIMO

	
	
	R
	N.R
	P
	N.A.
	SI
	NO

	- Remover parte exterior y realizar lo siguiente:
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Realizar limpieza interior y exterior del dispositivo.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Medir con el Multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica).
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Estaciones manuales de alarma y descarga
	Frecuencia
	CONTROL
	OPTIMO

	
	
	R
	N.R
	P
	N.A.
	SI
	NO

	Realizar medición de continuidad con Multímetro al activar y desactivar el switch de la estación manual.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre cables y borneras.
	Semestral /Anual
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	Cornetas-Luz
	Frecuencia
	CONTROL
	OPTIMO

	
	
	R
	N.R
	P
	N.A.
	SI
	NO

	- Remover parte exterior y realizar lo siguiente:
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Realizar limpieza interior y exterior del dispositivo.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Medir con el multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica).
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre cables y borneras.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sensores de flujo
	Frecuencia
	CONTROL
	OPTIMO

	
	
	R
	N.R
	P
	N.A.
	SI
	NO

	- Remover parte exterior y realizar lo siguiente:
	Trimestral /Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Realizar limpieza interior y exterior del dispositivo.
	Trimestral /Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar llegada de cableado a borneras y ajustar con destornillador si se requiere.
	Trimestral /Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar que el voltaje de alimentación sea el correcto de acuerdo al modelo.
	Trimestral /Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Medir con el Multímetro el valor de la resistencia de final de línea (si aplica) y cambiar si se requiere.
	Trimestral /Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar y realizar ajuste de los contactos de la resistencia de final de línea (si aplica).
	Trimestral /Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Realizar medición de continuidad con Multímetro al activar y desactivar el switch del sensor de flujo.
	Trimestral /Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aplicar limpiador de contactos electrónico a los contactos entre cables y borneras.
	Trimestral /Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pruebas:
	Frecuencia
	CONTROL
	OPTIMO

	
	
	R
	N.R
	P
	N.A.
	SI
	NO

	Estaciones manuales de alarma (para estaciones manuales de descarga, ver Mantenimiento de sistemas de extinción por gas).
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Activar todas las estaciones manuales y observar respuesta en el tablero y en alarmas sonoro-visuales en sitio.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cornetas-Luz
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisar funcionamiento con cada activación de detectores y estaciones manuales.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Switches de apertura y cierre de válvulas (Tamper Switches)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Compruebe el funcionamiento de los switches de válvulas mariposa supervisadas. Observe respuesta en tablero.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Compruebe el funcionamiento de los switches de válvulas de compuerta OS&Y. Observe respuesta en tablero.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pruebas:
	Frecuencia
	CONTROL
	OPTIMO

	
	
	R
	N.R
	P
	N.A.
	SI
	NO

	Switches de temperatura
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Realice un puente eléctrico entre cables de entrada y salida del dispositivo y compruebe el funcionamiento del circuito eléctrico. Observe respuesta en el tablero.
	Semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Detectores de humo y de temperatura Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Active todos los detectores de humo. Observe respuesta en el tablero.
	Semestral /Anual
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Active todos los detectores de temperatura. Observe respuesta en el tablero.
	Semestral /Anual
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	OBSERVACIONES GENERALES / SUGERENCIAS

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	R: Realizado           N.R: No Realizado           P: Pendiente          N.A: No Aplica



