ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS SIES-M

SISTEMA DE EXTINCIÓN

INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA INSPECCIÓN, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO DEL SCI Y SUS COMPONENTES

| ACTIVIDAD |  |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSPECCIONES Y REGISTROS |  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. |
| Condición del agua en el tanque |  |  |  |  | Mensual / Trimestral |  |  |  |  |
| Nivel de agua (tanque con nivel supervisado: Inspección cada 4 meses) |  |  |  |  | Mensual |  |  |  |  |
| Exterior de tanque y estructura en busca de daños obvios y/o debilitamiento |  |  |  |  | Trimestral |  |  |  |  |
| Juntas de expansión |  |  |  |  | Trimestral |  |  |  |  |
| Inspección de interior de tanque |  |  |  |  | 5 Años |  |  |  |  |
| INSPECCIONES Y REGISTROS |  |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. |
| Simule una baja de nivel de agua del tanque y verifique operación de válvula de llenado automático. |  |  |  |  | Semestral |  |  |  | X |
| MANTENIMIENTO |  |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. |
| Remoción de sedimentos |  |  |  |  | Semestral/Anual |  |  |  |  |
| Drenar el tanque de agua completamente, y llenar nuevamente. |  |  |  |  | Durante el flushing de la red |  |  |  |  |
| Limpieza interna del tanque |  |  |  |  | Según inspección de interior tanque |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO DEL CUARTO DE BOMBAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD |  |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. |
| INSPECCIONES Y REGISTROS |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Prueba semanal cuarto de bombas / Remitirse a formato especifico |  |  |  |  | Semanal |  |  |  | X |
| Nivel de electrolitos en baterías de motores y tableros |  |  |  |  | Trimestral |  |  |  | X |
| Imprimir el registro de eventos de los últimos quince días y guardarlo. |  |  |  |  | Quincenal |  |  |  | X |
| Registre el número de horas de funcionamiento del motor (en el horómetro). |  |  |  |  | En cada mantenimiento, inspección o prueba |  |  |  | X |
| MANTENIMIENTO |  |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  |
| Mantenimiento de motor diesel, el cual debe al menos incluir: |  |  |  |  | Según manual de fabricante | R | N.R | P | N.A. |
| 1 | Realizar limpieza general del motor diesel. |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 2 | Realizar cambio de aceite del motor. |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 3 | Realizar cambio de aire del motor diesel. |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 4 | Realizar cambio del filtro de combustible del motor diesel. |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 5 | Realizar cambio del filtro de aceite del motor diesel. |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 6 | Realizar petrolizada del motor. |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 7 | Realizar limpieza del filtro y ducto de succión de aire de combustión del motor diesel (recomendar cambio si se halla muy deteriorado). |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Realizar limpieza de filtros del bypass de refrigeración. |  |  |  |  | Semestral / Indicios sobrecalentamiento |  |  |  | X |
| Mantenimiento motor Bomba eléctrica |  |  |  |  | Según manual de fabricante |  |  |  | X |
| Mantenimiento Bomba Jockey |  |  |  |  | Según manual de fabricante |  |  |  | X |
| Inspeccionar internamente la válvula anti-retorno del sistema |  |  |  |  | trimestral |  |  |  | X |
| Quitar tapón de válvula desaireadora de la bomba centrífuga y comprobar la no presencia de aire atrapado. |  |  |  |  | trimestral |  |  |  | X |
| Encender la bomba jockey y abrir todos los drenajes para eliminar aire atrapado. |  |  |  |  | trimestral |  |  |  | X |
| Operar todas las válvulas en todo su rango y dejarlas en su posición normal. |  |  |  |  | trimestral |  |  |  | X |
| Revisión y lubricación del acople motor-bomba. |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Aplicar limpiador de contactos eléctricos a bornes de baterías. |  |  |  |  | trimestral |  |  |  | X |
| Ajustar presión de descarga según la placa de la bomba. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Ajustar las válvulas reguladoras de presión del bypass de refrigeración. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Realice limpieza interior y exterior de la caja del tablero de control Diesel. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Realice limpieza interior y exterior de la caja del tablero de control Jockey. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Destape e inspeccione estado y tensión de la corra del motor. |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Rellenar el nivel de electrolitos de baterías del motor diesel. |  |  |  |  | Según necesidad |  |  |  | X |
| Ajuste las conexiones roscadas del bypass de refrigeración del motor. |  |  |  |  | Según necesidad |  |  |  | X |
| Realice limpieza de la electroválvula del bypass de refrigeración del motor diesel. |  |  |  |  | Semestral |  |  |  | X |
| Drenar la trampa de condensado de agua del silenciador del motor diesel. |  |  |  |  | Semestral |  |  |  | X |
| Realizar procedimiento para determinar presiones reales de encendido y apagado de la bomba jockey y registrarlas. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| PRUEBAS |  |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. |
| Encender el motor manualmente con el arranque # 1 desde el tablero integrado al motor diesel. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Encender el motor manualmente con el arranque # 2 desde el tablero integrado al motor diesel. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Encender el motor manualmente con el arranque # 1 desde tablero de control principal. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Encender el motor manualmente con el arranque # 2 desde tablero de control principal. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Encender el motor manualmente con el arrancador # 1 integrado al motor (si aplica). |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Encender el motor manualmente con el arrancador # 2 integrado al motor (si aplica). |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Compruebe la operación de todas las luces piloto de los controladores. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Realice pruebas de todos los Tamper Switches dentro del cuarto de bombas. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Realice pruebas de alarma de cierre de todas las válvulas mariposa supervisadas que se hallen dentro del cuarto de bombas. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| PRUEBAS |  |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. |
| Encienda la bomba jockey e inspeccione en búsqueda de ruidos extraños, vibración y sobrecalentamiento. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| --- Encender el motor y realizar las siguientes actividades: |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Nota: se recomienda revisar con frecuencia la indicación de temperatura y presión de aceite del motor durante la prueba. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Inspeccionar en búsqueda de ruido o vibración inusual. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Revisar en búsqueda de fugas en el motor durante el funcionamiento. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Revisar la bomba en búsqueda de sobrecalentamiento. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Revisar la presencia de caudal de agua a través del bypass de refrigeración. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Registrar la presión marcada por el manómetro del bypass de refrigeración. Corregir si se halla por encima de 60 psi. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Inspeccionar en búsqueda de goteo normal de cojinetes de la bomba centrífuga (1 gota/segundo). |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Registre la presión del sistema marcada por el controlador de la bomba diesel. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Registre la lectura del manómetro de succión de la bomba centrífuga. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Registre la lectura del manómetro a la descarga de la bomba centrífuga. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Registre la presión del manómetro análogo de la línea del controlador diesel. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Registre la presión del manómetro análogo de la línea del controlador jockey. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Registre la velocidad angular (RPM) del motor durante la prueba: leer desde el tacómetro integrado al motor. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Registre la velocidad angular (RPM) del motor durante la prueba: leer con el tacómetro digital. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Registre la presión de aceite del motor. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Registre la temperatura del motor a los 15 minutos de funcionamiento. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Registre la presión de la línea del bypass del motor. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| --- Apague el motor y realice lo siguiente: |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Deje los selectores de los controladores en su posición normal. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Inspeccione en búsqueda de caudal cero a la descarga del circuito de refrigeración. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Registre la hora de finalización de la prueba. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Registre la presión del manómetro análogo de la línea / controlador diesel. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Registre la presión del manómetro análogo de la línea / controlador jockey. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Registre la presión del sistema suministrada por el control de la bomba diesel. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Verifique el punto de funcionamiento de la válvula de alivio |  |  |  |  | Anual/Bianual |  |  |  | X |
| Realice la curva característica de la bomba centrífuga – Prueba de desempeño |  |  |  |  | Anual/Bianual |  |  |  | X |
| MANTENIMIENTO DE LA RED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD |  |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  |
| INSPECCIONES Y REGISTROS |  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. |
| Estado y sujeción de los soportes sismorresistentes del sistema. |  |  |  |  | Anual | X |  |  |  |
| Estado y sujeción de los soportes colgantes del sistema. |  |  |  |  | Anual | X |  |  |  |
| Estado físico de Rociadores, tuberías y accesorios. |  |  |  |  | Anual | X |  |  |  |
| Estado físico de válvulas de la red. |  |  |  |  | Anual | X |  |  |  |
| Estado físico y cantidad del surtido de rociadores de repuesto. |  |  |  |  | Anual | X |  |  |  |
| Estado físico y operación de hidrantes y boquillas monitoras. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Inspeccionar la posición de todas las válvulas del sistema. |  |  |  |  | Semanal / mensual |  | X |  |  |
| Inspeccionar la condición de todos los sensores de flujo de agua. |  |  |  |  | Semanal / mensual |  | X |  |  |
| Inspeccionar la condición de todos los tamper switch del sistema. |  |  |  |  | Semanal / mensual |  |  |  | X |
| Inspeccionar exteriormente las válvulas de alarma de la red. |  |  |  |  | Semanal / mensual | X |  |  |  |
| Inspeccionar el interior de las válvulas de alarma de la red (si aplica). |  |  |  |  | Semanal / mensual |  |  |  | X |
| Inspeccionar exteriormente las válvulas de diluvio/preacción del sistema. |  |  |  |  | Semanal / mensual |  |  |  | X |
| Inspeccionar el interior de las válvulas de diluvio/preacción del sistema. |  |  |  |  | Semanal / mensual |  |  |  | X |
| Inspeccionar el estado de todos los manómetros de la red. |  |  |  |  | Semanal / mensual | X |  |  |  |
| Inspeccionar la integridad de la construcción civil. |  |  |  |  | Semanal / mensual | X |  |  |  |
| ACTIVIDAD |  |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  |
| INSPECCIONES Y REGISTROS |  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. |
| Inspeccione la presencia y el estado de las conexiones para el departamento de bomberos (siamesas). |  |  |  |  | Semanal / mensual |  |  |  | X |
| Inspeccione el estado de todos los dispositivos reguladores de presión. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Estado de los hidrantes de barril. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Estado de hidrantes con boquilla monitora. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Inspeccione estado físico de otros manómetros asociados a la red. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Inspeccione el estado físico de los hidrantes y sus accesorios. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| MANTENIMIENTO |  |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. |
| Pasivado de toda la tubería del sistema. |  |  |  |  | Decisión de propietario / 3 años |  |  |  | X |
| Flushing a través de hidrantes, drenajes y válvulas de manguera. |  |  |  |  | Anual/Bianual | X |  |  |  |
| Lubricar graseras de hidrantes monitores. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Lubricar tapas y roscas de los hidrantes. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Operar todas las válvulas en todo su rango y dejarlas en su posición normal. |  |  |  |  | Semestral | X |  |  |  |
| Lubricar todas las válvulas de compuerta de vástago ascendente. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Realice prueba de calibración de las válvulas de alivio que pertenezcan al sistema a la presión de ajuste de cada válvula. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| PRUEBAS |  |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. |
| Dispositivos de flujo/ ejecutado abriendo la conexión para pruebas |  |  |  |  | trimestral | X |  |  |  |
| Dispositivos de supervisión de válvulas/ Operando la válvula respectiva |  |  |  |  | Semestral | X |  |  |  |
| Dispositivos de supervisión de señales/ activando la señal respectiva |  |  |  |  | Semestral | X |  |  |  |
| Manómetros/ Comparación con manómetros calibrado. Si hay desfase |  |  |  |  | 5 años | X |  |  |  |
| superior al 3% se requiere recalibración o cambio |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Rociadores respuesta rápida, reemplazo o prueba de muestra significativa |  |  |  |  | 20 años/Después cada 10años |  |  |  | X |
| de rociadores expuestos a temperatura de activación |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Pruebe alarmas de motor hidráulicas activando drenajes de cada sector. |  |  |  |  | trimestral |  |  |  | X |
| Realice pruebas de todos los drenajes del sistema. |  |  |  |  | Anual | X |  |  |  |
| INSPECCION DE GABINETES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD |  |  |  |  | Frecuencia | CONTROL |  |  |  |
| INSPECCIONES Y REGISTROS |  |  |  |  |  | R | N.R | P | N.A. |
| Inspeccione el estado de cada cajón de gabinete. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Inspeccione estado del acople y rosca de las válvulas en ángulo, manguera y pitón. |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| Inspeccione la presencia y el estado de los siguientes elementos en cada gabinete. Utilice la tabla siguiente: |  |  |  |  | Anual |  |  |  | X |
| INSPECCION DE GABINETES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localización/Piso |  | Manguera | Válvula Pitón | Llave Spanner | V. reguladora | Martillo |  | Hacha |  |
| N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD |  |  |  |  | FRECUENCIA | OBSERVACION |  |  |  |
| MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operar y lubricar las boquillas de las mangueras o pitones. |  |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |
| Realizar limpieza interior de cada cajón de gabinete. |  |  |  |  | Semestral |  |  |  |  |
| PRUEBAS |  |  |  |  | FRECUENCIA | OBSERVACION |  |  |  |
| Acoplar mangueras y pitones a las válvulas para comprobar funcionamiento de la junta roscada. |  |  |  |  | Anual |  |  |  |  |
| Realice pruebas de presión residual a las válvulas reguladoras de presión para gabinetes de manguera. Aplicar la tabla siguiente para dichas pruebas al igual que para las pruebas de presiones residuales en las conexiones hidráulicas más remotas: |  |  |  |  | 5 años |  |  |  |  |
| PRUEBAS DE PRESIÓN RESIDUAL – VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localización/Piso |  | P. estática descarga [psi] |  |  | P. residual descarga [psi] | Pitón abierto |  | Pitón cerrado |  |
| ACTIVIDAD |  |  |  |  | Frec. | OBSERVACION |  |  |  |
| Realice pruebas hidrostáticas a todas las mangueras del sistema. Utilice la tabla siguiente para el registro de los resultados: |  |  |  |  | 5 años |  |  |  |  |
| PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE MANGUERAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localización/Piso |  | Presión de prueba [psi] |  | Resultado |  |  |  |  |  |
| Observaciones generales/sugerencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |