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[bookmark: __RefHeading__64_728678975][bookmark: __RefHeading__66_728678975]INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA INSPECCIÓN, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO DEL SCI Y SUS COMPONENTES

	ACTIVIDAD
	[bookmark: RANGE!G20:H26]Frecuencia
	CONTROL

	INSPECCIONES Y REGISTROS
	
	R
	N.R
	P
	N.A.

	Condición del agua en el tanque 
	Mensual / Trimestral
	 
	 
	 
	

	Nivel de agua (tanque con nivel supervisado: Inspección cada 4 meses)
	Mensual
	 
	 
	 
	

	Exterior de tanque y estructura en busca de daños obvios y/o debilitamiento
	Trimestral   
	 
	 
	 
	

	Juntas de expansión
	Trimestral   
	 
	 
	 
	

	Inspección de interior de tanque
	5 Años  
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	INSPECCIONES Y REGISTROS
	Frecuencia
	CONTROL

	
	
	R
	N.R
	P
	N.A.

	Simule una baja de nivel de agua del tanque y verifique operación de válvula de llenado automático.
	Semestral
	 
	 
	 
	X

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	MANTENIMIENTO
	Frecuencia
	CONTROL

	
	
	R
	N.R
	P
	N.A.

	Remoción de sedimentos
	Semestral/Anual
	 
	 
	 
	

	Drenar el tanque de agua completamente, y llenar nuevamente.
	 Durante el flushing de la red
	 
	 
	 
	

	Limpieza interna del tanque
	Según inspección de interior tanque
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO DEL CUARTO DE BOMBAS

	ACTIVIDAD
	Frecuencia
	CONTROL

	
	
	R
	N.R
	P
	N.A.

	INSPECCIONES Y REGISTROS 
	
	 
	 
	 
	X

	Prueba semanal cuarto de bombas / Remitirse a formato especifico
	Semanal  
	 
	 
	 
	X

	Nivel de electrolitos en baterías de motores y tableros
	Trimestral
	 
	 
	 
	X

	Imprimir el registro de eventos de los últimos quince días y guardarlo.
	Quincenal 
	 
	 
	 
	X

	Registre el número de horas de funcionamiento del motor (en el horómetro).
	En cada mantenimiento, inspección o  prueba
	 
	 
	 
	X

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	MANTENIMIENTO 
	Frecuencia
	CONTROL

	
	
	

	Mantenimiento de motor diesel, el cual debe al menos incluir:
	 
	Según manual de fabricante
	R
	N.R
	P
	N.A.

	1
	Realizar limpieza general del motor diesel.
	
	 
	 
	 
	X

	2
	Realizar cambio de aceite del motor.
	
	 
	 
	 
	X

	3
	Realizar cambio de aire del motor diesel.
	
	 
	 
	 
	X

	4
	Realizar cambio del filtro de combustible del motor diesel.
	
	 
	 
	 
	X

	5
	Realizar cambio del filtro de aceite del motor diesel.
	
	 
	 
	 
	X

	6
	Realizar petrolizada del motor.
	
	 
	 
	 
	X

	7
	Realizar limpieza del filtro y ducto de succión de aire de combustión del motor diesel (recomendar cambio si se halla muy deteriorado).
	
	 
	 
	 
	X

	Realizar limpieza de filtros del bypass de refrigeración.
	Semestral / Indicios sobrecalentamiento
	 
	 
	 
	X

	Mantenimiento motor Bomba eléctrica
	Según manual de fabricante
	 
	 
	 
	X

	Mantenimiento Bomba Jockey
	Según manual de fabricante
	 
	 
	 
	X

	Inspeccionar internamente la válvula anti-retorno del sistema 
	trimestral
	 
	 
	 
	X

	Quitar tapón de válvula desaireadora de la bomba centrífuga y comprobar la no presencia de aire atrapado.
	trimestral
	 
	 
	 
	X

	Encender la bomba jockey y abrir todos los drenajes para eliminar aire atrapado.
	trimestral
	 
	 
	 
	X

	Operar todas las válvulas en todo su rango y dejarlas en su posición normal.
	trimestral
	 
	 
	 
	X

	Revisión y lubricación del acople motor-bomba.
	
	 
	 
	 
	X

	Aplicar limpiador de contactos eléctricos a bornes de baterías.
	trimestral
	 
	 
	 
	X

	Ajustar presión de descarga según la placa de la bomba.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Ajustar las válvulas reguladoras de presión del bypass de refrigeración.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Realice limpieza interior y exterior de la caja del tablero de control Diesel.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Realice limpieza interior y exterior de la caja del tablero de control Jockey.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Destape e inspeccione estado y tensión de la corra del motor.
	
	 
	 
	 
	X

	Rellenar el nivel de electrolitos de baterías del motor diesel.
	Según necesidad
	 
	 
	 
	X

	Ajuste las conexiones roscadas del bypass de refrigeración del motor.
	Según necesidad
	 
	 
	 
	X

	Realice limpieza de la electroválvula del bypass de refrigeración del motor diesel.
	Semestral
	 
	 
	 
	X

	Drenar la trampa de condensado de agua del silenciador del motor diesel.
	Semestral
	 
	 
	 
	X

	Realizar procedimiento para determinar presiones reales de encendido y apagado de la bomba jockey y registrarlas.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	PRUEBAS 
	Frecuencia
	CONTROL

	
	
	R
	N.R
	P
	N.A.

	Encender el motor manualmente con el arranque # 1 desde el tablero integrado al motor diesel.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Encender el motor manualmente con el arranque # 2 desde el tablero integrado al motor diesel.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Encender el motor manualmente con el arranque # 1 desde tablero de control principal.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Encender el motor manualmente con el arranque # 2 desde tablero de control principal.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Encender el motor manualmente con el arrancador # 1 integrado al motor (si aplica).
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Encender el motor manualmente con el arrancador # 2 integrado al motor (si aplica).
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Compruebe la operación de todas las luces piloto de los controladores.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Realice pruebas de todos los Tamper Switches dentro del cuarto de bombas.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Realice pruebas de alarma de cierre de todas las válvulas mariposa supervisadas que se hallen dentro del cuarto de bombas.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	
	
	

	PRUEBAS 
	Frecuencia
	CONTROL

	
	
	R
	N.R
	P
	N.A.

	Encienda la bomba jockey e inspeccione en búsqueda de ruidos extraños, vibración y sobrecalentamiento.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	--- Encender el motor y realizar las siguientes actividades:
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Nota: se recomienda revisar con frecuencia la indicación de temperatura y presión de aceite del motor durante la prueba.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Inspeccionar en búsqueda de ruido o vibración inusual.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Revisar en búsqueda de fugas en el motor durante el funcionamiento.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Revisar la bomba en búsqueda de sobrecalentamiento.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Revisar la presencia de caudal de agua a través del bypass de refrigeración.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Registrar la presión marcada por el manómetro del bypass de refrigeración. Corregir si se halla por encima de 60 psi.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Inspeccionar en búsqueda de goteo normal de cojinetes de la bomba centrífuga (1 gota/segundo).
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Registre la presión del sistema marcada por el controlador de la bomba diesel.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Registre la lectura del manómetro de succión de la bomba centrífuga.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Registre la lectura del manómetro a la descarga de la bomba centrífuga.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Registre la presión del manómetro análogo de la línea del controlador diesel.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Registre la presión del manómetro análogo de la línea del controlador jockey.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Registre la velocidad angular (RPM) del motor durante la prueba: leer desde el tacómetro integrado al motor.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Registre la velocidad angular (RPM) del motor durante la prueba: leer con el tacómetro digital.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Registre la presión de aceite del motor.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Registre la temperatura del motor a los 15 minutos de funcionamiento.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Registre la presión de la línea del bypass del motor.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	--- Apague el motor y realice lo siguiente:
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Deje los selectores de los controladores en su posición normal.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Inspeccione en búsqueda de caudal cero a la descarga del circuito de refrigeración.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Registre la hora de finalización de la prueba.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Registre la presión del manómetro análogo de la línea / controlador diesel.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Registre la presión del manómetro análogo de la línea / controlador jockey.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Registre la presión del sistema suministrada por el control de la bomba diesel.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Verifique el punto de funcionamiento de la válvula de alivio
	Anual/Bianual
	 
	 
	 
	X

	Realice la curva característica de la bomba centrífuga – Prueba de desempeño
	Anual/Bianual
	 
	 
	 
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO DE LA RED

	ACTIVIDAD
	Frecuencia
	CONTROL

	INSPECCIONES Y REGISTROS 
	 
	
	R
	N.R
	P
	N.A.

	Estado y sujeción de los soportes sismorresistentes del sistema.
	Anual
	X
	 
	 
	 

	Estado y sujeción de los soportes colgantes del sistema.
	 
	Anual
	X
	 
	 
	 

	Estado físico de Rociadores, tuberías y accesorios.
	Anual
	X
	 
	 
	 

	Estado físico de válvulas de la red.
	 
	 
	Anual
	X
	 
	 
	 

	Estado físico y cantidad del surtido de rociadores de repuesto.
	Anual
	X
	 
	 
	 

	Estado físico y operación de hidrantes y boquillas monitoras.
	 
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Inspeccionar la posición de todas las válvulas del sistema.
	 
	Semanal / mensual
	 
	X
	 
	 

	Inspeccionar la condición de todos los sensores de flujo de agua.
	Semanal / mensual
	 
	X
	 
	 

	Inspeccionar la condición de todos los tamper switch del sistema.
	Semanal / mensual
	 
	 
	 
	X

	Inspeccionar exteriormente las válvulas de alarma de la red.
	 
	Semanal / mensual
	X
	 
	 
	 

	Inspeccionar el interior de las válvulas de alarma de la red (si aplica).
	Semanal / mensual
	 
	 
	 
	X

	Inspeccionar exteriormente las válvulas de diluvio/preacción del sistema.
	Semanal / mensual
	 
	 
	 
	X

	Inspeccionar el interior de las válvulas de diluvio/preacción del sistema.
	Semanal / mensual
	 
	 
	 
	X

	Inspeccionar el estado de todos los manómetros de la red.
	 
	Semanal / mensual
	X
	 
	 
	 

	Inspeccionar la integridad de la construcción civil.
	 
	Semanal / mensual
	X
	 
	 
	 

	 

	ACTIVIDAD
	Frecuencia
	CONTROL

	INSPECCIONES Y REGISTROS
	
	R
	N.R
	P
	N.A.

	Inspeccione la presencia y el estado de las conexiones para el departamento de bomberos (siamesas).
	Semanal / mensual
	 
	 
	 
	X

	Inspeccione el estado de todos los dispositivos reguladores de presión.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Estado de los hidrantes de barril.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Estado de hidrantes con boquilla monitora.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Inspeccione estado físico de otros manómetros asociados a la red.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Inspeccione el estado físico de los hidrantes y sus accesorios.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	MANTENIMIENTO 
	Frecuencia
	CONTROL

	
	
	R
	N.R
	P
	N.A.

	Pasivado de toda la tubería del sistema.
	Decisión de propietario / 3 años
	 
	 
	 
	X

	Flushing a través de hidrantes, drenajes y válvulas de manguera.
	Anual/Bianual
	X
	 
	 
	 

	Lubricar graseras de hidrantes monitores.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Lubricar tapas y roscas de los hidrantes.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Operar todas las válvulas en todo su rango y dejarlas en su posición normal.
	Semestral
	X
	 
	 
	 

	Lubricar todas las válvulas de compuerta de vástago ascendente.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Realice prueba de calibración de las válvulas de alivio que pertenezcan al sistema a la presión de ajuste de cada válvula.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	PRUEBAS
	Frecuencia
	CONTROL

	
	
	R
	N.R
	P
	N.A.

	Dispositivos de flujo/ ejecutado abriendo la conexión para pruebas
	trimestral
	X
	 
	 
	 

	Dispositivos de supervisión de válvulas/ Operando la válvula respectiva
	Semestral
	X
	 
	 
	 

	Dispositivos de supervisión de señales/ activando la señal respectiva
	Semestral
	X
	 
	 
	 

	Manómetros/ Comparación con manómetros calibrado. Si hay desfase 
	5 años
	X
	 
	 
	 

	superior al 3% se requiere recalibración o cambio
	
	X
	 
	 
	 

	Rociadores respuesta rápida, reemplazo o prueba de muestra significativa
	20 años/Después cada 10años
	 
	 
	 
	X

	de rociadores expuestos a temperatura de activación
	
	 
	 
	 
	X

	Pruebe alarmas de motor hidráulicas activando drenajes de cada sector.
	trimestral
	 
	 
	 
	X

	Realice pruebas de todos los drenajes del sistema.
	Anual
	X
	 
	 
	 

	INSPECCION DE GABINETES

	ACTIVIDAD
	Frecuencia
	CONTROL

	INSPECCIONES Y REGISTROS 
	
	R
	N.R
	P
	N.A.

	Inspeccione el estado de cada cajón de gabinete.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Inspeccione estado del acople y rosca de las válvulas en ángulo, manguera y pitón.
	Anual
	 
	 
	 
	X

	Inspeccione la presencia y el estado de los siguientes elementos en cada gabinete. Utilice la tabla siguiente:
	Anual
	 
	 
	 
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INSPECCION DE GABINETES

	Localización/Piso
	Manguera
	Válvula Pitón
	Llave Spanner
	V. reguladora
	Martillo
	Hacha

	N/A

	ACTIVIDAD
	FRECUENCIA
	OBSERVACION

	MANTENIMIENTO 
	
	

	Operar y lubricar las boquillas de las mangueras o pitones.
	Semestral
	 

	Realizar limpieza interior de cada cajón de gabinete.
	Semestral
	 

	PRUEBAS
	FRECUENCIA
	OBSERVACION

	
	
	

	Acoplar mangueras y pitones a las válvulas para comprobar funcionamiento de la junta roscada.
	Anual
	 

	Realice pruebas de presión residual a las válvulas reguladoras de presión para gabinetes de manguera. Aplicar la tabla siguiente para dichas pruebas al igual que para las pruebas de presiones residuales en las conexiones hidráulicas más remotas:
	5 años
	 

	PRUEBAS DE PRESIÓN RESIDUAL – VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN

	Localización/Piso
	P. estática descarga [psi]
	P. residual descarga [psi]
	Pitón abierto
	Pitón cerrado

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	ACTIVIDAD
	Frec.
	OBSERVACION

	Realice pruebas hidrostáticas a todas las mangueras del sistema. Utilice la tabla siguiente para el registro de los resultados:
	5 años
	 

	

	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE MANGUERAS

	Localización/Piso
	Presión de prueba [psi]
	Resultado

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Observaciones generales/sugerencias

	


	

	

	



