## Anexo No. 7
ANEXO No. 7 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) Y SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA LAS ESTACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL.
CCTV
1 | CÁMARA PANORÁMICA 360° |  | OFRECIDO
1.1 | MARCA
1.2 | REFERENCIA
1.3 | DEBE SER UNA CÁMARA IP PTZ MÁS ACCESORIO PANORÁMICO MÍNIMO DE 4 SENSORES. LA CÁMARA Y ACCESORIO DEBEN SER COMPATIBLES (POR FABRICANTE) Y ACOPLARSE COMO UN SOLO ELEMENTO.
1.4 | EL ACCESORIO PANORÁMICO DEBE CUBRIR UNA VISIÓN COMPLETA DE 360° PERMANENTE, CAPTURANDO TODOS LOS DETALLES DE MOVIMIENTO HORIZONTAL / VERTICAL. DONDE AL DAR UN SOLO CLIC O MARCAR UN RECUADRO EN LA VISTA DE 360 GRADOS, SE DEBE ACTIVAR EL MOVIMIENTO DE LA PTZ PARA ACERCAR A UN EVENTO ESPECÍFICO.
1.5 | LA PTZ DEBE TENER UNA RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 2 MEGAPÍXELES, QUE DEBE CUMPLIR LAS FUNCIONES DE PAN/TILT/ZOOM
1.6 | DEBEN ESTAR EQUIPADAS CON UN PUERTO ETHERNET RJ45 10BASE-T/100BASE-TX
1.7 | RANGO DE OPERACIÓN | DÍA / NOCHE AUTOMÁTICO EN PTZ,
1.8 |  | DÍA EN EL ACCESORIO
1.9 | SENSOR DE IMAGEN | PTZ: 1/1.8 A 1/3" ACCESORIO PANORÁMICO: MÍNIMO CUATRO (4) SENSORES 1/1.8 A 1/3" AMBOS CASOS CMOS DE ESCANEO PROGRESIVO
1.10 | COMPRESIÓN | H.264 Y/O H.265
1.11 | RESOLUCIÓN | PTZ MÍNIMO: 1920X1080
1.12 |  | ACCESORIO: 8 MEGAPÍXELES TOTAL SENSORES
1.13 | FUNCIONAMIENTO | OUTDOOR
1.14 | TIPO DE ESCANEO | PROGRESIVO
1.15 | ILUMINACIÓN MÍNIMA | PTZ: COLOR 0.3 LUX O MEJOR B/W: 0.03 LUX O MEJOR ACCESORIO. COLOR 0.3 LUX O MEJOR B/W: 0.03 LUX O MEJOR
1.16 | POSICIONES PREDEFINIDAS (PRESETS) | MÍNIMO 90
1.17 | VELOCIDAD MANUAL PAN DE LA PTZ | MÍNIMO 120 GRADOS/SEG.
1.18 | VELOCIDAD MANUAL TILT DE LA PTZ | MÍNIMO 120 GRADOS /SEG.
1.19 | RANGO MOVIMIENTO HORIZONTAL DE LA PTZ | 360 GRADOS
1.20 | RANGO MOVIMIENTO VERTICAL DE LA PTZ | 180 GRADOS Y GIRO AUTOMÁTICO EN EL CENTRO EVITANDO QUE SE VISUALICEN LAS IMÁGENES INVERTIDAS
1.21 | DEBE TENER | CONTROL DE LUZ O HLC O AUTOIRIS SISTEMA AUTO FOCO CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA – AGC AUTOMÁTICO BALANCE DE BLANCOS – AWB OBTURADOR ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO - AES (AUTOMATIC ELECTRONIC SHUTTER) TECNOLOGÍA PARA VIDEO A COLOR CON BAJA ILUMINACIÓN FILTRO DE REDUCCIÓN DE RUIDO EN LA IMAGEN
1.22 | NÚMERO DE STREAMING DE VIDEO | MÍNIMO (3) TRES CONFIGURABLE ASÍ: PTZ 1. PARA VISUALIZACIÓN LOCAL 1920X1080, A 30 FPS. 2. PARA ALMACENAMIENTO 1920X1080 A 15 FPS. 3. PARA ACCESO REMOTO A VIDEO EN VIVO EN RESOLUCIONES SD A 15 FPS. ACCESORIO: 1. PARA VISUALIZACIÓN LOCAL A MÁXIMA RESOLUCIÓN SEGÚN LA CANTIDAD DE SENSORES, Y MÁXIMA CAPACIDAD DE FPS. 2. PARA ALMACENAMIENTO A MÍNIMO 3,1 MEGAPÍXELES (DE LA SUMA DE LOS SENSORES) A 15 FPS. 3. PARA ACCESO REMOTO A VIDEO EN VIVO EN RESOLUCIONES SD. NOTA: PARA CADA UNA DE LAS CONFIGURACIONES EL CONTRATISTA DEBERÁ AJUSTAR LA TASA DE BIT, PERMITIENDO LOGRAR QUE NO SEA DETECTADA LA PIXELACIÓN PRODUCIDA POR EL MOVIMIENTO DE LA IMAGEN MANTENIENDO LAS CALIDADES REQUERIDAS, A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO.
1.23 | MEMORIA DE RESPALDO LOCAL | PARA CADA UNA DE LAS CÁMARAS EL CONTRATISTA DEBERÁ CONFIGURAR LA GRABACIÓN LOCAL EN UNA MEMORIA TIPO FLASH DE MÍNIMO 32 GB (EXPANDIBLE EN LA CÁMARA) CON CAPACIDAD DE 24 HORAS CÍCLICAS, COMO RESPALDO DE ALMACENAMIENTO. (SE DEBE INCLUIR LA MEMORIA) CUANDO SE REESTABLEZCA LA CONEXIÓN SE DEBE TENER ACCESO AL VIDEO GRABADO DE LA MEMORIA EXPANDIBLE DE LA CÁMARA DESDE EL SOFTWARE DE GESTIÓN PRINCIPAL. RESOLUCIÓN MÍNIMA DE ALMACENAMIENTO EN HD A 15 FPS. EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LAS MEMORIAS TIPO FLASH POR CADA CÁMARA SUMINISTRADA
1.24 | WDR | PTZ: COMO MÍNIMO 120 DB REAL NO SE ACEPTAN WDR DIGITALES
1.25 | ZOOM COMPUESTO | MÍNIMO 30 X ÓPTICO Y MÍNIMO 12 X DIGITAL
1.26 | DEBE TENER LAS SIGUIENTES ANALÍTICAS | CRUCE DE LÍNEA. OBJETO QUE ENTRA O SALE DE UNA ZONA. AUTO SEGUIMIENTO (AUTOTRAKING).
1.27 | CERTIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN | ONVIF
1.28 | CERTIFICACIÓN | IP 66, IK10, UL O CE (CONFORMIDAD EUROPEA), FCC.
1.29 | PROTOCOLOS DE RED | IPV4/V6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SNMP, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP.
2 | CÁMARA TIPO 1 - BULLET |  | OFRECIDO
2.1 | MARCA
2.2 | REFERENCIA
2.3 | TIPO | FIJA INTEMPERIE. TIPO BALA O CÁMARA + HOUSING.
2.4 | LENTE | DEBE PERMITIR ÁNGULO DE VISIÓN HORIZONTAL MÍNIMO DE 75° Y 40°GRADOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR Y AJUSTAR EL LENTE TENIENDO EN CUENTA LA UBICACIÓN DE LA CÁMARA Y ZONA DE ENFOQUE INDICADA POR EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO.
2.5 | ILUMINACIÓN MÍNIMA | COLOR: 0,01 LUX O MEJOR B/N: 0,04 LUX O MEJOR
2.6 | WDR | 120 DB NO SE ACEPTAN WDR DIGITALES.
2.7 | RESOLUCIÓN | 1920 × 1080 @ 60FPS
2.8 | FORMATO SENSOR DE IMAGEN | 1/1.8 A 1/3 "
2.9 | DEBE TENER | CONTROL DE LUZ O HLC O AUTOIRIS SISTEMA AUTO FOCO CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA – AGC AUTOMÁTICO BALANCE DE BLANCOS – AWB OBTURADOR ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO - AES (AUTOMATIC ELECTRONIC SHUTTER) TECNOLOGÍA PARA VIDEO A COLOR CON BAJA ILUMINACIÓN FILTRO DE REDUCCIÓN DE RUIDO EN LA IMAGEN
2.10 | FORMATO DE VIDEO | H.264 Y/O H.265
2.11 | STREAMING DE VIDEO | MULTISTREAMING CONFIGURABLE MÍNIMO, ASÍ: 1. PARA VISUALIZACIÓN LOCAL Y ALMACENAMIENTO 2MPX, A 30 FPS. 2. PARA ACCESO REMOTO A VIDEO EN VIVO EN RESOLUCIONES SD A 15 FPS. NOTA: PARA CADA UNA DE LAS CONFIGURACIONES EL CONTRATISTA DEBERÁ AJUSTAR LA TASA DE BIT, PERMITIENDO LOGRAR QUE NO SE DETECTADA LA PIXELACIÓN PRODUCIDA POR EL MOVIMIENTO DE LA IMAGEN MANTENIENDO LAS CALIDADES REQUERIDAS, A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO.
2.12 | MEMORIA DE RESPALDO LOCAL | PARA CADA UNA DE LAS CÁMARAS EL CONTRATISTA DEBERÁ CONFIGURAR LA GRABACIÓN LOCAL EN UNA MEMORIA TIPO FLASH DE MÍNIMO 32 GB (EXPANDIBLE EN LA CÁMARA) CON CAPACIDAD DE 24 HORAS CÍCLICAS, COMO RESPALDO DE ALMACENAMIENTO. (SE DEBE INCLUIR LA MEMORIA) CUANDO SE REESTABLEZCA LA CONEXIÓN SE DEBE TENER ACCESO AL VIDEO GRABADO DE LA MEMORIA EXPANDIBLE DE LA CÁMARA DESDE EL SOFTWARE DE GESTIÓN PRINCIPAL. RESOLUCIÓN MÍNIMA DE ALMACENAMIENTO EN HD A 15 FPS. EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LAS MEMORIAS TIPO FLASH POR CADA CÁMARA SUMINISTRADA.
2.13 | DÍA Y NOCHE | FILTRO INFRARROJO
2.14 | SEGURIDAD DE RED | HTTPS
2.15 | DEBE TENER LAS SIGUIENTES ANALÍTICAS | CRUCE LÍNEA. OBJETO QUE ENTRA O SALE DE UNA ZONA. DETECCIÓN DE OBJETO ABANDONADO DETECCIÓN DE OBJETO REMOVIDO DETECCIÓN DE CAMBIO DE ESCENA
2.16 | CERTIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN | ONVIF, IP 66, IK 10, UL O CE (CONFORMIDAD EUROPEA), FCC.
2.17 | SOPORTES | DEBE CONTEMPLARSE SOPORTE PARA LA CÁMARA SEGÚN UBICACIÓN.
3 | CÁMARA TIPO 2 - MINIDOMO |  | OFRECIDO
3.1 | MARCA
3.2 | REFERENCIA
3.3 | TIPO | FIJA INTEMPERIE. TIPO MINIDOMO
3.4 | LENTE | DEBE PERMITIR ÁNGULO DE VISIÓN HORIZONTAL MÍNIMO DE 75° Y 40°GRADOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR Y AJUSTAR EL LENTE TENIENDO EN CUENTA LA UBICACIÓN DE LA CÁMARA Y ZONA DE ENFOQUE INDICADA POR EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO.
3.5 | ILUMINACIÓN MÍNIMA | COLOR: 0,01 LUX O MEJOR B/N: 0,04 LUX O MEJOR
3.6 | WDR | 120 DB NO SE ACEPTAN WDR DIGITALE
3.7 | RESOLUCIÓN | 1920 × 1080 @ 60FPS
3.8 | FORMATO SENSOR DE IMAGEN | 1/1.8 A 1/3"
3.9 | DEBE TENER | CONTROL DE LUZ O HLC O AUTOIRIS SISTEMA AUTO FOCO CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA – AGC AUTOMÁTICO BALANCE DE BLANCOS – AWB OBTURADOR ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO - AES (AUTOMATIC ELECTRONIC SHUTTER) TECNOLOGÍA PARA VIDEO A COLOR CON BAJA ILUMINACIÓN FILTRO DE REDUCCIÓN DE RUIDO EN LA IMAGEN
3.10 | FORMATO DE VIDEO | H.264 Y/O H.265
3.11 | STREAMING DE VIDEO | MULTISTREAMING CONFIGURABLE MÍNIMO, ASÍ: 1. PARA VISUALIZACIÓN LOCAL Y ALMACENAMIENTO 1920 × 1080, A 30 FPS. 2. PARA ACCESO REMOTO A VIDEO EN VIVO EN RESOLUCIONES SD A 15 FPS. NOTA: PARA CADA UNA DE LAS CONFIGURACIONES EL CONTRATISTA DEBERÁ AJUSTAR LA TASA DE BIT, PERMITIENDO LOGRAR QUE NO SE DETECTADA LA PIXELACIÓN PRODUCIDA POR EL MOVIMIENTO DE LA IMAGEN MANTENIENDO LAS CALIDADES REQUERIDAS, A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO.
3.12 | MEMORIA DE RESPALDO LOCAL | PARA CADA UNA DE LAS CÁMARAS EL CONTRATISTA DEBERÁ CONFIGURAR LA GRABACIÓN LOCAL EN UNA MEMORIA TIPO FLASH DE MÍNIMO 32 GB (EXPANDIBLE EN LA CÁMARA) CON CAPACIDAD DE 24 HORAS CÍCLICAS, COMO RESPALDO DE ALMACENAMIENTO. (SE DEBE INCLUIR LA MEMORIA) CUANDO SE REESTABLEZCA LA CONEXIÓN SE DEBE TENER ACCESO AL VIDEO GRABADO DE LA MEMORIA EXPANDIBLE DE LA CÁMARA DESDE EL SOFTWARE DE GESTIÓN PRINCIPAL. RESOLUCIÓN MÍNIMA DE ALMACENAMIENTO EN HD A 15 FPS. EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LAS MEMORIAS TIPO FLASH POR CADA CÁMARA SUMINISTRADA.
3.13 | DÍA Y NOCHE | FILTRO REAL INFRARROJO MECÁNICO DE CORTE DÍA/NOCHE
3.14 | ILUMINADOR INFRARROJO INTERNO | INTEGRADA MÍNIMO 30 METROS CON CERO (0) LUX
3.15 | SEGURIDAD DE RED | HTTPS
3.16 | DEBE TENER LAS SIGUIENTES ANALÍTICAS | OBJETOS CRUZANDO LÍNEA. OBJETO QUE ENTRA O SALE DE UNA ZONA. DETECCIÓN DE OBJETO ABANDONADO DETECCIÓN DE OBJETO REMOVIDO DETECCIÓN DE CAMBIO DE ESCENA
3.17 | CERTIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN | ONVIF, IP 66, IK 10, UL O CE (CONFORMIDAD EUROPEA), FCC.
3.18 | SOPORTES | DEBE CONTEMPLARSE SOPORTE PARA LA CÁMARA SEGÚN UBICACIÓN.
4 | CÁMARA TIPO 3 - RECONOCIMIENTO FACIAL |  | OFRECIDO
4.1 | MARCA
4.2 | REFERENCIA
4.3 | CÁMARAS FIJAS EXTERNAS SEGURIDAD CIUDADANA.
4.4 | TIPO | FIJA INTEMPERIE. TIPO BALA O CÁMARA + HOUSING.
4.5 | LENTE | DEBE PERMITIR ÁNGULO DE VISIÓN HORIZONTAL MÍNIMO DE 75° Y 40°GRADOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR Y AJUSTAR EL LENTE TENIENDO EN CUENTA LA UBICACIÓN DE LA CÁMARA Y ZONA DE ENFOQUE INDICADA POR EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO.
4.6 | ILUMINACIÓN MÍNIMA | COLOR: 0,008 LUX O MEJOR B/N: 0,001 LUX O MEJOR
4.7 | WDR | 120 DB NO SE ACEPTAN WDR DIGITALES.
4.8 | RESOLUCIÓN | 2560 × 1440
4.9 | FORMATO SENSOR DE IMAGEN | 1/1.8 A 1/3 "
4.10 | DEBE TENER | CONTROL DE LUZ O HLC O AUTOIRIS SISTEMA AUTO FOCO CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA – AGC AUTOMÁTICO BALANCE DE BLANCOS – AWB OBTURADOR ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO - AES (AUTOMATIC ELECTRONIC SHUTTER) TECNOLOGÍA PARA VIDEO A COLOR CON BAJA ILUMINACIÓN
4.11 | FORMATO DE VIDEO | H.264 Y/O H.265
4.12 | STREAMING DE VIDEO | MULTISTREAMING CONFIGURABLE MÍNIMO, ASÍ: 1. PARA VISUALIZACIÓN LOCAL DE 2MPX O 4MPX, A 30 FPS. 2. PARA ACCESO REMOTO A VIDEO EN VIVO EN RESOLUCIONES SD A 15 FPS. NOTA: PARA CADA UNA DE LAS CONFIGURACIONES EL CONTRATISTA DEBERÁ AJUSTAR LA TASA DE BIT, PERMITIENDO LOGRAR QUE NO SE DETECTADA LA PIXELACIÓN PRODUCIDA POR EL MOVIMIENTO DE LA IMAGEN MANTENIENDO LAS CALIDADES REQUERIDAS, A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO
4.13 | MEMORIA DE RESPALDO LOCAL | PARA CADA UNA DE LAS CÁMARAS EL CONTRATISTA DEBERÁ CONFIGURAR LA GRABACIÓN LOCAL EN UNA MEMORIA TIPO FLASH DE MÍNIMO 32 GB (EXPANDIBLE EN LA CÁMARA) CON CAPACIDAD DE 24 HORAS CÍCLICAS, COMO RESPALDO DE ALMACENAMIENTO. (SE DEBE INCLUIR LA MEMORIA) CUANDO SE REESTABLEZCA LA CONEXIÓN SE DEBE TENER ACCESO AL VIDEO GRABADO DE LA MEMORIA EXPANDIBLE DE LA CÁMARA DESDE EL SOFTWARE DE GESTIÓN PRINCIPAL. RESOLUCIÓN MÍNIMA DE ALMACENAMIENTO EN HD A 15 FPS. EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LAS MEMORIAS TIPO FLASH POR CADA CÁMARA SUMINISTRADA.
4.14 | DÍA Y NOCHE | FILTRO INFRARROJO
4.15 | SEGURIDAD DE RED | HTTPS
4.16 | DEBE TENER LAS SIGUIENTES ANALÍTICAS | CRUCE LÍNEA. OBJETO QUE ENTRA O SALE DE UNA ZONA. DETECCIÓN DE OBJETO ABANDONADO DETECCIÓN DE OBJETO REMOVIDO DETECCIÓN DE CAMBIO DE ESCENA
4.17 | CERTIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN | ONVIF, IP 66, IK 10, UL O CE (CONFORMIDAD EUROPEA), FCC.
4.18 | SOPORTES | DEBE CONTEMPLARSE SOPORTE PARA LA CÁMARA SEGÚN UBICACIÓN.
5 | CÁMARAS TIPO PTZ |  | OFRECIDO
5.1 | MARCA
5.2 | REFERENCIA
5.3 | CÁMARA TIPO 2, CON IR, PARA AMBIENTES DE POCA LUZ.
5.4 | RANGO DE OPERACIÓN | DÍA / NOCHE CAMBIO AUTOMÁTICO.
5.5 | FORMATO SENSOR DE IMAGEN | 1/1.8” A 1/3" CMOS
5.6 | SALIDA DE VÍDEO | IP
5.7 | RESOLUCIÓN DE SALIDA | 1920 X 1080
5.8 | FUNCIONAMIENTO | OUTDOOR PTZ
5.9 | TIPO DE ESCANEO | PROGRESIVO
5.10 | ILUMINACIÓN MÍNIMA | COLOR: 0,01 LUX O MEJOR B/N: 0,04 LUX O MEJOR
5.11 | POSICIONES PREDEFINIDAS (PRESETS) | MÍNIMO 90
5.12 | MOVIMIENTO HORIZONTAL | 360 GRADOS
5.13 | MOVIMIENTO VERTICAL | 180 GRADOS, GIRO AUTOMÁTICO EN EL CENTRO EVITANDO QUE SE VISUALICEN LAS IMÁGENES INVERTIDAS
5.14 | VELOCIDAD DE PAN (HORIZONTAL) | RANGO ENTRE: UMBRAL MÍNIMO 0.5 GRADOS/SEG O INFERIOR UMBRAL MÁXIMO 120 GRADOS/SEG O SUPERIOR
5.15 | VELOCIDAD TILT (VERTICAL) | RANGO ENTRE: UMBRAL MÍNIMO 0.5 GRADOS/SEG O INFERIOR UMBRAL MÁXIMO 90 GRADOS/SEG O SUPERIOR
5.16 | DEBE TENER | CONTROL DE LUZ O HLC O AUTOIRIS SISTEMA AUTO FOCO CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA – AGC AUTOMÁTICO BALANCE DE BLANCOS – AWB OBTURADOR ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO - AES (AUTOMATIC ELECTRONIC SHUTTER) TECNOLOGÍA PARA VIDEO A COLOR CON BAJA ILUMINACIÓN FILTRO DE REDUCCIÓN DE RUIDO EN LA IMAGEN
5.17 | WDR | COMO MÍNIMO 120 DB REAL NO SE ACEPTAN WDR DIGITALES
5.18 | ZOOM COMPUESTO | MÍNIMO 30 X ÓPTICO Y MÍNIMO 16 X DIGITAL
5.19 | COMPRESIÓN DE VIDEO | H.264 Y/O H.265
5.20 | STREAMING DE VIDEO | MULTISTREAMING CONFIGURABLE MÍNIMO ASÍ: 1. PARA VISUALIZACIÓN LOCAL 1920X1080, A 60 FPS. 2. PARA ALMACENAMIENTO 1920X1080 A 30 FPS, CONFIGURADO PARA RECONOCIMIENTO. 3. PARA ACCESO REMOTO A VIDEO EN VIVO EN RESOLUCIONES SD A 15 FPS. NOTA: PARA CADA UNA DE LAS CONFIGURACIONES EL CONTRATISTA DEBERÁ AJUSTAR LA TASA DE BIT, PERMITIENDO LOGRAR QUE NO SEA DETECTADA LA PIXELACIÓN, PRODUCIDA POR EL MOVIMIENTO DE LA IMAGEN MANTENIENDO LAS CALIDADES REQUERIDAS, A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO.
5.21 | MEMORIA DE RESPALDO LOCAL | PARA CADA UNA DE LAS CÁMARAS EL CONTRATISTA DEBERÁ CONFIGURAR LA GRABACIÓN LOCAL EN UNA MEMORIA TIPO FLASH DE MÍNIMO 32 GB (EXPANDIBLE EN LA CÁMARA) CON CAPACIDAD DE 24 HORAS CÍCLICAS, COMO RESPALDO DE ALMACENAMIENTO. (SE DEBE INCLUIR LA MEMORIA) CUANDO SE REESTABLEZCA LA CONEXIÓN SE DEBE TENER ACCESO AL VIDEO GRABADO DE LA MEMORIA EXPANDIBLE DE LA CÁMARA DESDE EL SOFTWARE DE GESTIÓN PRINCIPAL. RESOLUCIÓN MÍNIMA DE ALMACENAMIENTO EN HD A 15 FPS. EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LAS MEMORIAS TIPO FLASH POR CADA CÁMARA SUMINISTRADA.
5.22 | DEBE TENER LAS SIGUIENTES ANALÍTICAS | OBJETOS CRUZANDO LÍNEA OBJETO QUE ENTRA O SALE DE UNA ZONA AUTO SEGUIMIENTO (AUTOTRACKING) DETECCIÓN DE OBJETO ABANDONADO DETECCIÓN DE OBJETO REMOVIDO
5.23 | CERTIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN | ONVIF, VERIFICABLE EN: WWW.ONVIF.ORG
5.24 | CERTIFICACIÓN | IP 66, IK10, UL O C E (CONFORMIDAD EUROPEA), FCC.
5.25 | FICHA TÉCNICA | DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
6 | CÁMARA DE INSPECCIÓN VEHICULAR DE ALTO CONTRASTE |  | OFRECIDO
6.1 | MARCA
6.2 | REFERENCIA
6.3 | MÍNIMA RESOLUCIÓN | 2048*12000
6.4 | ANCHO DEL CHASIS DEL VEHÍCULO SOPORTADO | ≤4000 MM
6.5 | ALTURA DEL CHASIS DEL VEHÍCULO SOPORTADO | ≥60 MM
6.6 | FORMATO DE IMAGEN | BMP/JPEG
6.7 | CONSUMO DE ENERGÍA | MENOR DE 500W, 110 Y/O 220V AC
6.8 | TEMPERATURA DE TRABAJO | -10°C~60°C
6.9 | PROTECCIÓN | IP68
6.10 | CAPACIDAD DE CARGA | MÍNIMO 55000 LBS
6.11 | FOV | ≥180°
7 | CÁMARA LPR |  | OFRECIDO
7.1 | MARCA
7.2 | REFERENCIA
7.3 | ALCANCE | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE, PRUEBA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GARANTÍA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS, CON CAPTURA RECONOCIMIENTO DE PLACAS EN ESCENA CONTROLADA Y CON INSTALACIÓN FIJA.
7.4 | LICENCIAMIENTO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN. | SEGÚN LAS CANTIDADES DEL PROYECTO EN CUANTO A LPR, SE REQUIEREN LICENCIAS DE ADMINISTRADOR CENTRAL, ADMINISTRADOR LOCAL Y PARA LOS SISTEMAS A INSTALAR.
7.5 | APLICACIONES | LAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA SOLUCIÓN.
7.6 | FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS | DE MANERA CONTINÚA SIN INTERRUPCIONES DURANTE LAS VEINTE CUATRO (24) HORAS, TODOS LOS DÍAS DEL AÑO.
7.7 | EQUIPOS ACTIVOS MENORES | EN LA SOLUCIÓN DEBE CONTEMPLAR TODOS LOS EQUIPOS PARTICULARES QUE SE REQUIERAN PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA COMO SWITCH Y/O ROUTERS.
7.8 | APERTURA | APERTURA MÍNIMA DE UN (1) CARRIL
7.9 | REPORTES | EXTRAER REPORTES DE CONSULTAS CENTRALIZADAS, PARA LO CUAL APLICACIÓN DEL SISTEMA DEBE PERMITIR: BÚSQUEDA POR PLACAS, DEBE ENTREGAR LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA, HORA, FOTOGRAFÍA DE DEL VEHÍCULO Y SU PLACA.
7.10 | TIPO SENSOR | FIJA INTEMPERIE. TIPO BALA O CÁMARA + HOUSING.
7.11 | ILUMINACIÓN MÍNIMA | COLOR: 0,01LUX O MEJOR B/N: 0,005 LUX O MEJOR
7.12 | WDR | 120 DB NO SE ACEPTAN WDR DIGITALES.
7.13 | RESOLUCIÓN | 1920 × 1080 @ 60FPS
7.14 | FORMATO SENSOR DE IMAGEN | 1/1.8 A 1/3 "
7.15 | DEBE TENER | CONTROL DE LUZ O HLC O AUTOIRIS SISTEMA AUTO FOCO CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA – AGC AUTOMÁTICO BALANCE DE BLANCOS – AWB OBTURADOR ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO - AES (AUTOMATIC ELECTRONIC SHUTTER) TECNOLOGÍA PARA VIDEO A COLOR CON BAJA ILUMINACIÓN FILTRO DE REDUCCIÓN DE RUIDO EN LA IMAGEN
7.16 | FORMATO DE VIDEO | H.264 Y/O H.265
7.17 | SEGURIDAD DE RED | HTTPS
7.18 | CERTIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN | ONVIF, IP 66, IK 10, UL O CE (CONFORMIDAD EUROPEA), FCC.
7.19 | LECTURA DE PLACA EL SISTEMA DEBE GENERAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: | PARA CONSULTA DEBE REVISAR UN LOG, CON LA INFORMACIÓN CONSULTADA IMAGEN DE LA PLACA. CARACTERES ALFANUMÉRICOS DE LA PLACA IDENTIFICADA. FECHA. ID DEL DISPOSITIVO HORA
7.20 | DEBE GENERAR REPORTES VISUALES (DATOS E IMÁGENES), IMÁGENES EXPORTABLES (DATOS A EXCEL Y/O DATOS EN FORMATO PDF Y/O SIMILARES).
7.21 | LICENCIAMIENTO PERPETUO DEL SOFTWARE.
7.22 | SOPORTES | DEBE CONTEMPLARSE SOPORTE PARA LA CÁMARA SEGÚN UBICACIÓN.
8 | CODIFICADORES DE VIDEO PARA CÁMARAS EXISTENTES DE 32 CH |  | OFRECIDO
8.1 | MARCA
8.2 | REFERENCIA
8.3 | FORMATO DE VIDEO | H.264 Y/O H.265
8.4 | CANALES | 32 CH
9 | BRAZO ESCUALIZABLE PARA CÁMARA PANORÁMICA Y/O PTZ |  | OFRECIDO
9.1 | TIPO | LAS VIDEO CÁMARAS SE UBICARÁN EN ESTRUCTURAS METÁLICAS SUJETAS A LOS POSTES Y/O EN LAS FACHADAS DE LOS EDIFICIOS SEGÚN SEA EL CASO.
9.2 | DIMENSIÓN | DESDE 80CM A 150 CM DE ACUERDO AL LUGAR DE INSTALACIÓN
10 | ESTACIÓN DE TRABAJO CCTV |  | OFRECIDO
10.1 | MARCA
10.2 | REFERENCIA
10.3 | TECNOLOGÍA PROCESADOR | DE ACUERDO A LA SUGERIDA POR EL FABRICANTE DEL VMS
10.4 | VELOCIDAD | DE ACUERDO A LA SUGERIDA POR EL FABRICANTE DEL VMS
10.5 | NÚCLEOS | DE ACUERDO A LA SUGERIDA POR EL FABRICANTE DEL VMS
10.6 | CACHÉ | DE ACUERDO A LA SUGERIDA POR EL FABRICANTE DEL VMS
10.7 | BUS DEL SISTEMA | DE ACUERDO A LA SUGERIDA POR EL FABRICANTE DEL VMS
10.8 | MEMORIA RAM | MÍNIMO 4 GB
10.9 | TARJETA DE VIDEO | PARA SOPORTE DE MONITOR DUAL, CON MÍNIMO 4GB DE VIDEO RAM INDEPENDIENTE DE LA MEMORIA RAM DEL SISTEMA, RESOLUCIÓN MÍNIMA FULL HD 1920 X 1080P, DRIVERS CERTIFICADOS PARA EL HARDWARE Y SISTEMA OPERATIVO SOLICITADO.
10.10 | CAPACIDAD DISCO DURO | MÍNIMO 250 GB
10.11 | CONTROLADOR DISCO DURO | SATA
10.12 | VELOCIDAD DE ROTACIÓN DISCO DURO | 7200 RPM
10.13 | TECLADO | ENHANCED (ESPAÑOL)
10.14 | CONECTOR | USB
10.15 | MOUSE | ÓPTICO DE DOS BOTONES, CON SCROLL CENTRAL USB
10.16 | PUERTOS USB | 4
10.17 | TARJETA DE RED | 1 GB EN COBRE RJ 45
10.18 | PCI EXPRESS | 2
10.19 | CONTROLADOR DE AUDIO | INTEGRADO
10.20 | SOFTWARE LICENCIADO | SI
10.21 | SISTEMA OPERATIVO INSTALADO DE FÁBRICA | LA ÚLTIMA VERSIÓN DISPONIBLE Y EXISTENTE EN EL MERCADO, INCLUYE MEDIOS DE INSTALACIÓN
10.22 | SISTEMA OPERATIVO INSTALADO | SI
10.23 | EN LOS AJUSTES DE DISEÑO REALIZADO POR EL CONTRATISTA SE DEBE VALIDAR Y GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CPU SIN QUE SE PRESENTE BLOQUEOS O SATURACIONES DE PROCESADOR O MEMORIA RAM. PARA LO CUAL DE SER NECESARIO SE DEBEN HACER LOS AJUSTES O CAMBIOS NECESARIOS EN SOFTWARE Y HARDWARE SI COSTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO
10.24 | EL CONTRATISTA DEBERÁ RESPONDER POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN O FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, QUE SEA IMPUTABLE A LA IMPERFECCIÓN O DEFICIENCIA DE LOS MATERIALES O A LA MANO DE OBRA UTILIZADA EN SU PRODUCCIÓN Y ENSAMBLE. ADEMÁS, DEBERÁ RESPONDER POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN DE LOS MEDIOS MAGNÉTICOS DEL SOFTWARE SUMINISTRADO.
10.25 | EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR EL SUMINISTRO DURANTE EL TÉRMINO DE LA GARANTÍA Y VIGENCIA DEL CONTRATO, DE LOS REPUESTOS (PARTES Y COMPONENTES) QUE SEAN NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN. LOS GASTOS QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, INCLUYENDO LOS DE REPARACIÓN O REPOSICIÓN; LA MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y TRANSPORTE, SERÁN A CARGO DEL CONTRATISTA.
10.26 | EL CONTRATISTA DEBE HACER EFECTIVA ANTE EL FABRICANTE LA GARANTÍA DE LOS COMPONENTES QUE DEBAN SER REMPLAZADAS.
10.27 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS | LAS NECESARIAS POR EL TIEMPO DE GARANTÍA
10.28 | FICHA TÉCNICA | DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
11 | UPS 1 KVA |  | OFRECIDO
11.1 | MARCA
11.2 | REFERENCIA
11.3 | TOPOLOGÍA | ONLINE, DOBLE-CONVERSIÓN
11.4 | POTENCIA | 1000/900 (W/VA)
11.5 | BYPASS | BYPASS AUTOMÁTICO
11.6 | EFICIENCIA | >95% EN MODO DE ALTA EFICIENCIA; >86% EN MODO ONLINE
11.7 | FACTOR DE POTENCIA | 0.8
11.8 | CONECTORES DE SALIDA | (4) NEMA 5-15R
11.9 | VOLTAJE DE ENTRADA | 80-144 VAC
11.10 | PUERTOS DE COMUNICACIÓN | (1) USB, (1) RS-232 SERIAL, (1) RED ETHERNET COBRE RJ-45
11.11 | AUTONOMÍA | MÍNIMO DE TREINTA (30) MINUTOS
12 | GABINETE PARA EQUIPOS ACTIVOS DE CÁMARA |  | OFRECIDO
12.1 | MATERIAL | LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 18
12.2 | MEDIDAS | MEDIDAS EXTERNAS MÍNIMAS DE 500MM DE ANCHO X 535MM DE ALTO X 530 MM DE PROFUNDIDAD (ESPACIO SUFICIENTE PARA ALOJAR TODOS LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE LA CÁMARA)
12.3 | SISTEMA DE FIJACIÓN | 4 OJALES, A POSTE ACERO INOX FIJACIÓN AL GABINETE EXTERNA
12.4 | PINTURA | ELECTROSTÁTICA
12.5 | TIPO | METÁLICO INOXIDABLE PARA INTEMPERIE. FABRICADO CUMPLIENDO LA NORMA NEMA 4X, TECHO INCLINADO, PARA EVITAR EMPACAMIENTO DE AGUA Y ALOJAMIENTO DE POLVO
12.6 | ACCESORIOS | KIT DE VENTILACIÓN FORZADA SIN TERMOSTATO, MULTITOMA,1 BREAKER DE 2 X 20 LG, 1 BREAKER DE 1 X 20, TOMA ELÉCTRICA TIPO LEVITON GRADO COMERCIAL
13 | REUBICACIÓN CÁMARA EXISTENTE PATIO |  | OFRECIDO
13.1 | SE DEBE REALIZAR EL DESMONTE DE UNA CÁMARA EXISTENTE TIPO BALA HIKVISION TURBO HD PARA SU POSTERIOR INSTALACIÓN EN EL LUGAR DETERMINADO EN LAS VISITAS TÉCNICAS, PARA ESTO EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LOS MATERIALES DE FIJACIÓN Y COMUNICACIÓN NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
VIDEOWALL
14 | MONITOR PARA VIDEO WALL 55" |  | OFRECIDO
14.1 | MARCA
14.2 | REFERENCIA
14.3 | TIPO | TIPO DE SISTEMA DE VISUALIZACIÓN: DEBE PERMITIR CONFIGURACIÓN VIDEO WALL, (1 FULL SCREEN) CONECTADO DIRECTAMENTE A UNA ESTACIÓN DE TRABAJO
14.4 | NUMERO DE MÓDULOS: DE ACUERDO A CADA LUGAR NXN INCLUIDOS SOPORTES
14.5 | TECNOLOGÍA | LED
14.6 | PANTALLA O SOBRE POSICIÓN DE PELÍCULA | ANTI REFLECTIVA
14.7 | RESOLUCIÓN | FULL HD 1920 X 1080P
14.8 | TAMAÑO DEL MONITOR | MÍNIMO 55" DIAGONAL
14.9 | CONEXIONES DE ENTRADA | DVI V/O HDMI V/O DB15
14.10 | MONTAJE Y HERRAJE | DE ACUERDO AL LUGAR DE INSTALACIÓN
14.11 | GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO | A LA ALTURA DE LA CIUDAD DE INSTALACIÓN
14.12 | ANGULO DE VISIÓN 178°/178°
14.13 | FICHA TÉCNICA | DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
14.14 | (GAP) IGUAL O MENOR A 8 MM
14.15 | SE DEBE GARANTIZAR LA INSTALACIÓN CON SU CORRECTA VERTICALIDAD DE LOS MÓDULOS. SI POSTERIORMENTE CEDEN LOS SOPORTES O MÓDULOS SUFREN DAÑOS POR MALA INSTALACIÓN O SUJECIÓN DEBEN SER ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA.
14.16 | ADECUACIÓN SE DEBE REALIZAR LA ADECUACIÓN NECESARIA DEL ÁREA ASIGNADA PARA EL PROCESO DE INSTALACIÓN, CON EL FIN DE DEJAR EN LAS MEJORES CONDICIONES ESTÉTICAS
14.17 | DEBE QUEDAR INSTALADO Y FUNCIONANDO.
15 | MONITOR OPERADOR CCTV |  | OFRECIDO
15.1 | MARCA
15.2 | REFERENCIA
15.3 | TECNOLOGÍA | LED
15.4 | PANTALLA O SOBRE POSICIÓN DE PELÍCULA | ANTI REFLECTIVA
15.5 | RESOLUCIÓN | FULL HD 1920 X 1080P
15.6 | TAMAÑO DEL MONITOR | ENTRE 21 A 24" DIAGONAL
15.7 | CONEXIONES DE ENTRADA | PC Y/O DVI Y/O HDMI
15.8 | FICHA TÉCNICA | DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
16 | CONTROLADOR DE VIDEO WALL 3X1 O 4X1 0 2X2 |  | OFRECIDO
16.1 | MARCA
16.2 | REFERENCIA
16.3 | MATRIZ FÍSICA | CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR UNA CONTROLADOR DE VIDEO FÍSICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN.
16.4 | MONITOREO Y CONTROL | DEBERÁ SER SOBRE UNA TENER LA CAPACIDAD DE INTEGRAR (MATRIZ VIRTUAL - SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN). SE HARÁ LOCALMENTE PERMITIENDO LA ADMINISTRACIÓN DESDE LAS ESTACIONES DE TRABAJO AL VIDEOWALL
17 | CONTROLADOR DE VIDEO WALL 2X1 |  | OFRECIDO
17.1 | MARCA
17.2 | REFERENCIA
17.3 | MATRIZ FÍSICA | CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR UNA CONTROLADOR DE VIDEO FÍSICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN.
17.4 | MONITOREO Y CONTROL | DEBERÁ SER SOBRE UNA TENER LA CAPACIDAD DE INTEGRAR (MATRIZ VIRTUAL - SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN). SE HARÁ LOCALMENTE PERMITIENDO LA ADMINISTRACIÓN DESDE LAS ESTACIONES DE TRABAJO AL VIDEOWALL
18 | JOYSTICK DE OPERACIÓN |  | OFRECIDO
18.1 | MARCA
18.2 | REFERENCIA
18.3 | DEBE TENER COMPATIBLE | PARA EL CONTROL DE TODAS LAS CÁMARAS
18.4 | SELECCIÓN DE CÁMARAS Y MONITORES | DEBE PERMITIR SELECCIONAR CÁMARAS Y MONITORES, O POSEER UN SISTEMA INTUITIVO Y DE FÁCIL MANEJO PARA EL USO DEL OPERADOR, QUE PERMITA ELEGIR LA CÁMARA Y EN QUE MONITOR SE VISUALIZARÁ.
18.5 | DEBE FUNCIONAR TOTALMENTE COMPATIBLE | CON LA SOLUCIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE OFERTADA
18.6 | CONTROL EN TIEMPO REAL | PAN, TILT, ZOOM, IRIS Y FOCO
CONECTIVIDAD
19 | SWITCH POE 8 PUERTOS |  | OFRECIDO
19.1 | MARCA
19.2 | REFERENCIA
19.3 | PUERTOS COBRE Y FIBRA | 8 PUERTOS 10/100 EN COBRE Y 2 PUERTOS GIGA SFP O 8 SFP+
19.4 | QOS (CALIDAD DE SERVICIO) | SOPORTADA
19.5 | ACLS | CAPA 2
19.6 | PUERTO DE CONSOLA | CON CABLE DE CONEXIÓN
19.7 | SOPORTE TÉCNICO | INCLUIDO
19.8 | ACCESORIOS | LOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
19.9 | NORMAS SOPORTADAS | IEEE 802,10, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P, (LACP), IEEE 802,1W, IEEE 802,1X, IEEE 802,1S.
19.10 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0 A 40 °C
19.11 | SOPORTES DE PROTOCOLOS RFC | 793 (TCP) Y/O 2131 (DHCP) Y/O 791 (IP) Y/O 768 Y/O 1350 (UDP), 783 Y/O 1350 (TFTP) Y RFC 3376
19.12 | CAPACIDAD DE DIRECCIONAMIENTO O ENRUTAMIENTO | DEBEN PERMITIR MEDIANTE MÍNIMO DE (2) CONEXIONES DE FIBRA ÓPTICA CON SUS MÓDULOS DE FIBRA
19.13 | GESTIÓN | SNMP V3
19.14 | SFP - SMALL FORM FACTOR | ALCANCE TÍPICO DISEÑADO EN POTENCIA ÓPTICA A LA DISTANCIA DEL ENLACE O TRAMO ENTRE EQUIPOS ACTIVOS, GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD DEL CANAL SIN INTERMITENCIA. SE UTILIZARAN LAS VENTANAS Y DIÁMETRO DE FIBRA QUE GENERE EL MÍNIMO DE ATENUACIÓN Y SOPORTE LAS VELOCIDADES MÍNIMAS REQUERIDAS EN CADA ENLACE 1 GB CONEXIÓN DE ENLACE MÍNIMO A 1 GB EMPLEANDO UN HILO FO
19.15 | FICHA TÉCNICA | DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
20 | SWITCH 24 PUERTOS COBRE + 4 SFP |  | OFRECIDO
20.1 | MARCA
20.2 | REFERENCIA
20.3 | NUMERO DE PUERTOS | TANTOS COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LA CONFIGURACIÓN Y AL DISEÑO.
20.4 | PUERTOS COBRE Y FIBRA | 24 PUERTOS 10/100/1000 EN COBRE Y (4) SFP O 24 EN FIBRA SFP Y/O PUEDE VARIAR DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA SOLUCIÓN EN ESTE CASO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL PROYECTO
20.5 | SOPORTE V LANS | 255
20.6 | QOS (CALIDAD DE SERVICIO) | SOPORTADA
20.7 | ACLS | EN CAPA 2 Y 3
20.8 | KIT DE MONTAJE | EN RACK
20.9 | PUERTO DE CONSOLA | CON CABLE DE CONEXIÓN
20.10 | SOPORTE TÉCNICO | INCLUIDO
20.11 | ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE | DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA
20.12 | ACCESORIOS | LOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
20.13 | CAPA | 3 (RUTEO ESTÁTICO)
20.14 | NORMAS SOPORTADAS | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P, (LACP), IEEE 802.1W, IEEE 802.1X, IEEE 802.1S.
20.15 | POTENCIA CONSUMO | MAX.350W.
20.16 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0 A 40 °C
20.17 | SOPORTE DE PROTOCOLOS RFC | 793 (TCP), 2131 (DHCP), 791 (IP), 768 (UDP). 783 Y/O 1350 (TFTP) Y RFC 3376
20.18 | GESTIÓN | SNMP V3
20.19 | FICHA TÉCNICA | DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
21 | EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN MICROONDAS |  | OFRECIDO
21.1 | MARCA
21.2 | REFERENCIA
21.3 | CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA | RJ45
21.4 | TIPO | OUTDOOR
21.5 | TOPOLOGÍA DE CONEXIÓN O APUNTAMIENTO | PUNTO A PUNTO
21.6 | FRECUENCIA DE OPERACIÓN HABILITADA EN TODOS LOS EQUIPOS | ENTRE 4.9, 5.3, 5.7 Y 5.8 GHZ, EL EQUIPO DEBE PERMITIR CONFIGURAR FRECUENCIAS DE PORTADORA EN TODO ESTE RANGO, DE ACUERDO AL ESTUDIO DE INTERFERENCIA REALIZADO.
21.7 | RADIOS CANALIZADO | NO SE ACEPTARAN RADIOS QUE POSEAN PREDETERMINACIÓN DE SUB BANDAS, ESTOS DEBEN ESTAR EN LA CAPACIDAD DE OPERAR EN CUALQUIERA DE LAS (4) SUB BANDAS MENCIONADAS Y SIN RESTRICCIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE O LICENCIAMIENTO A LA UNO.
21.8 | ANCHOS DE BANDA DE CANAL CONFIGURABLE | 5 MHZ, 10MHZY 20 MHZ
21.9 | TIPO DE MODULACIÓN | OFDM ADAPTATIVA POR DEGRADACIÓN DEL ENLACE
21.10 | ANCHO DE BANDA MÍNIMO DE DISEÑO | 20 MBPS EFECTIVOS CALCULADO A 5 KM DE DISTANCIA (10 MBPS EN UP LINK Y 10 MBPS EN DOWN LINK); PARA LO CUAL SE DEBE TENER EN CUENTA LA POTENCIA DE TX, PERDIDAS EN LA LÍNEA DE TX, PERDIDAS POR INSERCIÓN, GANANCIA DE ANTENA, PERDIDAS DE ESPACIO LIBRE Y SENSIBILIDAD DEL EQUIPO RECEPTOR, RELACIÓN S/N Y PISO DE RUIDO EXISTENTE. SE ACLARA QUE EN LA RECEPCIÓN SE HARÁN LAS RESPECTIVAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A LA SOLUCIÓN.
21.11 | SEGURIDAD | ENCRIPCIÓN HARDWARE Y/O SOFTWARE 128 BITS HABILITADOS, LICENCIADOS Y OPERATIVOS.
21.12 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0°C A 40°C
21.13 | POTENCIA DE SALIDA EN RF | EL CONJUNTO DÚPLEX DE ENLACE DEBE GARANTIZAR UN PIRE ÓPTIMO Y ADECUADO QUE GARANTICE UN ENLACE ESTABLE A LAS DISTANCIAS REQUERIDAS, SEGÚN LO PERMITA LA REGULACIÓN. LA POTENCIA RADIADA DEBE CUMPLIR CON LA RESOLUCIÓN DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES 689 DE 2004 O NORMA EUROPEA HOMOLOGADO.
21.14 | GESTIÓN | SNMP Y WEB
21.15 | FICHA TÉCNICA | DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
21.16 | TRANSMISIÓN DE VIDEO Y CONTROL | TIEMPO REAL
21.17 | CERTIFICACIÓN DE OPERACIÓN | EL OFERENTE DEBE CERTIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS DE LA CIUDAD, COMO SON HUMEDAD, TEMPERATURA, PRESIÓN ATMOSFÉRICA, SALINIDAD DE MEDIO Y DEMÁS FACTORES CLIMÁTICOS EXISTENTES EN EL LUGAR.
22 | RACK 5U |  | OFRECIDO
22.1 | SE REQUIEREN GABINETES DE PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA, LOS CUALES DEBEN SER PARA INSTALACIÓN EN RACK ESTÁNDAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
22.2 | UNIDADES | 5 U
22.3 | DESCRIPCIÓN | PUERTA FRONTAL, CERRADURA DE SEGURIDAD Y BARRAJE DE TIERRA.
22.4 | FABRICACIÓN | LAMINADA EN LÁMINA CORDROLLED CON TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROSTÁTICA.
23 | RACK 10U |  | OFRECIDO
23.1 | SE REQUIEREN GABINETES DE PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA, LOS CUALES DEBEN SER PARA INSTALACIÓN EN RACK ESTÁNDAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
23.2 | UNIDADES | 10 U
23.3 | DESCRIPCIÓN | PUERTA FRONTAL, CERRADURA DE SEGURIDAD Y BARRAJE DE TIERRA.
23.4 | FABRICACIÓN | LAMINADA EN LÁMINA CORDROLLED CON TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROSTÁTICA.
24 | PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 6A |  | OFRECIDO
24.1 | PUERTOS | 24
24.2 | CATEGORÍA | 6A
25 | PATCH PANEL 12 PUERTOS CAT 6A |  | OFRECIDO
25.1 | PUERTOS | 12
25.2 | CATEGORÍA | 6A
26 | JACK 6A |  | OFRECIDO
26.1 | CATEGORÍA | 6A
27 | CABLEADO UTP |  | OFRECIDO
27.1 | MARCA
27.2 | REFERENCIA
27.3 | EL CONTRATISTA DEBE PROVEER LA CONECTIVIDAD NECESARIA HASTA LOS SWITCH DE ACCESO PARA QUE EL SISTEMA OPERE CORRECTAMENTE DE MANERA CONFIABLE, CON EL FIN DE PERMITIR LA INTERCONEXIÓN DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA RED LAN Y DEL SISTEMA.
27.4 | CATEGORÍA | (6A) DEBIDAMENTE CERTIFICADOR CON INSTRUMENTO DE MEDICIÓN.
27.5 | SE USARA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL CLIENTE
27.6 | EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR CABLE UTP Y/O U/FTP Y/O S/FTP CATEGORÍA 6A, CHAQUETA TIPO LSZH, DEBE CUMPLIR O SUPERAR LAS CSA Y/O ETL
27.7 | TODOS LOS PATCHCORD DE CABLEADO DE INTERCONEXIÓN LAN EN TODO LUGAR, DEBEN SER CATEGORÍA 6A, NO SE PERMITIRÁN CABLES FABRICADOS MANUALMENTE, POR LO TANTO EN LA ESTIMACIÓN DE CANTIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA DEBERÁ DETERMINAR LAS LONGITUDES REQUERIDAS PARA SU FABRICACIÓN.
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
28 | MÓDULO DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA PASILLO MOTORIZADO |  | OFRECIDO
28.1 | MARCA
28.2 | REFERENCIA
28.3 | COMUNICACIÓN | RS-232 INTERFACE Y/O RS-485 Y/O TCP/IP
28.4 | RELACIÓN DE PANTALLA | 16:09
28.5 | SENSOR | 2 MP
28.6 | DISTANCIA RECONOCIMIENTO FACIAL | MÍNIMO 0,5 M
28.7 | ALIMENTACIÓN | POE Y/0 12 VDC Y/O 24 VDC
28.8 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | DESDE -10 °C A +40 °C
28.9 | GRADO DE PROTECCIÓN | IP55
28.10 | LUGAR DE INSTALACIÓN | INTERIOR PASILLOS MOTORIZADOS
29 | MÓDULO DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA TORNIQUETE |  | OFRECIDO
29.1 | MARCA
29.2 | REFERENCIA
29.3 | COMUNICACIÓN | RS-232 INTERFACE Y/O RS-485 Y/O TCP/IP
29.4 | RELACIÓN DE PANTALLA | 16:09
29.5 | SENSOR | 2 MP
29.6 | DISTANCIA RECONOCIMIENTO FACIAL | MÍNIMO 0,5 M
29.7 | ALIMENTACIÓN | POE Y/0 12 VDC Y/O 24 VDC
29.8 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | DESDE -10 °C A +40 °C
29.9 | GRADO DE PROTECCIÓN | IP55
29.10 | LUGAR DE INSTALACIÓN | EXTERIOR TORNIQUETE
30 | CONTROLADORA DE UNA PUERTA - MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE BOTÓN DE APERTURA DESDE GUARDIA) |  | OFRECIDO
30.1 | MARCA
30.2 | REFERENCIA
30.3 | COMUNICACIÓN | TCP/IP
30.4 | DE SOPORTAR | RS485 Y WIEGAND
30.5 | PARA | CONTROL DE UNA PUERTA Y CON POSIBILIDAD DE APERTURA MANUAL CON BOTÓN DESDE EL PUESTO DE REGISTRO
30.6 | CERTIFICACIÓN | CE, FCC
30.7 | ACCESORIOS | SE DEBE INCLUIR FUENTES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
31 | CONTROLADORA DE DOS PUERTAS - PASILLO MOTORIZADO (INCLUYE DOS MÓDULO DE SEGURIDAD ) |  | OFRECIDO
31.2 | MARCA
31.3 | REFERENCIA
31.4 | COMUNICACIÓN | TCP/IP
31.5 | DE SOPORTAR | RS485 Y WIEGAND
31.6 | PARA | CONTROL DE DOS PUERTAS, COMPATIBLE CON EL MÓDULO DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA PASILLO MOTORIZADO
31.7 | CERTIFICACIÓN | CE, FCC
31.8 | ACCESORIOS | SE DEBE INCLUIR FUENTES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
32 | CONTROLADORA DE DOS PUERTAS - TORNIQUETES (INCLUYE DOS MÓDULO DE SEGURIDAD) |  | OFRECIDO
32.1 | MARCA
32.2 | REFERENCIA
32.3 | DE SOPORTAR | RS485 Y WIEGAND
32.4 | COMUNICACIÓN | TCP/IP
32.5 | PARA | CONTROL DE DOS PUERTAS, COMPATIBLE CON EL MÓDULO DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA TORNIQUETE
32.6 | CERTIFICACIÓN | CE, FCC
32.7 | ACCESORIOS | SE DEBE INCLUIR FUENTES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
33 | GABINETE PARA CONTROLADORA |  | OFRECIDO
33.1 | MATERIAL | METÁLICA Y/O PLÁSTICA PARA LA CONTROLADORA OFERTADA
33.2 | SE DEBE GARANTIZAR LA INSTALACIÓN CON SU CORRECTA VERTICALIDAD
34 | ARCO DETECTOR DE METALES |  | OFRECIDO
34.1 | MARCA
34.2 | REFERENCIA
34.3 | DETECCIÓN | DE LOS ELEMENTOS DE AMENAZAS METÁLICAS
34.4 | ZONAS DE LOCALIZACIÓN | MÍNIMO 10 VERTICAL Y 2 LATERALES
34.5 | DIMENSIONES | MÍNIMO: ALTO 1,95M ANCHO 65 CM
34.6 | SONIDO | GRADUABLE Y/O PERSONALIZABLE
35 | SISTEMA DE INSPECCIÓN DE RAYOS X |  | OFRECIDO
35.1 | MARCA
35.2 | REFERENCIA
35.3 | TÚNEL DE ACCESO | TAMAÑO TÚNEL MÍNIMO: 60.0 CM X 40.0 CM VELOCIDAD DEL TRANSPORTADOR: MÍNIMO 18 CM/S AVANCE Y REVERSA CAPACIDAD DEL TRANSPORTADOR: MÍNIMO 140 KG CARGA DISTRIBUIDA RUEDAS DE RODILLOS DE TRABAJO PESADO CONSTRUCCIÓN: MARCO DE ACERO
35.4 | TÉCNICO | SENSIBILIDAD: 40 AWG TYPICAL, 38 AWG ESTÁNDAR RESOLUCIÓN ESPACIAL: 1.0 MM HORIZONTAL, 1.0 MM VERTICAL PENETRACIÓN DEL ACERO: 39 MM TYPICAL, 37 MM STANDARD SENSIBILIDAD DE CONTRASTE: 24 NIVELES VISIBLES, 4096 ESCALA DE GRISES
35.5 | GENERADOR DE RAYOS X | VOLTAJE: 160 KV OPERACIÓN A 150 KV TUBO DE CORRIENTE: 0.7 MA ENFRIAMIENTO: BAÑO DE ACEITE DI-ELÉCTRICO SELLADO CON AIRE FORZADO CICLO DE TRABAJO: 100% DIRECCIÓN DEL HAZ: DIAGONALMENTE HACIA ARRIBA
35.6 | VIDEO | MONITOR LCD COLOR DE 19” RESOLUCIÓN 1280 X 1024; 24 BIT/PIXEL COLOR
35.7 | CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR | 6 IMÁGENES DE COLORES REVISIÓN DE IMÁGENES (100 IMÁGENES) ZOOM DE 9 CUADRANTES ARCHIVO DE MAPA DE BITS MANUAL MEDICIÓN DEL NÚMERO Z ATÓMICO DISCRIMINACIÓN DE MATERIAL ARCHIVADO AUTOMÁTICO DE IMÁGENES (50,000 IMÁGENES) ACCESIBILIDAD MULTINIVEL CONTEO DE EQUIPAJES COLOR Y NEGRO / IMAGEN EN BLANCO ORGÁNICO/IMAGEN INORGÁNICA ESCANEO ORGÁNICO ZOOM CONTINUO DE MÍNIMO 2X A 16X ALERTA DE DENSIDAD MEJORA DE IMÁGENES PSEUDO COLOR CORRECCIÓN DE DISTORSIÓN DE IMAGEN GEOMÉTRICA MANIPULACIÓN DE IMAGINES EN TIEMPO REAL FUNCIÓN DE ALTA PENETRACIÓN. AUTODIAGNÓSTICO EN TIEMPO REAL MONOCROMO INVERSO TOMA PANORÁMICA VERTICAL
35.8 | REQUERIMIENTOS | CAPACITACIÓN CERTIFICADA PARA LOS TÉCNICOS DEL GRUPO DE TELEMÁTICA Y PERSONAL OPERADOR DE LA GUARDIA DEL COMANDO MEVAL
35.9 | FICHA TÉCNICA | DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
36 | DETECTOR DE METALES PORTÁTIL |  | OFRECIDO
36.1 | MARCA
36.2 | REFERENCIA
36.1 | TIPO | PALETA PORTÁTIL
36.2 | TÉCNICO | DETECCIÓN METALES: DETECCIÓN FERROSOS Y NO FERROSOS, ACERO INOXIDABLE. DETECCIÓN ARMAMENTO, CUCHILLOS, CUCHILLAS, BISTURÍ, DROGA ENVUELTA EN PAPEL ALUMINIO, JOYERÍA AJUSTE INTERNO DE SENSIBILIDAD. INDICADOR LED TRES COLORES: ENCENDIDO, BATERÍA BAJA, ALARMA SELECCIÓN DE ALARMA VIBRATORIA
37 | ESTACIÓN DE TRABAJO CONTROL DE VISITANTES |  | OFRECIDO
37.1 | MARCA
37.2 | REFERENCIA
37.3 | TECNOLOGÍA PROCESADOR | DE ACUERDO A LA SUGERIDA POR EL FABRICANTE DEL CONTROL DE ACCESO
37.4 | VELOCIDAD | DE ACUERDO A LA SUGERIDA POR EL FABRICANTE DEL CONTROL DE ACCESO
37.5 | NÚCLEOS | DE ACUERDO A LA SUGERIDA POR EL FABRICANTE DEL CONTROL DE ACCESO
37.6 | CACHÉ | DE ACUERDO A LA SUGERIDA POR EL FABRICANTE DEL CONTROL DE ACCESO
37.7 | BUS DEL SISTEMA | DE ACUERDO A LA SUGERIDA POR EL FABRICANTE DEL CONTROL DE ACCESO
37.8 | MEMORIA RAM | MÍNIMO 4 GB
37.9 | CAPACIDAD DISCO DURO | MÍNIMO 250 GB
37.10 | CONTROLADOR DISCO DURO | SATA
37.11 | VELOCIDAD DE ROTACIÓN DISCO DURO | 7200 RPM
37.12 | TECLADO | ENHANCED (ESPAÑOL)
37.13 | CONECTOR | USB
37.14 | MOUSE | ÓPTICO DE DOS BOTONES, CON SCROLL CENTRAL USB
37.15 | PUERTOS USB | 4
37.16 | TARJETA DE RED | 1 GB EN COBRE RJ 45
37.17 | PCI EXPRESS | 2
37.18 | CONTROLADOR DE AUDIO | INTEGRADO
37.19 | SOFTWARE LICENCIADO | SI
37.20 | SISTEMA OPERATIVO INSTALADO DE FÁBRICA | LA ÚLTIMA VERSIÓN DISPONIBLE Y EXISTENTE EN EL MERCADO, INCLUYE MEDIOS DE INSTALACIÓN
37.21 | SISTEMA OPERATIVO INSTALADO | SI
37.22 | EL CONTRATISTA DEBERÁ RESPONDER POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN O FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, QUE SEA IMPUTABLE A LA IMPERFECCIÓN O DEFICIENCIA DE LOS MATERIALES O A LA MANO DE OBRA UTILIZADA EN SU PRODUCCIÓN Y ENSAMBLE. ADEMÁS, DEBERÁ RESPONDER POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN DE LOS MEDIOS MAGNÉTICOS DEL SOFTWARE SUMINISTRADO.
37.23 | EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR EL SUMINISTRO DURANTE EL TÉRMINO DE LA GARANTÍA Y VIGENCIA DEL CONTRATO, DE LOS REPUESTOS (PARTES Y COMPONENTES) QUE SEAN NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN. LOS GASTOS QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, INCLUYENDO LOS DE REPARACIÓN O REPOSICIÓN; LA MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y TRANSPORTE, SERÁN A CARGO DEL CONTRATISTA.
37.24 | EL CONTRATISTA DEBE HACER EFECTIVA ANTE EL FABRICANTE LA GARANTÍA DE LOS COMPONENTES QUE DEBAN SER REMPLAZADAS.
37.25 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS | LAS NECESARIAS POR EL TIEMPO DE GARANTÍA
37.26 | FICHA TÉCNICA | DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
38 | PASILLO MOTORIZADO BASTIDOR IZQUIERDO CON CRISTALES DE UNA ALTURA MÍNIMA 1,5 M |  | OFRECIDO
38.1 | MARCA
38.2 | REFERENCIA
38.3 | TIPO | PASILLO MOTORIZADO CON PANELES RETRACTILES IZQUIERDO
38.4 | SENSOR | INDUCTIVOS
38.5 | CONSTRUCCIÓN DEL PASILLO | METÁLICO ACERO
38.6 | CONSTRUCCIÓN DE LA PUERTA | PANELES CORREDEROS DE ANCHO ESTÁNDAR DE VIDRIO DE SEGURIDAD DE MÍNIMO 8 MM DE ESPESOR (COLOR TRANSPARENTE) ALTURA MÍNIMA DE 1,50 MTS
38.7 | CONTROL | EN AMBOS SENTIDOS DE PASO (BIDIRECCIONAL)
38.8 | INDICADORES LED | BICOLOR, ROJO/VERDE
38.9 | MOTOR | DC BRUSHLESS (SIN ESCOBILLAS)
38.10 | NUMERO DE CICLOS | MÁS DE 3,000,000
38.11 | ALERTAS AUDIOVISUALES | INCORPORADAS
38.12 | VOLTAJE | 100 A 240 VAC; 50 A 60 HZ
38.13 | DIMENSIONES | MÍNIMO 1350 MM × 200 MM × 990 MM (LARGOXANCHOXALTO)
38.14 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | DESDE 0°C A 40 °C
38.15 | ESTADO EN CASO DE FALLO DE ENERGÍA | ABIERTO (FAIL SAFE)
39 | PASILLO MOTORIZADO BASTIDOR CENTRAL CON CRISTALES DE UNA ALTURA MÍNIMA 1,5 M |  | OFRECIDO
39.1 | MARCA
39.2 | REFERENCIA
39.3 | TIPO | PASILLO MOTORIZADO CON PANELES RETRACTILES CENTRAL
39.4 | SENSOR | INDUCTIVOS
39.5 | CONSTRUCCIÓN DEL PASILLO | METÁLICO ACERO
39.6 | CONSTRUCCIÓN DE LA PUERTA | PANELES CORREDEROS DE ANCHO ESTÁNDAR DE VIDRIO DE SEGURIDAD DE MÍNIMO 8 MM DE ESPESOR (COLOR TRANSPARENTE) ALTURA MÍNIMA DE 1,50 MTS
39.7 | CONTROL | EN AMBOS SENTIDOS DE PASO (BIDIRECCIONAL)
39.8 | INDICADORES LED | BICOLOR, ROJO/VERDE
39.9 | MOTOR | DC BRUSHLESS (SIN ESCOBILLAS)
39.10 | NUMERO DE CICLOS | MÁS DE 3,000,000
39.11 | ALERTAS AUDIOVISUALES | INCORPORADAS
39.12 | VOLTAJE | 100 A 240 VAC; 50 A 60 HZ
39.13 | DIMENSIONES | MÍNIMO 1350 MM × 200 MM × 990 MM (LARGOXANCHOXALTO)
39.14 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | DESDE 0°C A 40 °C
39.15 | ESTADO EN CASO DE FALLO DE ENERGÍA | ABIERTO (FAIL SAFE)
40 | PASILLO MOTORIZADO BASTIDOR DERECHO CON CRISTALES DE UNA ALTURA MÍNIMA 1,5 M |  | OFRECIDO
40.1 | MARCA
40.2 | REFERENCIA
40.3 | TIPO | PASILLO MOTORIZADO CON PANELES RETRACTILES DERECHO
40.4 | SENSOR | INDUCTIVOS
40.5 | CONSTRUCCIÓN DEL PASILLO | METÁLICO ACERO
40.6 | CONSTRUCCIÓN DE LA PUERTA | PANELES CORREDEROS DE ANCHO ESTÁNDAR DE VIDRIO DE SEGURIDAD DE MÍNIMO 8 MM DE ESPESOR (COLOR TRANSPARENTE) ALTURA MÍNIMA DE 1,50 MTS
40.7 | CONTROL | EN AMBOS SENTIDOS DE PASO (BIDIRECCIONAL)
40.8 | INDICADORES LED | BICOLOR, ROJO/VERDE
40.9 | MOTOR | DC BRUSHLESS (SIN ESCOBILLAS)
40.10 | NUMERO DE CICLOS | MÁS DE 3,000,000
40.11 | ALERTAS AUDIOVISUALES | INCORPORADAS
40.12 | VOLTAJE | 100 A 240 VAC; 50 A 60 HZ
40.13 | DIMENSIONES | MÍNIMO 1350 MM × 200 MM × 990 MM (LARGOXANCHOXALTO)
40.14 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | DESDE 0°C A 40 °C
40.15 | ESTADO EN CASO DE FALLO DE ENERGÍA | ABIERTO (FAIL SAFE)
41 | TORNIQUETE |  | OFRECIDO
41.1 | MARCA
41.2 | REFERENCIA
41.3 | MATERIAL TAPA | ACERO INOX.
41.4 | MATERIAL GABINETE | ACERO INOX.
41.5 | MATERIAL BRAZOS | ACERO INOX
41.6 | DISPLAY | PANTALLA INTUITIVA CON PICTOGRAMA
41.7 | FUNCIONALIDAD | ELECTROMECÁNICO PARA EL CONTROL DE PASO EN LOS DOS SENTIDOS
41.8 | CONSUMO MÁXIMO | 90 W
41.9 | ÍNDICE DE PROTECCIÓN | IP53
41.10 | MCEF (CICLOS PROMEDIO ENTRE FALLAS) | 1 MILLÓN DE CICLOS
41.11 | MTEF (TIEMPO PROMEDIO ENTRE FALLAS) | 20,000 HORAS
41.12 | MTTR (TIEMPO PROMEDIO PARA REPAROS) | MÁXIMO 30 MIN.
41.13 | TEMPERATURA DE TRABAJO | -5°C A 50°C
41.14 | HUMEDAD RELATIVA | MÁX. 95% SIN CONDENSACIÓN
41.15 | PESO | MÁXIMO 70 KG.
41.16 | DIMENSIONES | ALTO GABINETE MÁXIMO 1200MM, ANCHO GABINETE MÁXIMO 260MM, LARGO GABINETE MÁXIMO 1400MM, LARGO BRAZO MÁXIMO 520MM
41.17 | ALIMENTACIÓN | 110 / 220 VAC
41.18 | EMERGENCIA | LIBERACIÓN DEL PASO, BRAZO QUE CAE
41.19 | MONITOREO | SENSORES INDUCTIVOS Y/O FOTOELÉCTRICOS
41.20 | BLOQUEO | BLOQUEO DEL GIRO
41.21 | AMORTIGUACIÓN | SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE GIRO
41.22 | GARANTÍA | MÍNIMO 1 AÑO
42 | LECTORES DE HUELLA/TARJETA MIFARE |  | OFRECIDO
42.1 | MARCA
42.2 | REFERENCIA
42.3 | MODULO DACTILAR | MÍNIMO 4000
42.4 | CAPACIDAD HUELLA DACTILAR | EM/MIFARE MODULO
42.5 | LECTOR | EM/MIFARE MODULO
42.6 | COMUNICACIÓN | RS-485
42.7 | ALIMENTACIÓN | 12 VDC Y/O 24VDC Y/O POE
42.8 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | DESDE -10 °C A 50 °C
42.9 | GRADO DE PROTECCIÓN | IP65
42.10 | FICHA TÉCNICA | DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
43 | DISPOSITIVO DE ENROLAMIENTO BIOMÉTRICO USB PARA ESTACIÓN DE TRABAJO |  | OFRECIDO
43.1 | MARCA
43.2 | REFERENCIA
43.3 | TIPO | HUELLA DACTILAR ÓPTICA
43.4 | RESOLUCIÓN | MÍNIMA 480 DPI
43.5 | USB | 2.0
43.6 | ALIMENTACIÓN | POTENCIA SOBRE USB
43.7 | COMPATIBILIDAD | WINDOWS
44 | DISPOSITIVO DE ENROLAMIENTO TARJETAS MIFARE USB PARA ESTACIÓN DE TRABAJO |  | OFRECIDO
44.1 | MARCA
44.2 | REFERENCIA
44.3 | TIPO | ESTACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE TARJETAS
44.4 | FRECUENCIA DE LECTURA DE TARJETAS | 13.56 MHZ Y/O 125KHZ
44.5 | TIPO DE TARJETA | ESTÁNDAR IC Y/O CPU CARD Y/O ID (EM)
44.6 | PROTOCOLOS | ISO 14443 TIPO A/B ESTÁNDAR Y/O ISO 7816 ESTÁNDAR
44.7 | INTERFACE | USB 2.0
44.8 | COMPATIBILIDAD | WINDOWS
45 | TARJETAS MIFARE |  | OFRECIDO
45.1 | MARCA
45.2 | REFERENCIA
45.3 | TIPO | ESTACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE TARJETAS
45.4 | FRECUENCIA DE OPERACIÓN | 13,56 MHZ
45.5 | PROTECCIÓN | 16 BIT CRC
45.6 | EEPROOM | 1K BYTE - 16 ZONAS, 4 SECTORES POR ZONA, 16 BYTES POR SECTOR
45.7 | ALMACENAMIENTO DE DATOS A LARGO PLAZO | MÍNIMO 8 AÑOS
45.8 | TIEMPOS DE ESCRITURA | MÍNIMO 80.000
45.9 | SEGURIDAD | (ISO/IEC DIS9798-2
46 | BOLARDO ELECTROMECÁNICO |  | OFRECIDO
46.1 | MARCA
46.2 | REFERENCIA
46.3 | DIÁMETRO EXTERNO NOMINAL MÍNIMO | 270 MM
46.4 | ALTURA BOLARDO: | 800 MM
46.5 | PROFUNDIDAD BAJO TIERRA MÁXIMO | 1140 MM
46.6 | ESPESOR DEL TUBO BOLARDO | 10 MM
46.7 | ACABADO | ACERO INOXIDABLE
46.8 | BRIDA | HIERRO FUNDIDO, ELECTROFORESIS NEGRO
46.9 | CUBIERTA SUPERIOR | HIERRO FUNDIDO, ELECTROFORESIS NEGRO, CON LUCES LED Y ZUMBIDO
46.10 | POTENCIA | 110VAC Y/0 220 VAC 60 HZ
46.11 | CONSUMO ENERGÍA | MÁXIMO 0.8 KW POR CADA BOLARDO
46.12 | COMUNICACIÓN | RS485 Y/O TCP/IP
46.13 | SEÑALIZACIÓN | LUCES LED Y ALARMA EN LA PARTE SUPERIOR, PROGRAMABLE CON SALIDAS DIGITALES
46.14 | SENSORES | PASAJE ABIERTO, PASAJE CERRADO, SOBREPRESIÓN/OBSTÁCULO, INTERRUPTOR ANTIMANIPULACIÓN.
46.15 | GRADO IP | IP67
46.16 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | -20 ºC .. +60 ºC
46.17 | OPERACIÓN HUMEDAD | ARRIBA DEL 95%, NO CONDENSADO.
46.18 | FICHA TÉCNICA | DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
47 | CONTROLADOR CENTRAL DE MANDO DE BOLARDOS |  | OFRECIDO
47.1 | MARCA
47.2 | REFERENCIA
47.3 | COMUNICACIÓN | TCP/IP
47.4 | DE SOPORTAR | RS485 Y WIEGAND
47.5 | PARA | CONTROL DE DOS BOLARDOS
47.6 | CERTIFICACIÓN | CE, FCC
47.7 | ACCESORIOS | SE DEBE INCLUIR FUENTES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
47.8 | FICHA TÉCNICA | DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
48 | BOTÓN DE ACCESO MANUAL DE BOLARDO |  | OFRECIDO
48.1 | MARCA
48.2 | REFERENCIA
48.3 | MATERIAL | ALUMINIO
48.4 | CONTACTO TIPO | NO/NC
48.5 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0 °C A 40 °C
49 | SEMÁFORO INDICADOR PARA BOLARDOS |  | OFRECIDO
49.1 | MARCA
49.2 | REFERENCIA
49.3 | TIPO | LED
49.4 | ANGULO VISUAL MÍNIMO | > 25°
49.5 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0 °C A 50 °C
49.6 | GRADO DE PROTECCIÓN | IP53
49.7 | COLOR INDICADORES | ROJO, VERDE
49.8 | CONTROL | DESDE LA CONTROLADORA DE ACUERDO AL ESTADO DE LOS BOLARDOS
49.9 | FICHA TÉCNICA | DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
50 | PUERTA DE MOVILIDAD REDUCIDA CON ELECTROIMÁN |  | OFRECIDO
50.1 | MARCA
50.2 | REFERENCIA
50.3 | MATERIAL | VIDRIO
51 | ELECTROIMANES LIVIANOS |  | OFRECIDO
51.1 | MARCA
51.2 | REFERENCIA
51.3 | TIPO | DE ACUERDO A PUERTA Y LUGAR DE INSTALACIÓN
51.4 | ANTI REMANENTE | INCLUIDO
51.5 | MÍNIMO | 350 LIBRAS
51.6 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN | INCLUIDA
52 | RECEPCIÓN CON SILLA ERGONÓMICA CON MECANISMO Y SIN BRAZOS |  | OFRECIDO
52.1 | MARCA
52.2 | REFERENCIA
52.3 | SILLAS ERGONÓMICAS | TIPO: DESLIZABLES, GIRATORIA, DE TRABAJO PESADO FUNCIONAMIENTO: NEUMÁTICO ACCESORIOS: AJUSTE DE ESPALDAR Y BLOQUEO MECANISMO NEUMÁTICO PARA GRADUACIÓN DE ALTURA. ESTA SILLA DEBERÁ SER CON RECUBRIMIENTO EN TELA DE PAÑO TIPO HILAT O SIMILAR .
52.4 | MESA RECEPCIÓN | TIPO MÓDULO, SE DEBE TENER EN CUENTA LA UBICACIÓN DE LA ILUMINACIÓN CON EL FIN DE EVITAR REFLEJOS, DEBE SER DISEÑADA ERGONÓMICAMENTE, LA RECEPCIÓN DEBE SER DISEÑADA EN DIMENSIONES ACORDE AL LUGAR DE INSTALACIÓN, DEBE INCLUIR DUCTERÍA INTERNAS PARA LA CONEXIÓN DE CABLEADO.
SOFTWARE Y LICENCIAS
53 | SOFTWARE CONTROL DE ACCESO |  | OFRECIDO
53.1 | MARCA
53.2 | REFERENCIA
53.3 | CONECTIVIDAD | IP
53.4 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN | SE DEBE SUMINISTRAR LA HERRAMIENTA QUE PERMITA ENROLAR, CARGAR LAS PLANTILLAS, VALIDAR Y TRANSMITIR LA INFORMACIÓN A LAS LECTORAS.
53.5 | FUNCIONALIDAD | DEBE PERMITIR LA GESTIÓN Y EL CONTROL DE LAS CONTROLADORAS
53.6 | REGISTRO DE EVENTOS VALIDACIÓN FACIAL | EN CADA UNA DE LAS LECTORAS INSTALADAS EN LOS PUNTOS DE ACCESO
53.7 | REGISTRO DE EVENTOS VALIDACIÓN DE HUELLA | EN CADA UNA DE LAS LECTORAS INSTALADAS EN LOS PUNTOS DE ACCESO
53.8 | REGISTRO DE EVENTOS VALIDACIÓN DE TARJETAS | EN CADA UNA DE LAS LECTORAS INSTALADAS EN LOS PUNTOS DE ACCESO
54 | SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS) INCLUYE VISUALIZACIÓN DE ANALÍTICAS LPR Y RECONOCIMIENTO FACIAL |  | OFRECIDO
54.1 | MARCA
54.2 | REFERENCIA
54.3 | FORMATO | H264 Y/O H.265
54.4 | CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE BÁSICA QUE PERMITA EL CRECIMIENTO PARA ADMINISTRAR Y CONTROLAR LAS SEÑALES DE VIDEO Y CONTACTOS DE ALARMA DE LA TOTALIDAD DEL SISTEMA A IMPLEMENTAR Y EL 20% DE AMPLIACIÓN REQUERIDA.
54.5 | DEBE ESTAR INSTALADO SOBRE EL HARDWARE APROPIADO QUE LE PERMITA PROCESAR, CONFIGURAR V EJECUTAR SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO
54.6 | CERTIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO | CON EL SISTEMA OPERATIVO REQUERIDO EN LAS ESTACIONES DE TRABAJO, NVRS O SERVIDORES.
54.7 | APLICACIÓN DE GESTIÓN CON CAPACIDAD | DE VISUALIZAR, GRABAR, REPRODUCIR Y ADMINISTRAR VIDEO, AUDIO Y DATOS A TRAVÉS DE REDES IP. GESTIÓN DE EVENTOS Y ALARMAS. DICHOS EVENTOS Y ALARMAS SE REFIERE A QUE EL SISTEMA ESTÉ EN LA CAPACIDAD DE PREVENIR E INFORMAR SOBRE ALGUNA FALLA, DESCONEXIÓN Y AVERÍA DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LOS SUBSISTEMAS DE GRABACIÓN, ELÉCTRICO, COMUNICACIÓN, VISUALIZACIÓN Y DE VIDEO, ADEMÁS DEBERÁ SER ESCALABLE ANTE LAS NECESIDADES PROPIAS.
54.8 | ACCESO A VIDEO GRABADO Y VIDEO EN VIVO | DESDE UBICACIONES REMOTAS. ADMINISTRACIÓN LOCAL O REMOTA. POSIBILIDAD DE MÚLTIPLES CLIENTES SIN LICENCIA ADICIONALES.
54.9 | COMPATIBILIDAD Y CONVERGENCIA DE OPERACIÓN | MATRIZ VIRTUAL DE UNA ÚNICA MARCA PARA EL PROYECTO.
54.10 | PROTOCOLOS SOPORTADOS | TCP, UDP, MULTICAST, CONFIGURABLE POR CADA ESTACIÓN.
54.11 | RESOLUCIÓN DE VISUALIZACIÓN Y GRABACIÓN | HD 1280X720P, FULL HD 1920X1080P, 5MP.
54.12 | DEBE PERMITIR EL FUNCIONAMIENTO DEL PTZ CON LOS JOYSTICK REQUERIDOS PAN, TILT, ZOOM, CONTROL DE FOCO E IRIS.
54.13 | DEBE PERMITIR CONTROLAR EL PTZ DE LA TOTALIDAD DE LAS CÁMARAS.
54.14 | SEGURIDAD | LA GRABACIÓN DE VIDEO DEBE TENER UNA MARCA DE AGUA O CERTIFICADO DIGITAL.
54.15 | CONTROL CÁMARA | MEDIANTE JOYSTICK EXTERNO.
54.16 | LICENCIAMIENTO | INCLUIDO A GARANTIZAR AMPLIACIÓN DEL SISTEMA EN HARDWARE Y SOFTWARE TOMANDO COMO REFERENCIA LA TOTALIDAD DE LAS CÁMARAS, COMO MÍNIMO DEBE GARANTIZAR AMPLIACIÓN DEL 20% EN VISUALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, UN (1) JOYSTICK, UN (1) ESTACIÓN DE TRABAJO.
54.17 | MONITOREO | CADA ESTACIÓN DE TRABAJO PODRÁ VISUALIZAR CUALQUIERA DE LAS CÁMARAS DE VIDEO PREVIA CONFIGURACIÓN DE LA MISMA.
54.18 | EN LA ESTACIÓN SE DEBE PERMITIR LA PROGRAMACIÓN DE SALIDAS DE VIDEO PARA VISUALIZACIÓN MULTISCREEN Y FULL SCREEN, CONFIGURABLE MÍNIMO 16 CÁMARAS, 9 CÁMARAS, 4 CÁMARAS Y FULL SCREEN, CADA UNA DE ESTAS OPCIONES EN LA TOTALIDAD DE LOS MONITORES SOLICITADOS, DE IGUAL FORMA VISUALIZACIÓN DE VIDEO EN VIVO, Y REPRODUCCIÓN DE LAS GRABACIONES REALIZADAS, EN LA TOTALIDAD DE LOS MONITORES SOLICITADOS.
54.19 | RECEPCIÓN DE VIDEO Y DATOS (CONTROL P.T.Z) EN TIEMPO REAL SIN PRESENCIA DE RETARDOS.
54.20 | ACCESORIOS | LOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN COMO UN TODO.
54.21 | SOFTWARE LICENCIADO | PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN REQUERIDA.
54.22 | COMPATIBILIDAD CON LA ESTACIÓN DE TRABAJO | GARANTIZADA.
54.23 | CONFIGURACIÓN DE USUARIOS | ADMINISTRADOR MAESTRO, ADMINISTRADOR LOCAL Y USUARIO DE OPERACIÓN.
54.24 | CONFIGURACIÓN DE USUARIO | INDIVIDUAL
54.25 | INICIO DE SESIÓN | INDIVIDUAL POR PERSONA - OPERADOR
54.26 | REGISTROS MÍNIMOS POR USUARIO QUE DEBE GENERAR LA APLICACIÓN EN BASE DE DATOS, PARA CONTROL Y AUDITORIAS DEL SISTEMA | INICIÓ SESIÓN DEL USUARIO. CIERRE DE SESIÓN DEL USUARIO INICIÓ DE REPRODUCCIÓN DE UNA GRABACIÓN POR USUARIO. USUARIO QUE EXPORTO GRABACIONES USUARIO QUE DETUVO LA GRABACIÓN RECONOCIMIENTO Y ACCIONES DE ALARMAS.
54.27 | MONITOREO | DE ALARMAS FÍSICAS, EXTERNAS DE OTROS SISTEMAS, GENERADAS POR ANALÍTICAS, PERDIDA DE VIDEO O RED
54.28 | LOG DE ALARMAS | SE DEBE ENTREGAR CON LA CONFIGURACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LOGS DE ALARMAS DE APERTURA DE GABINETE, DE CORTE DEL FLUIDO ELÉCTRICO Y PÉRDIDA DE RED O VIDEO, PERMITIENDO EL DESPLIEGUE AUTOMÁTICO ASOCIADO AL EVENTO DE ALARMA. PODER GENERAR ACCIONES EN RESPUESTA A ALARMAS COMO: GRABACIÓN, CORREO ELECTRÓNICO, IMAGEN INSTANTÁNEA, POSICIÓN DE UN PTZ PREESTABLECIDA, CONTROL DE SALIDAS, O MENSAJES DE AUDIO PREGRABADOS, ENLACE A MAPAS.
54.29 | PRIVILEGIOS | PARA CÁMARAS DE ACUERDO A CONFIGURACIÓN.
54.30 | SI OCURREN DAÑOS O MAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ATRIBUIDO A VIRUS, SPAM Y DEMÁS, SERÁN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SOLUCIÓN SIN COSTO ADICIONAL, POR LO TANTO SE DEBE SUMINISTRAR UN ANTIVIRUS CON LA ACTUALIZACIÓN DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA.
54.31 | GRABACIÓN | FIFO.
54.32 | FUNCIÓN TRIPLEX | VISUALIZACIÓN, GRABACIÓN Y CONSULTA SIMULTÁNEA
54.33 | FORMATO DE VISUALIZACIÓN SOBRE LA MISMA HERRAMIENTA O CAPA | 4:3 Y 16:9
54.34 | IDIOMA DE CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN | ESPAÑOL O INGLES
54.35 | MODULO LPR | DEBE CONTAR CON UN MODULO QUE GESTIONE Y/O REALICE EL PROCESAMIENTO PARA RECONOCIMIENTO DE PLACAS
54.36 | MODULO RECONOCIMIENTO FACIAL | DEBE CONTAR CON UN MODULO QUE GESTIONE Y/O REALICE EL PROCESAMIENTO PARA RECONOCIMIENTO FACIAL
54.37 | HOMOLOGACIÓN (OPEN NETWORK VIDEO INTERFACE FÓRUM) | PLATAFORMA DE VISUALIZACIÓN DEBE ESTAR CERTIFICADA ONVIF QUE PERMITA INTEROPERABILIDAD, EN CUANTO A VISUALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE IGUAL FORMA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS HD SOBRE LA MISMA PLATAFORMA EN CUANTO A VISUALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONTROL.
55 | SOFTWARE CÁMARA DE INSPECCIÓN VEHICULAR DE ALTO CONTRASTE |  | OFRECIDO
55.1 | MARCA
55.2 | REFERENCIA
55.3 | MÓDULO DE CONTROL DE ACCESO, RECONOCIMIENTO FACIAL Y CONTROL DE SISTEMAS DE INSPECCIÓN VEHICULAR UVSS Y LPR | EL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN VMS, DEBERÁ INCLUIR EL MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ACCESO PARA TODOS LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE PUERTAS Y TORNIQUETES. DE IGUAL FORMA DEBE INCLUIR LA INTERFAZ PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ACCESO POR RECONOCIMIENTO FACIAL PARA EL PERSONAL INTERNO DE CADA INSTITUCIÓN, PERMITIENDO CREAR LISTAS BLANCAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PERMISOS DE ENTRADA Y SALIDA DE SER NECESARIOS. POR OTRO LADO, DEBE INCLUIR EL MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INSPECCIÓN VEHICULAR UVSS Y LPR QUE PERMITA LA DETECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS AL INGRESAR POR MEDIO DE LA CAPTURA DE LA PLACA DE LOS MISMOS. EL SISTEMA DEBERÁ SINCRONIZAR LA PLACA CAPTURADA CON LA IMAGEN DE ALTO CONTRASTE DE LA PARTE INFERIOR DEL VEHÍCULO PARA FUTURAS BÚSQUEDAS Y COMPARACIONES.
55.4 | CAPTURA DE IMÁGENES O FOTOGRAFÍAS INSTANTÁNEAS DE LA IMAGEN | ALMACENADA EN UNA CARPETA ESPECIFICO EN FORMATO ABIERTO.
56 | LICENCIA DE CÁMARA (POR CANAL) |  | OFRECIDO
56.1 | MARCA
56.2 | REFERENCIA
56.3 | DEBEN PERMITIR A LAS CÁMARAS EXISTENTES Y SUMINISTRADAS GRABACIÓN Y VIDEO EN VIVO
56.4 | FUNCIONALIDAD | DEBE PERMITIR EL FUNCIONAMIENTO DEL PTZ CON LOS JOYSTICK REQUERIDOS PAN, TILT, ZOOM, CONTROL DE FOCO E IRIS.
56.5 | COMPATIBILIDAD | CON EL SOFTWARE VMS
57 | LICENCIA CÁMARA DE INSPECCIÓN VEHICULAR DE ALTO CONTRASTE |  | OFRECIDO
57.1 | MARCA
57.2 | REFERENCIA
57.3 | COMPATIBILIDAD | CON EL SOFTWARE VMS
58 | LICENCIA CÁMARA LPR |  | OFRECIDO
58.1 | MARCA
58.2 | REFERENCIA
58.3 | COMPATIBILIDAD | CON EL SOFTWARE VMS
59 | LICENCIA CÁMARA RECONOCIMIENTO FACIAL |  | OFRECIDO
59.1 | MARCA
59.2 | REFERENCIA
59.3 | COMPATIBILIDAD | CON EL SOFTWARE VMS
60 | LICENCIA DE CONTROL DE ACCESO POR PUERTA |  | OFRECIDO
60.1 | MARCA
60.2 | REFERENCIA
60.3 | COMPATIBILIDAD | PARA CADA UNA DE LAS CONTROLADORAS DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y PARA EL SOFTWARE DEL CONTROL DE ACCESO
SISTEMA ALMACENAMIENTO
61 | SISTEMA DE GRABACIÓN EN RED DE 66 T |  | OFRECIDO
61.1 | MARCA
61.2 | REFERENCIA
61.3 | EL CONTRATISTA ESTE DEBERÁ PROVEER LAS CANTIDADES NECESARIAS DE LA OPCIÓN SELECCIONADA PARA EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO A FIN DE SATISFACER UN TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DE 60 DÍAS, PARA RECONOCIMIENTO, A UNA RESOLUCIÓN FULL HD 1920 X 1080 A 15 FPS, DEBERÁ AJUSTAR LA TASA DE BITS PERMITIENDO LOGRAR QUE NO SE DETECTADA LA PIXELACIÓN PRODUCIDA POR EL MOVIMIENTO DE LA IMAGEN MANTENIENDO LAS CALIDADES REQUERIDAS, A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
61.4 | EL OFERENTE PUEDE OFERTAR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES DE ALMACENAMIENTO | DEBERÁ GARANTIZAR 66T DE ALMACENAMIENTO MÍNIMO.
61.5 | OPCIÓN 1 | ALMACENAMIENTO EN NVRS DE MÍNIMO 32 CÁMARAS, CONFIGURACIÓN RAID 5 O SUPERIOR, GARANTIZANDO LA AMPLIACIÓN DEL 20%, ESTA SOLUCIÓN DEBE SER ESCALABLE CON ARQUITECTURA ABIERTA.
61.6 | OPCIÓN 2 | SI SE OPTA POR UNA SOLUCIÓN TIPO SAN DEBE POSEER MEDIOS DE ALMACENAMIENTO INDEPENDIENTE TIPO SCSI,O ISCSI O FIBER CHANEL O GIGABIT ETHERNET ENTRE OTROS Y CONEXIÓN A LA RED MÍNIMO MEDIANTE ENLACE DE FIBRA 2X1GB, EN LINK AGREGARATION, CONFIGURACIÓN RAID 5 O SUPERIOR. ESTA SOLUCIÓN DEBE SER ESCALABLE CON ARQUITECTURA ABIERTA.
61.7 | OPCIÓN 3 | SI SE OPTA POR UNA SOLUCIÓN TIPO NAS EL SERVIDOR DEBE POSEER MEDIOS DE ALMACENAMIENTO INTERNOS SCSI O ISCSI ENTRE OTROS Y CONEXIÓN A LA RED MÍNIMO MEDIANTE ENLACE DE FIBRA 2X1GB, EN LINK AGREGARATION, CONFIGURACIÓN RAID 5 O SUPERIOR. ESTA SOLUCIÓN DEBE SER ESCALABLE CON ARQUITECTURA ABIERTA
61.8 | OPCIÓN 4 | SI SE OPTA POR UNA SOLUCIÓN DE GRABACIÓN DIRECTA EN DISCO DURO, ESTE SISTEMA DEBE ESTAR DISTRIBUIDO EN DOS ARREGLOS DE ALMACENAMIENTO INDEPENDIENTES TIPO ISCSI O SATA, ENTRE OTROS Y CONEXIÓN A LA RED MEDIANTE ENLACE DE FIBRA 2X1GB, EN LINK AGREGARATION, CONFIGURACIÓN RAID 5 O SUPERIOR. ESTA SOLUCIÓN DEBE SER ESCALABLE CON ARQUITECTURA ABIERTA
62 | SISTEMA DE GRABACIÓN EN RED DE 70 T |  | OFRECIDO
62.1 | MARCA
62.2 | REFERENCIA
62.3 | EL CONTRATISTA ESTE DEBERÁ PROVEER LAS CANTIDADES NECESARIAS DE LA OPCIÓN SELECCIONADA PARA EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO A FIN DE SATISFACER UN TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DE 60 DÍAS, PARA RECONOCIMIENTO, A UNA RESOLUCIÓN FULL HD 1920 X 1080 A 15 FPS, DEBERÁ AJUSTAR LA TASA DE BITS PERMITIENDO LOGRAR QUE NO SE DETECTADA LA PIXELACIÓN PRODUCIDA POR EL MOVIMIENTO DE LA IMAGEN MANTENIENDO LAS CALIDADES REQUERIDAS, A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
62.4 | EL OFERENTE PUEDE OFERTAR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES DE ALMACENAMIENTO | DEBERÁ GARANTIZAR 70T DE ALMACENAMIENTO MÍNIMO.
62.5 | OPCIÓN 1 | ALMACENAMIENTO EN NVRS DE MÍNIMO 32 CÁMARAS, CONFIGURACIÓN RAID 5 O SUPERIOR, GARANTIZANDO LA AMPLIACIÓN DEL 20%, ESTA SOLUCIÓN DEBE SER ESCALABLE CON ARQUITECTURA ABIERTA.
62.6 | OPCIÓN 2 | SI SE OPTA POR UNA SOLUCIÓN TIPO SAN DEBE POSEER MEDIOS DE ALMACENAMIENTO INDEPENDIENTE TIPO SCSI,O ISCSI O FIBER CHANEL O GIGABIT ETHERNET ENTRE OTROS Y CONEXIÓN A LA RED MÍNIMO MEDIANTE ENLACE DE FIBRA 2X1GB, EN LINK AGREGARATION, CONFIGURACIÓN RAID 5 O SUPERIOR. ESTA SOLUCIÓN DEBE SER ESCALABLE CON ARQUITECTURA ABIERTA.
62.7 | OPCIÓN 3 | SI SE OPTA POR UNA SOLUCIÓN TIPO NAS EL SERVIDOR DEBE POSEER MEDIOS DE ALMACENAMIENTO INTERNOS SCSI O ISCSI ENTRE OTROS Y CONEXIÓN A LA RED MÍNIMO MEDIANTE ENLACE DE FIBRA 2X1GB, EN LINK AGREGARATION, CONFIGURACIÓN RAID 5 O SUPERIOR. ESTA SOLUCIÓN DEBE SER ESCALABLE CON ARQUITECTURA ABIERTA
62.8 | OPCIÓN 4 | SI SE OPTA POR UNA SOLUCIÓN DE GRABACIÓN DIRECTA EN DISCO DURO, ESTE SISTEMA DEBE ESTAR DISTRIBUIDO EN DOS ARREGLOS DE ALMACENAMIENTO INDEPENDIENTES TIPO ISCSI O SATA, ENTRE OTROS Y CONEXIÓN A LA RED MEDIANTE ENLACE DE FIBRA 2X1GB, EN LINK AGREGARATION, CONFIGURACIÓN RAID 5 O SUPERIOR. ESTA SOLUCIÓN DEBE SER ESCALABLE CON ARQUITECTURA ABIERTA
63 | SERVIDOR CENTRAL VMS |  | OFRECIDO
63.1 | MARCA
63.2 | REFERENCIA
63.3 | LAS SOLUCIONES QUE REQUIERAN DE SERVIDORES PARA EL PROCESAMIENTO DE VISUALIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE VIDEO, DEBEN CUMPLIR COMO MÍNIMO ESTAS CARACTERÍSTICAS GENERALES Y LAS ADICIONALES QUE EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A SU DISEÑO Y RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE DE LA SOLUCIÓN.
63.4 | CANTIDAD: | LA NECESARIA QUE GARANTICE EL PROCESAMIENTO DE LOS STREAMING DE VIDEO PARA LAS CÁMARAS PROYECTADAS Y EL 20 % DE AMPLIACIÓN REQUERIDO, EN CUANTO A VISUALIZACIÓN A 30 FPS FULL HD 1920 X 1080 P Y ALMACENAMIENTO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO.
63.5 | TECNOLOGÍA | INTEL XEON E3 Y/O SIMILAR
63.6 | VELOCIDAD DE PROCESADOR | MÍNIMO 2.6GHZ
63.7 | NÚCLEOS | MÍNIMO 4
63.8 | CACHÉ | MÍNIMO 8 MB
63.9 | VELOCIDAD DE BUS FRONTAL: | 1.333 MHZ
63.10 | CANTIDAD MÍNIMA DE PROCESADORES | (1) UNO
63.11 | INSTALACIÓN | EN RACK
63.12 | TIPO | DDR3
63.13 | RAM | MÍNIMO 8 GB
63.14 | CONTROLADORA | INCLUIDA DE ACUERDO A LA SOLUCIÓN
63.15 | VELOCIDAD DE DISCO | 10.000 RPM
63.16 | CAPACIDAD DE DISCO DURO Y/O ALMACENAMIENTO | POR ESTABLECER, DE ACUERDO AL TIEMPO DE ALMACENAMIENTO FINALMENTE OFERTADO Y CAPACIDAD DE AMPLIACIÓN DEL 20% ADICIONAL
63.17 | CONFIGURACIÓN | RAID 5 O SUPERIOR
63.18 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | DESDE 10 °C A 35 °C O MEJOR.
63.19 | CONEXIÓN Y ACCESO REMOTO | POR LA RED LAN
63.20 | SOFTWARE Y ACCESORIOS | PARA CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN.
63.21 | CONECTORES | PARA MOUSE Y TECLADO
63.22 | CERTIFICACIONES | FCC Y/O UL
63.23 | MONTAJE | UBICACIÓN EN RACK ESTÁNDAR DE 19", DE ACUERDO A LA PROFUNDIDAD REQUERIDA.
63.24 | TARJETA RED | INTEGRADA 1 GB EN RJ 45 Y/O ÓPTICA
63.25 | FUENTE DE ENERGÍA | CONSUMO MÁXIMO 400W
63.26 | LICENCIAS | SISTEMA OPERATIVO Y LAS DEMÁS APLICACIONES O SOFTWARE REQUERIDO.
63.27 | FICHA TÉCNICA | DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
INFRAESTRUCTURA
64 | SEPARADORES VIALES LARGO 40CM (MIN 15CM ANCHO 8CM ALTO) |  | OFRECIDO
64.1 | MATERIAL | POLIURETANO
64.2 | DIMENSIONES MÍNIMAS | LARGO 40CM; ANCHO 15 CM Y ALTO 8CM
64.3 | COLOR | VISIBILIDAD TANTO DIURNA COMO NOCTURNA
65 | SEPARADORES VIALES ALTO MIN 50 CM |  | OFRECIDO
65.1 | MATERIAL | POLIURETANO
65.2 | TIPO | REDONDO CON ALTURA MÍNIMA DE 50 CENTÍMETROS
65.3 | COLOR | VISIBILIDAD TANTO DIURNA COMO NOCTURNA
66 | CORAZA METÁLICA 3/4 |  | OFRECIDO
66.1 | MEDIDAS | 3/4"
66.2 | TIPO | CORAZA
66.3 | ALTO | 26,58 MILÍMETROS
66.4 | ANCHO PRODUCTO | 26,58 MILÍMETROS
67 | TUBERÍA IMC 3/4 |  | OFRECIDO
67.1 | MEDIDAS | 3/4"
67.2 | TIPO | ACERO GALVANIZADOS POR INMERSIÓN EN CALIENTE
67.3 | NORMA | UL 1242; NTC–169; ANSI C 80.6
67.4 | UNIÓN ENTRE TUBOS | LOS TUBOS SE ROSCAN SEGÚN LA NORMA ANSI B1.20.1 (NTC 332)
68 | CANALETA METÁLICA CON DIVISIÓN 8X4 CM |  | OFRECIDO
68.1 | MEDIDAS | 4×8 CON DIVISIÓN
68.2 | TIPO | LÁMINA COLD ROLLED.
68.3 | CALIBRE | 22
68.4 | RECUBRIMIENTO | PINTURA ELECTROESTÁTICA.
68.5 | INSTALACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CANALETA EN TECHO O MURO, TODOS LOS CONSUMIBLES MENORES SERÁN POR PARTE DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ÍTEM.
69 | CANALETA ELÉCTRICA CON DIVISIÓN 60X40 MM |  | OFRECIDO
69.1 | MEDIDAS | ANCHO 60MM; ALTO 40MM
69.2 | MATERIAL | ABS + PC
69.3 | MONTAJE | SUPERPUESTO
69.4 | TIPO | CANALETA
69.5 | CERTIFICACIÓN | IEC 61084-2-1, UL 94 HB
69.6 | INSTALACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CANALETA EN TECHO O MURO, TODOS LOS CONSUMIBLES MENORES SERÁN POR PARTE DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ÍTEM.
70 | ADECUACIÓN ANDEN 3X2 METROS |  | OFRECIDO
70.1 | EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LA ADECUACIÓN DE UN ANDEN DE 3X2 METROS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO, PARA ELLOS DEBE CONTEMPLAR ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN, DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS, CONCRETIZACIÓN, DEBEN ESTAR DISEÑADOS CONFORME LAS NORMAS LEGALES VIGENTES INCLUYENDO RAMPA DE MOVILIDAD REDUCIDA).
70.2 | CUANDO SEA NECESARIO DEMOLER Y RECONSTRUIR ANDENES, ESTOS SE DEBEN HACER CON MATERIAL NUEVO, EN EL MISMO ACABADO DEL EXISTENTE, BIEN SEA CONCRETO O CON ACABADOS SUPERFICIALES COMO: ENCHAPE CON GRANITO, ARENÓN, VITRIFICADO, RETAL DE MÁRMOL, BALDOSA, ENTRE OTROS, BUSCANDO QUE LA PARTE RECONSTRUIDA GUARDE UNIFORMIDAD CON EL ÁREA DEL ANDÉN NO AFECTADA POR LA OBRA
71 | BARANDA METÁLICA |  | OFRECIDO
71.1 | BARANDA METÁLICA | BARANDA SENCILLA 2X1,2 METROS, SIN EXCLUSA (EN TUBERÍA GALVANIZADA TIPO ACUEDUCTO Y ACCESORIOS, CALIBRE DE 3.2MM, CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.)
72 | OBRAS CIVILES PARA ADECUACIÓN DE ACCESO GUARDIA |  | OFRECIDO
72.1 | EL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD COMPRENDE EL DESMOTE DE UNA VENTANA EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE MURO PARA ADECUACIÓN DE PUERTA DE ACCESO, REVOQUE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.
72.2 | DEMOLICIÓN MUROS E=0,12 / 0,15 / 0,25 MESONES EN CONCRETO Y/O GRANITO, DINTELES, ENCHAPES, SOBREPISOS EN CERÁMICA Y/O MORTERO, DESMONTE DE MODULARES Y SIMILARES | ACTIVIDAD TODO COSTO DEMOLICIÓN DE MUROS, INCLUYE DINTELES, ALFAGIAS, MESONES EN CONCRETO, ENCHAPES, SOBREPISOS; DESMONTE DE MODULARES Y/O SIMILARES; CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS. EL OFERENTE SUMINISTRARA HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE ADECUADOS PARA DICHO ÍTEM.
72.3 | CONSTRUCCIÓN MUROS MATERIAL CIVIL E=0,15 (MAMPOSTERÍA) | ACTIVIDAD TODO COSTO CONSTRUCCIÓN CON SUMINISTRO DE MATERIAL CIVIL BLOQUE Y/O LADRILLO, MORTERO DE PEGA PARA LEVANTAMIENTO DE MAMPOSTERÍA SEGÚN DISEÑO DEL CONTRATANTE . EL OFERENTE SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ÍTEM.
72.4 | FILOS Y DILATACIONES | ACTIVIDAD TODO COSTO SUMINISTRO DE MATERIAL CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE FILOS Y DILATACIONES EN MUROS, VANOS PUERTAS, VENTANAS PARA ACABADO FINAL SOBRE PAÑETES ÚNICAMENTE. EL OFERENTE SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ÍTEM
72.5 | PAÑETES | ACTIVIDAD TODO COSTO SUMINISTRO , PREPARACIÓN MEZCLA Y APLICACIÓN DE MATERIAL CIVIL ARENA Y CEMENTO (MORTERO) PARA EL AFINAMIENTO DE MUROS. ESTE MORTERO DEBE APLICARSE PLOMADO E IMPERMEABILIZADO POR LO CUAL DEBE CONSIDERARSE PRODUCTO PARA TAL FIN SIKA 1. EL OFERENTE SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ÍTEM.
72.6 | VINILO SOBRE PAÑETE EN CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS Y FACHADAS | ACTIVIDAD TODO COSTO SUMINISTRO DE MATERIAL CIVIL VINILO TIPO 2 (1 MANO) PARA BASE Y TIPO 1 (2 MANOS) PARA ACABADO FINAL SOBRE PAÑETES ÚNICAMENTE, INCLUYE ESQUINERO. EL OFERENTE SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ÍTEM.
73 | RAMPA PORTÁTIL ACCESO MOVILIDAD REDUCIDA
73.1 | TIPO | METÁLICA ANTIDESLIZANTE
73.2 | MEDIDAS | MÍNIMO ANCHO 80 CM
73.3 | ADECUACIÓN | RAMPA PARA ACCESO AUXILIAR DE PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA
74 | ADECUACIONES ACCESO (DEMOLICIÓN Y ADECUACIÓN ZONA ESCALERAS)
74.1 | DEMOLICIÓN, PLANTILLA Y ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, BUSCANDO QUE LA PARTE RECONSTRUIDA GUARDE UNIFORMIDAD CON EL ÁREA AFECTADA POR LA OBRA
74.2 | ALISTADO Y NIVELACIÓN PISO EN MORTERO E=HASTA 0,07 | ACTIVIDAD TODO COSTO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO PARA NIVELACIÓN Y ALISTADO DE PISO, CON TERMINACIÓN AFINADA. EL OFERENTE SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ITEM.
74.3 | PISO EN PORCELANATO Y/O SIMILAR AL EXISTENTE | ACTIVIDAD TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO PORCELANATO Y/O MATERIAL SIMILAR AL EXISTENTE SEGÚN REFERENCIA SUMINISTRADA POR EL CONTRATANTE . EL OFERENTE SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ITEM.
75 | ADECUACIÓN RAMPA PARA ACCESO DE MOVILIDAD REDUCIDA |  | OFRECIDO
75.1 | ADECUACIÓN DE ANDEN EXISTENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA ACCESO REDUCIDO
76 | DESMONTE DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE |  | OFRECIDO
76.1 | DESMONTE DE PUERTA | ACTIVIDAD MANO DE OBRA RETIRO DE PUERTA EXISTENTE EN EL ÁREA A INTERVENIR. EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ITEM.
77 | PUERTA DE METÁLICA |  | OFRECIDO
77.1 | PUERTA METÁLICA EN ALUMINIO PARA CUARTO EQUIPOS. | ACTIVIDAD TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO, INCLUYE BRAZO HIDRÁULICO, CERRADURA ,TOPE DE PUERTA EN PISO; CON HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CONFORMADO DE LECTORA BIOMÉTRICA, ELECTROIMÁN, Y BRAZO BASCULANTE PARA PUERTA METÁLICA
78 | CONTROL DE ACCESO CUARTOS TÉCNICOS |  | OFRECIDO
78.1 | MARCA
78.2 | REFERENCIA
78.3 | ESTÁNDAR A CUMPLIR POR LOS DISPOSITIVOS DE CAPTURA Y DIGITALIZACIÓN DE HUELLAS DACTILARES | 500 DPI Y WSQ (WAVELET SCALAR QUANTIZATIÓN)
78.4 | LCD | INCLUIDO
78.5 | ENROLAMIENTO, COMPARACIÓN Y VALIDACIÓN | MÍNIMO 2 DEDOS POR MANO
78.6 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y COMPARACIÓN LOCA - OFF LINE | EL DISPOSITIVO BIOMÉTRICO DEBE TENER LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MÍNIMO 100 PLANTILAS CADA UNO.
78.7 | AJUSTES | DE INSTALACIÓN PERTINENTES
78.8 | TIPO DE VALIDACIÓN | A1 A N, DENTRO DE LOS 100 TEMPLATE
78.9 | TIPO DE LECTOR | ÓPTICO NO CAPACITIVO
78.10 | CONECTIVIDAD | IP
78.11 | VALIDACIÓN DE HUELLA | EN CADA UNA DE LAS LECTORAS INSTALADAS EN LOS PUNTOS DE ACCESO
78.12 | FICHA TÉCNICA | DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
79 | BRAZOS HIDRÁULICOS BASCULANTES |  | OFRECIDO
79.1 | TIPO | DE ACUERDO A PUERTA Y LUGAR DE INSTALACIÓN
79.1 | AJUSTES | DE INSTALACIÓN PERTINENTES
80 | ELECTROIMANES LIVIANOS |  | OFRECIDO
80.1 | TIPO | DE ACUERDO A PUERTA Y LUGAR DE INSTALACIÓN
80.2 | ANTI REMANENTE | INCLUIDO
80.3 | MÍNIMO | 350 LIBRAS
80.4 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN | INCLUIDA
80.5 | AJUSTES | DE INSTALACIÓN PERTINENTES DE ACUERDO AL LUGAR DE INSTALACIÓN
81 | BOTONES DE EMERGENCIA |  | OFRECIDO
81.1 | DE ACUERDO AL DISEÑO DE LA SALA CON PROTECCIÓN DURA PARA EVITAR ACCIONAMIENTO POR VANDALISMO.
81.2 | DE INSTALACIÓN PERTINENTES
82 | CAJA DE REGISTRO DE PASO 30X30 |  | OFRECIDO
82.1 | SE DEBEN REALIZAR AJAS DE INSPECCIÓN Y/O PASO DE ACUERDO LA NORMA TÉCNICA NTC 2050
82.2 | DIMENSIÓN EXTERNA | 30X 30 CENTÍMETROS
83 | CANALIZACIÓN TERRENO DURO |  | OFRECIDO
83.1 | LAS CANALIZACIONES | CANALIZACIÓN SIN IMPORTAR SI ES CANALIZACIÓN EN CONCRETO, ASFALTO, SE DEBERÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN NECESARIA HASTA LA CONEXIÓN CON LAS REDES DE FIBRA Y /O ELÉCTRICAS A INSTALAR, CUMPLIENDO CON LA REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE.
83.2 | SISTEMA DE DUCTOS | 1 DUCTO DE 2" PVC
84 | CANALIZACIÓN TERRENO BLANDO |  | OFRECIDO
84.1 | LAS CANALIZACIONES | CANALIZACIÓN EN ZONA BLANDA SE DEBERÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN NECESARIA HASTA LA CONEXIÓN CON LAS REDES DE FIBRA Y /O ELÉCTRICAS A INSTALAR, CUMPLIENDO CON LA REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE.
84.2 | SISTEMA DE DUCTOS | 1 DUCTO DE 2" PVC
85 | POSTE DE SOPORTE 8M |  | OFRECIDO
85.1 | NOMBRE DEL FABRICANTE
85.2 | CONSTRUCCIÓN | EN CONCRETO
85.3 | LONGITUD / ALTURA | 8 M
85.4 | RESISTENCIA MÍNIMA A LA ROTURA DE 750 KG | RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO DE 5000 P S.I. (350 KG/CM^2)
85.5 | LA BASE DEBE SER EN CONCRETO | DE 2000P.S.I., 0.1 M3 COMO MÍNIMO
85.6 | INSTALACIÓN QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE LOS POSTES, CON EL FIN DE EVITAR VIBRACIONES.
85.7 | NORMATIVIDAD | LOS POSTES DEBEN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE NTC EN SU CONSTRUCCIÓN
86 | POSTE DE SOPORTE 12M |  | OFRECIDO
86.1 | NOMBRE DEL FABRICANTE
86.2 | CONSTRUCCIÓN | EN CONCRETO Y/O FIBRA DE VIDRIO
86.3 | LONGITUD / ALTURA | 12 M
86.4 | RESISTENCIA MÍNIMA A LA ROTURA DE 750 KG | RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO DE 5000 P S.I. (350 KG/CM^2)
86.5 | LA BASE DEBE SER EN CONCRETO | DE 2000P.S.I., 0.1 M3 COMO MÍNIMO
86.6 | INSTALACIÓN QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE LOS POSTES, CON EL FIN DE EVITAR VIBRACIONES.
86.7 | NORMATIVIDAD | LOS POSTES DEBEN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE NTC EN SU CONSTRUCCIÓN
86.8 | LOS BRAZOS DE LAS CÁMARAS DEBEN ESTAR BIEN ADOSADOS Y CON SOPORTE, DE FORMA QUE NO HAYA VIBRACIONES QUE PUEDAN PERTURBAR LA APRECIACIÓN DE LA SEÑAL.
ELÉCTRICOS
87 | CABLEADO DE FUERZA ELÉCTRICO |  | OFRECIDO
87.1 | CABLE NO 12 PREENTORCHADO 3 HILOS NO.12THHN FASE NEGRA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE EN CANALETA O TUBERÍA, TODOS LOS CONSUMIBLES MENORES SERÁN POR PARTE DEL OFERENTE. EL OFERENTE SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ÍTEM.
87.2 | CABLE NO 12 PREENTORCHADO 3 HILOS NO.12THHN FASE ROJO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE EN CANALETA O TUBERÍA, TODOS LOS CONSUMIBLES MENORES SERÁN POR PARTE DEL OFERENTE. EL OFERENTE SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ÍTEM.
87.3 | TERMINALES DE AUTODESFORRE 3M | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES DE AUTODESFORRE ,TODOS LOS CONSUMIBLES MENORES SERÁN POR PARTE DEL OFERENTE. EL OFERENTE SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ÍTEM.
87.4 | ACOMETIDA | TENDIDO DE CABLE EN CANALETA O TUBERÍA, SE DEBE COTIZAR ÚNICAMENTE METRO LINEAL, TODOS LOS CONSUMIBLES MENORES SERÁN POR PARTE DEL OFERENTE. EL OFERENTE SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ÍTEM. ESTA ACTIVIDAD SE DEBE DE COTIZAR POR ML INCLUYENDO TODAS SUS LÍNEAS COMO UN TODO.
87.5 | CABLEADO ELÉCTRICO, DEBE AJUSTARSE A LAS SUGERENCIAS Y EXIGENCIAS, ASI LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEBE REGIRSE Y CUMPLIR POR LA NORMATIVIDAD ELÉCTRICA VIGENTE COMO EL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL, NTC 2050 Y LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS COMO RETIE, RETILAP, ADEMÁS DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE LA EMPRESA DE ENERGÍA Y/O DUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE SE EJECUTE EL PROYECTO.
88 | REFLECTOR 100W-7500LM - 6000K - 50000 H/VIDA ÚTIL |  | OFRECIDO
88.1 | POTENCIA | 100W
88.2 | LUMEN | 7500LM
88.3 | TEMPERATURA COLOR | 6000K
88.4 | VIDA ÚTIL | 50000 H/VIDA ÚTIL
89 | UPS 3 KVA |  | OFRECIDO
89.1 | CAPACIDAD | 3 KVA
89.2 | TIPO | DOBLE CONVERSIÓN ON LINE
89.3 | FACTOR DE POTENCIA | MÍNIMO 0,8
89.4 | VOLTAJE DE ENTRADA | 120V VAC +/-10 % A 60 HZ
89.5 | VOLTAJE DE SALIDA | 120 VAC +/- 3 %
89.6 | % THD EN TENSIÓN | 3%
89.7 | BATERÍAS | SELLADAS LIBRES DE MANTENIMIENTO
89.8 | FICHA TÉCNICA | DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
89.9 | SOPORTE POR BATERÍAS | MÍNIMO DE 20 MINUTOS
90 | TABLERO ELÉCTRICO |  | OFRECIDO
90.1 | TABLERO DE CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO SOBREPUESTO, INCLUYE MARQUILLAS ACRÍLICAS, TODOS LOS CONSUMIBLES MENORES SERÁN POR PARTE DEL CONTRATISTA, EL CONTRATISTA SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ÍTEM.
90.2 | BREAKER MONOPOLAR DE 1X20A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER PARA TABLERO INCLUYE SUS EMPALMES, TODOS LOS CONSUMIBLES MENORES POR PARTE DEL OFERENTE. EL OFERENTE SUMINISTRARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA DICHO ÍTEM.
91 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12000 BTU |  | OFRECIDO
91.1 | MARCA
91.2 | REFERENCIA
91.3 | CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN | 12000 BTU
91.4 | REFRIGERANTE ECOLÓGICO
91.5 | INSTALACIÓN | DEBE INCLUIR ACOMETIDA ELÉCTRICA, PROTECCIONES, GAS REFRIGERANTE, ADECUACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y DEMÁS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN.
91.6 | TIPO | MINISPLIT
91.7 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS | LOS NECESARIOS DURANTE LA GARANTÍA
91.8 | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS | LOS NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE LA GARANTÍA
91.9 | FICHA TÉCNICA | DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
92 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU |  | OFRECIDO
92.1 | MARCA
92.2 | REFERENCIA
92.3 | CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN | 24000 BTU
92.4 | REFRIGERANTE ECOLÓGICO
92.5 | INSTALACIÓN | DEBE INCLUIR ACOMETIDA ELÉCTRICA, PROTECCIONES, GAS REFRIGERANTE, ADECUACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y DEMÁS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN.
92.6 | TIPO | MINISPLIT
92.7 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS | LOS NECESARIOS DURANTE LA GARANTÍA
92.8 | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS | LOS NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE LA GARANTÍA
92.9 | FICHA TÉCNICA | DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)