## Disponibilidad
DISPONIBILIDAD
ANS Y CÁLCULO DE LOS KPI DE DISPONIBILIDAD Y DESCUENTO OPERATIVO ( D.O.) PARA LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO BUSINESS PLAZA
[10 empty] | D.O. 1 | D.O. 2 | D.O. 3 | D.O. 4
[10 empty] | 98%≤Dmes≤100% | 95%≤Dmes<98% | 85%≤Dmes<95% | Dmes<85%
[10 empty] | 0% | 2% | 3% | 5%
ANEXO TÉCNICO | DESCRIPCIÓN COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA | CANTIDAD ELEMENTOS | TOTAL ELEMENTOS | ELEMENTOS REPORTADOS FUERA DE SERVICIO | KPI DE DISPONIBILIDAD ( KPId) | DISPONIBILIDAD ACORDADA CONTRATO >= 98% | DESCUENTO OPERATIVO
2 | Aire acondicionado de Precisión | Unidad manejadora de aire acondicionado | Crítico | 5 | 98 | 1 | 80% | >=98% | 5%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Chillers | Crítico | 2 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Bombas | Crítico | 2 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Variador | Crítico | 2 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Controlador | Crítico | 1 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Servidor Monitoreo | Crítico | 1 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Sensores( Leak Rope Sensor, Rack Sensor, Temperature Sensor & Humidity | Crítico | 79 |  | 12 | 84.81% | >=98% | 5%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Monitor para rack | Crítico | 2 |  | 1 | 50% | >=98% | 5%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Ethernet Switch | Crítico | 2 |  | 1 | 50% | >=98% | 5%
2 | Aire acondicionado de Precisión | StruxureWare Data Center Expert Basic | Crítico | 1 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Homelynk | Crítico | 1 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | UPS de 45KVA | Crítico | 4 | 19 | 1 | 75% | >=98% | 5%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | UPS 60KVA | Crítico | 1 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | 1 UPS DE 2 KVA | Crítico | 1 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Tableros de Transferencia | Crítico | 2 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Tableros eléctricos | Crítico | 8 |  | 1 | 87.5% | >=98% | 3%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Fases de carga | Crítico | 1 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Planta eléctrica DIESEL | Crítico | 1 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Banco de baterías | Crítico | 1 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
7 | CCTV interno y control de acceso | CCTV interno-camaras | No Crítico | 146 | 159 | 10 | 93.15% | >=98% | 3%
7 | CCTV interno y control de acceso | CCTV interno-Servidor | No Crítico | 2 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
7 | CCTV interno y control de acceso | CCTV interno-Estaciones de computo | No Crítico | 2 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
7 | CCTV interno y control de acceso | CCTV interno-Switch | No Crítico | 9 |  | 1 | 88.89% | >=98% | 3%
7 | CCTV interno y control de acceso | Control de acceso-panel de control | No Crítico | 26 | 26 | 4 | 84.62% | >=98% | 5%
7 | CCTV interno y control de acceso | Control de acceso-Lectoras Biometricas | No Crítico | 20 |  | 2 | 90% | >=98% | 3%
7 | CCTV interno y control de acceso | Control de acceso-Lectoras de proximidad | No Crítico | 32 |  | 6 | 81.25% | >=98% | 5%
7 | CCTV interno y control de acceso | Pulsador de salida | No Crítico | 2 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
10 | Sistema contra incendios | Componetes sistema contra incendios: Detectores fotoeléctrico direccionable (150), 3 detector térmico (3), Corneta Luz Estroboscópica (8),• Panel de control (1), módulos direccionables (2), Sirenas (2) y Detectores de humo (2), • Estación manual de aborto (8),• Cilindro FM200 AC 375Lb (1), Estación manual de descarga (8),• Rociadores (150), manometros (9), Válvulas(7), • Stopper alarma sti-1130 p/estación (8), Modulo aom-2rf (17) | No Crítico | 373 | 373 | 20 | 94.64% | >=98% | 3%
11 | Automatización, iluminación y sonido | Componetes de automatización e iluminación cuenta con: Aplicativo Andover Continum (1), controlador del bus de comunicaciones (1), Conversor de protocolo (1), Sistema SCADA (1), servidor (1), Z Max (3) | No Crítico | 8 | 8 | 1 | 87.5% | >=98% | 3%
11 | Automatización, iluminación y sonido | Componentes de sonido ambiental: Bafle de cielo 17 W (14), estación de trabajo (1), Monitor (1), Bafle de 30 W (2), Bafle de 10W (4), bafle de alta definición (1),Matriz digital 8X8 IP (1),Módulo de 8 entradas digitales (1),Módulo de 8 Salidas de Audio Análogo (1),Amplificador de 250 watts X 2 en línea 70/100 (2),Amplificador de 250 watts X 1 en línea 70/100 (1), Amplificador de 400 watts X 2 en línea 70/100 (1),Micrófono para anuncios (1), Amplificadores de 60 watts línea 70/100 (2),Bafles para salas múltiples ubicados en cielo.10 watts (2) y Micrófono inalámbrico de solapa (2) | No Crítico | 40 | 40 | 10 | 75% | >=98% | 5%

## Oportunidad
OPORTUNIDAD
ANS Y CÁLCULO DE LOS KPI DE OPORTUNIDAD PARA LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO BUSINESS PLAZA Y DESCUENTO OPERATIVO (D.O.)
[13 empty] | D.O. 1 | D.O. 2 | D.O. 3 | D.O. 4
[13 empty] | 98%≤Dmes≤100% | 95%≤Dmes<98% | 85%≤Dmes<95% | Dmes<85%
[13 empty] | 0% | 2% | 3% | 5%
ANEXO TÉCNICO | DESCRIPCIÓN COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA | CANTIDAD ELEMENTOS | TOTAL ELEMENTOS | ELEMENTOS REPORTADOS FUERA DE SERVICIO | FECHA APERTURA CASO EN MESA DE AYUDA | FECHA DE CIERRE MESA DE AYUDA | TIEMPO DE SOLUCIÓN | TIEMPO PACTADO CONTRATO SISTEMA CRÍTICO t <= 2h , SISTEMA NO CRÍTICO t <= 12 h | KPI DE OPORTUNIDAD ( KPIo) | DESCUENTO OPERATIVO
2 | Aire acondicionado de Precisión | Unidad manejadora de aire acondicionado | Crítico | 5 | 98 |  | 2020-03-24 08:00 | 2020-03-24 09:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Chillers | Crítico | 2 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 18:00 | 4 | 2 | 50% | 5%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Bombas | Crítico | 2 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Variador | Crítico | 2 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Controlador | Crítico | 1 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Servidor Monitoreo | Crítico | 1 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 16:45 | 2 | 2 | 100% | 0%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Sensores( Leak Rope Sensor, Rack Sensor, Temperature Sensor & Humidity | Crítico | 79 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Monitor para rack | Crítico | 2 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 17:00 | 3 | 2 | 66.67% | 5%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Ethernet Switch | Crítico | 2 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 20:00 | 6 | 2 | 33.33% | 5%
2 | Aire acondicionado de Precisión | StruxureWare Data Center Expert Basic | Crítico | 1 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Homelynk | Crítico | 1 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | UPS de 45KVA | Crítico | 4 | 19 |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | UPS 60KVA | Crítico | 1 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | 1 UPS DE 2 KVA | Crítico | 1 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Tableros de Transferencia | Crítico | 2 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Tableros eléctricos | Crítico | 8 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Fases de carga | Crítico | 1 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Planta eléctrica DIESEL | Crítico | 1 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Banco de baterías | Crítico | 1 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
7 | CCTV interno y control de acceso | CCTV interno-camaras | No Crítico | 146 | 159 |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-26 15:00 | 1 | 12 | 1200% | 0%
7 | CCTV interno y control de acceso | CCTV interno-Servidor | No Crítico | 2 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-26 15:00 | 1 | 12 | 1200% | 0%
7 | CCTV interno y control de acceso | CCTV interno-Estaciones de computo | No Crítico | 2 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-26 15:00 | 1 | 12 | 1200% | 0%
7 | CCTV interno y control de acceso | CCTV interno-Switch | No Crítico | 9 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-26 15:00 | 1 | 12 | 1200% | 0%
7 | CCTV interno y control de acceso | Control de acceso-panel de control | No Crítico | 26 | 26 |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-26 15:00 | 1 | 12 | 1200% | 0%
7 | CCTV interno y control de acceso | Control de acceso-Lectoras Biometricas | No Crítico | 20 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-26 15:00 | 1 | 12 | 1200% | 0%
7 | CCTV interno y control de acceso | Control de acceso-Lectoras de proximidad | No Crítico | 32 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-26 15:00 | 1 | 12 | 1200% | 0%
7 | CCTV interno y control de acceso | Pulsador de salida | No Crítico | 2 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-26 15:00 | 1 | 12 | 1200% | 0%
10 | Sistema contra incendios | Componetes sistema contra incendios: Detectores fotoeléctrico direccionable (150), 3 detector térmico (3), Corneta Luz Estroboscópica (8),• Panel de control (1), módulos direccionables (2), Sirenas (2) y Detectores de humo (2), • Estación manual de aborto (8),• Cilindro FM200 AC 375Lb (1), Estación manual de descarga (8),• Rociadores (150), manometros (9), Válvulas(7), • Stopper alarma sti-1130 p/estación (8), Modulo aom-2rf (17) | No Crítico | 373 | 373 |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-26 15:00 | 1 | 12 | 1200% | 0%
11 | Automatización, iluminación y sonido | Componetes de automatización e iluminación cuenta con: Aplicativo Andover Continum (1), controlador del bus de comunicaciones (1), Conversor de protocolo (1), Sistema SCADA (1), servidor (1), Z Max (3) | No Crítico | 8 | 8 |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-26 15:00 | 1 | 12 | 1200% | 0%
11 | Automatización, iluminación y sonido | Componentes de sonido ambiental: Bafle de cielo 17 W (14), estación de trabajo (1), Monitor (1), Bafle de 30 W (2), Bafle de 10W (4), bafle de alta definición (1),Matriz digital 8X8 IP (1),Módulo de 8 entradas digitales (1),Módulo de 8 Salidas de Audio Análogo (1),Amplificador de 250 watts X 2 en línea 70/100 (2),Amplificador de 250 watts X 1 en línea 70/100 (1), Amplificador de 400 watts X 2 en línea 70/100 (1),Micrófono para anuncios (1), Amplificadores de 60 watts línea 70/100 (2),Bafles para salas múltiples ubicados en cielo.10 watts (2) yMicrófono inalámbrico de solapa (2) | No Crítico | 40 | 40 |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-26 15:00 | 1 | 12 | 1200% | 0%