## Anexo No. 07
ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y CCTV DE LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN.
CÁMARA FIJA TIPO DOMO PARA INTERIORES
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
SENSOR DE IMAGEN | CMOS RGB DE BARRIDO PROGRESIVO DE 1/2.9"
LENTE | 2,8 MM, F2.0
CAMPO DE VISIÓN HORIZONTAL | 105°
CAMPO DE VISIÓN VERTICAL | 58°
ILUMINACIÓN MÍNIMA | COLOR: 0,17 LUX A 50 IRE, F2.0 B/N: 0,03 LUX A 50 IRE, F2.0 0 LUX CON ILUMINACIÓN CON INFRARROJOS ACTIVADA
COMPRESIÓN DE VÍDEO | H.264 BASE PROFILE, MAIN PROFILE Y HIGH PROFILE (MPEG-4 PARTE 10/AVC) H.265 MAIN PROFILE(MPEG-H PARTE 2/HEVC) MOTION JPEG
RESOLUCIÓN | DE 1920X1080 A 160X90
VELOCIDAD DE IMAGEN | HASTA 25/30 IMÁGENES POR SEGUNDO CON UNA FRECUENCIA DE LA RED ELECTRICA DE 50/60 HZ
PTZ | PTZ DIGITAL
PROTOCOLOS COMPATIBLES | IPV4, IPV6 USGV6, HTTP, HTTPSᵃ, SSL/TLSᵃ, QOS LAYER 3 DIFFSERV, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, BONJOUR, UPNP®, SNMP V1/V2C/V3 (MIB-II), DNS, DYNDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, SIP, LLDP
SEGURIDAD | PROTECCIÓN CON CONTRASEÑA, FILTRADO DE DIRECCIONES IP, CIFRADO HTTPSᵃ, CONTROL DE ACCESO A LA RED IEEE 802.1X (EAP-TLS)A, AUTENTICACIÓN DIGEST, REGISTRO DE ACCESO DE USUARIOS, GESTIÓN CENTRALIZADA DE CERTIFICADOS, PROTECCIÓN CONTRA RETRASOS DE FUERZA BRUTA, FIRMWARE FIRMADO, ARRANQUE SEGURO
MEMORIA | 512 MB DE RAM, 512 MB DE FLASH
ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET (POE) IEEE 802.3AF/802.3AT TIPO 1 CLASE 3 TÍPICOS: 3,7 W; MÁX: 7W
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | DE -30 °C A 50 °C HUMEDAD RELATIVA DEL 5 AL 95 % (SIN CONDENSACIÓN)
SOSTENIBILIDAD | SIN PVC
GARANTÍA | 3 AÑOS MÍNIMO
CÁMARA FIJA TIPO BULLET PARA EXTERIORES
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
SENSOR DE IMAGEN | CMOS DE BARRIDO PROGRESIVO DE 1/2,8”
LENTE | 3–10.5 MM, F1.4
CAMPO DE VISIÓN HORIZONTAL | 95˚–35˚
CAMPO DE VISIÓN VERTICAL | 51˚–20˚
ILUMINACIÓN MÍNIMA | 3–10,5 MM, A 50 IRE F1.4: COLOR:0,12 LUX A 30 IMÁGENES POR SEGUNDO COLOR:0,24 LUX A 60 IMÁGENES POR SEGUNDO B/N:0,01 LUX A 30 IMÁGENES POR SEGUNDO B/N:0,02 LUX A 60 IMÁGENES POR SEGUNDO
COMPRESIÓN DE VÍDEO | H.264 BASE PROFILE, MAIN PROFILE Y HIGH PROFILE (MPEG-4 PARTE 10/AVC) MOTION JPEG
RESOLUCIÓN | HDTV 1080P 25/30 IMÁGENES POR SEGUNDO (WDR): DE 1920X1080 A 160X90 HDTV 1080P 50/60 IMÁGENES POR SEGUNDO (SIN WDR): DE 1920X1080 A 160X90 CUMPLE LAS PARTES RELEVANTES DE LA NORMA SMPTE 274M (HDTV 1080P).
VELOCIDAD DE IMAGEN | HASTA 50/60 IMÁGENES POR SEGUNDO (50/60 HZ, SIN WDR) EN TODAS LAS RESOLUCIONES
PTZ | DIGITAL PTZ
AYUDA INTEGRADA PARA LA INSTALACIÓN | CONTADOR DE PÍXELES, ZOOM REMOTO, ENFOQUE REMOTO
PROTOCOLOS COMPATIBLES | IPV4, IPV6 USGV6, HTTP, HTTPSᵃ, SSL/TLSᵃ, QOS LAYER 3 DIFFSERV, FTP, CIFS/SMB, SMTP, BONJOUR, UPNPᵀᴹ, SNMP V1/V2C/V3 (MIB-II), DNS, DYNDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH LLDP
SEGURIDAD | PROTECCIÓN POR CONTRASEÑA, FILTRADO DE DIRECCIONES IP, CIFRADO HTTPSᵃ, CONTROL DE ACCESO A LA RED IEEE 802.1X (EAP-TLS) ᵃ, AUTENTICACIÓN DIGEST, REGISTRO DE ACCESO DE USUARIOS, PROTECCIÓN CONTRA RETRASOS DE FUERZA BRUTA, FIRMWARE FIRMADO
MEMORIA | 512 MB RAM, 256 MB FLASH
ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET IEEE 802.3AF/802.3AT TIPO 1 CLASE 3 TÍPICOS: 4,6 W, 11 W MÁX.
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | DE -30 °C A 55 °C DE -30 °C A 60 °C CUANDO LOS LED IR ESTÁN APAGADOS HUMEDAD RELATIVA DEL 10 AL 100 % (CON CONDENSACIÓN)
SOSTENIBILIDAD | SIN PVC
GARANTÍA | 3 AÑOS MÍNIMO
CÁMARA FIJA TIPO MINIDOMO PARA ASCENSOR
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
SENSOR DE IMAGEN | CMOS RGB DE BARRIDO PROGRESIVO DE 1/3"
LENTE | MONTURA M12, IRIS FIJO, ENFOQUE FIJO 2,8 MM, F2.0
CAMPO DE VISIÓN HORIZONTAL | 106°
CAMPO DE VISIÓN VERTICAL | 59°
SENSIBILIDAD LUMINICA | 0,25 LUX A 50 IRE F2.0
COMPRESIÓN DE VÍDEO | H.264 BASE PROFILE, MAIN PROFILE Y HIGH PROFILE (MPEG-4 PARTE 10/AVC) MOTION JPEG
RESOLUCIÓN | DE 1920X1080 (1080P) A 320X240
VELOCIDAD DE IMAGEN | 25/30 IMÁGENES POR SEGUNDO CON UNA FRECUENCIA DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE 50/60 HZ
PTZ | PTZ DIGITAL
PROTOCOLOS COMPATIBLES | IPV4, IPV6 USGV6, HTTP, HTTPSᵃ, SSL/TLSᵃ, QOS LAYER 3 DIFFSERV, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, BONJOUR, UPNPᵀᴹ, SNMPV1/V2C/V3 (MIB-II), DNS, DYNDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, HDMI 1.4B, LLDP
SEGURIDAD | PROTECCIÓN POR CONTRASEÑA, FILTRADO DE DIRECCIONES IP, CIFRADO HTTPSA, CONTROL DE ACCESO A LA RED IEEE 802.1XA, AUTENTICACIÓN DIGEST, REGISTRO DE ACCESO DE USUARIOS, GESTIÓN CENTRALIZADA DE CERTIFICADOS, PROTECCIÓN CONTRA RETRASOS DE FUERZA BRUTA, FIRMWARE FIRMADO.
MEMORIA | 512 MB DE RAM, 256 MB DE MEMORIA FLASH
ALIMENTACIÓN | A TRAVÉS DE ETHERNET (POE) IEEE 802.3AF/802.3AT TIPO 1 CLASE 1 2,6 W TÍPICOS, 3,0 W MÁX.
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | DE 0 °C A 45 °C HUMEDAD RELATIVA DEL 15 AL 85 % (SIN CONDENSACIÓN)
SOSTENIBILIDAD | SIN PVC 55% PLASTICO RECICLADO
GARANTÍA | 3 AÑOS MÍNIMO
LICENCIA CAMARA
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
COMPATIBILIDAD | VMS ACTUAL
TIPO DE LICENCIA | CÁMARA
ALMACENAMIENTO PARA CÁMARA (77 TB)
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CAPACIDAD EFECTIVA | 77TB
DISCOS | NL-SAS 4TB
RPM DISCOS | 7200
RAID | 6
EXPANSIONES DE DISCOS | DRIVE BOX (DBX)
LICENCIAMIENTO | HUS 150 BASE OPERATING SYSTEM M LICENSE HUS 150 BASE OPERATING SYSTEM SECURITY EXTENSION LICENSE
SOPORTE | FÁBRICA 7X24
INCLUYE | EQUIPOS CABLES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
GARANTÍA | 2 AÑOS
LICENCIA WINDOWS SERVER 2016 DATACENTER
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
COMPATIBILIDAD | SERVIDOR DE VIDEO ACTUAL
TIPO DE LICENCIA | SISTEMA OPERATIVO
LICENCIA PARA GENETEC CA PROFESSIONAL
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR | GENETEC
REFERENCIA | INDICAR | GSC-SY-S2P-UP
LECTORES | HASTA 256 | CUMPLE
COMPATIBLE | VMS ACTUAL | CUMPLE
LECTOR BIOMÉTRICO DE HUELLA Y TARJETAS - LICENCIA 500 USUARIOS
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
DIMENSIONES | ALTO: 156 MM, ANCHO 68 MM, PROFUNDIDAD 62 MM
CPU | ARM® CORTEX™-A9 CORE 1GHZ
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | DE 12V A 24V DC POWER OVER ETHERNET (POE), COMPATIBLE CON SWITCHES POE+
CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA: -20°C A 55°C HUMEDAD: 10% A 80% (SIN CONDENSACIÓN)
PESO | 280 GRAMOS
NORMAS DE SEGURIDAD | CE, CB, FCC, BIS, UL294 (USO INTERIOR)
CUMPLE CON ROHS, REACh y WEEE | SI
COMUNICACIÓN DE RED | ETHERNET, RS485, USB WI-FI (OPCIONAL)
COMUNICACIÓN | PUERTOS WIEGAND DE ENTRADA Y SALIDA (CONFIGURABLES HASTA 512 BITS), OSDP, RELÉ, 2 GPI (INCLUYENDO MONITOREO DE PUERTA), 2 GPO
LECTOR DE TARJETA SIN CONTACTO | PROX®
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INTERNO | FLASH 512 MB, RAM 512 MB, 1 MILLÓN DE TRANSACCIONES
CANTIDAD DE USUARIOS Y PLANTILLAS | HASTA 10,000 USUARIOS, 3 PLANTILLAS POR CADA USUARIO
GRADO CONTRA IMPACTOS MECÁNICOS | IK08
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | IP65
TIEMPO DE IDENTIFICACIÓN | 1 SEGUNDO EN 1:10.000 USUARIOS
DEBE INCLUIR LED MULTICOLOR Y ZUMBADOR | SI, MÍNIMO 3 COLORES
GARANTÍA | MÍNIMO 1 AÑO
LECTOR BIOMÉTRICO DE HUELLA Y TARJETAS - LICENCIA 10.000 USUARIOS
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
DIMENSIONES | ALTO: 156 MM, ANCHO 68 MM, PROFUNDIDAD 62 MM
CPU | ARM® CORTEX™-A9 CORE 1GHZ
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | DE 12V A 24V DC POWER OVER ETHERNET (POE), COMPATIBLE CON SWITCHES POE+
CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA: -20°C A 55°C HUMEDAD: 10% A 80% (SIN CONDENSACIÓN)
PESO | 280 GRAMOS
NORMAS DE SEGURIDAD | CE, CB, FCC, BIS, UL294 (USO INTERIOR)
CUMPLE CON ROHS, REACh y WEEE | SI
COMUNICACIÓN DE RED | ETHERNET, RS485, USB WI-FI (OPCIONAL)
COMUNICACIÓN | PUERTOS WIEGAND DE ENTRADA Y SALIDA (CONFIGURABLES HASTA 512 BITS), OSDP, RELÉ, 2 GPI (INCLUYENDO MONITOREO DE PUERTA), 2 GPO
LECTOR DE TARJETA SIN CONTACTO | PROX®
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INTERNO | FLASH 512 MB, RAM 512 MB, 1 MILLÓN DE TRANSACCIONES
CANTIDAD DE USUARIOS Y PLANTILLAS | HASTA 10,000 USUARIOS, 3 PLANTILLAS POR CADA USUARIO
GRADO CONTRA IMPACTOS MECÁNICOS | IK08
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | IP65
TIEMPO DE IDENTIFICACIÓN | 1 SEGUNDO EN 1:10.000 USUARIOS
DEBE INCLUIR LED MULTICOLOR Y ZUMBADOR | SI, MÍNIMO 3 COLORES
LICENCIA PARA 10.000 USUARIOS | INCLUIDA
GARANTÍA | MÍNIMO 1 AÑO
LECTOR DE TAGS
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
MODELO | INDICAR
VOLTAJE DE OPERACIÓN | 9 A 12 VDC (2 A)
CORRIENTE DE ENTRADA | STANDBY: 0.2 A MAX, LECTURA: 1.2 A MAX
DISTANCIA DE LECTURA | HASTA 12 M (AJUSTABLE)
PROTOCOLO DE TRANSMISIÓN | WIEGAND 26-BIT (PERSONALIZADO: WIEGAND 34-BIT HASTA 64-BIT)
MÁXIMA DISTANCIA DE CABLEADO | 150 M – MODO WIEGAND 1000 M RS-485 – MODO OSDP
FRECUENCIA | 902–928 MHZ
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | -20°C A 80°C
HUMEDAD DE OPERACIÓN | 0 A 95% (SIN CONDENSACIÓN)
DIMENSIONES | 44.5 X 44.5 X 6.7 CM
PESO | 4.2 KG
GARANTÍA | MÍNIMO 2 AÑOS
CONTROLADOR MAESTRO
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
MODELO | INDICAR
PROCESADOR | ONBOARD INTEL ATOM E3825 1.33GHZ DUAL-CORE CPU
MENORÍA | 2GB OF DDR3 DRAM 16GB ON-BOARD SATA FLASH (SSD) FOR OS, FIRMWARE Y BASE DE DATOS
COMUNICACIONES | DOS (2) PUERTOS ETHERNET GIGABIT 10/100/1000 MBPS CUATRO PUERTOS RS-485 EMBEBIDOS (EXPANDIBLE A 12 PUERTOS)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 9-16VDC Ó POE+ (IEEE 802.3AT) EN UN (1) PUERTO ETHERNET
EQUIPOS SOPORTADOS | 32 HID VERTX 32 MERCURY SECURITY EP PANELES (HASTA 256 LECTORES) 32 AXIS A1001 CONTROLADORA DE RED PARA PUERTA 128 ASSA ABLOY IP LOCKS (POE OR WIFI) 64 ASSA ABLOY APERIO-ENABLED CERRADURAS INALÁMBRICAS 64 SALTO SALLIS CERRADURAS INALÁMBRICAS 256 ALLEGION SCHLAGE AD-SERIES, CERRADURAS NDE Y LE 256 SIMONSVOSS SMARTINTEGO CERRADURAS
CERTIFICACIONES | UL 294 Y ULC S319, CE APPROVAL, ROHS COMPLIANT, FCC CLASS A, EN60839-11-1
CONDICIONES DE OPERACIÓN | 0°C A 50°C, HUMEDAD RELATIVA 5% A 95% CON CONDENSADA
DIMENSIONES | 17.5 × 10.7 CM
GABINETE | INCLUIDO
GARANTÍA | MÍNIMO 2 AÑOS
CONTROLADORA DE DOS PUERTOS
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
MODELO | INDICAR
CERTIFICACIONES | UL 294 Y UL 1076 PARA ESTADOS UNIDOS, CSA 205 PARA CANADÁ, FCC CLASE A, MARCA CE Y EN 50130-4 PARA EUROPA, EMC PARA CANADÁ, EUROPA (MARCA CE), AUSTRALIA (MARCA C-TICK), NUEVA ZELANDA, JAPÓN.
PUERTOS DE COMUNICACIÓN | RS-485 – DOS CABLES. DOS ESTÁNDARES SIA PUERTOS WIEGAND / CLOCK-AND-DATA
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 60 MA @ 9-18 VDC (SIN LECTORAS CONECTADAS). CUANDO VERTX SUMINISTRA CORRIENTE A LAS LECTORAS, RECOMENDAMOS UNA ALIMENTACIÓN DE 600 MA @ 9-18 VDC. EL V100 PUEDE SUMINISTRAR HASTA 500 MA A DOS LECTORAS.
SALIDAS | HASTA 4 SALIDAS DE RELÉ SIN ENCLAVAMIENTO (2 CERRADURAS DE PUERTA, 2 DISPOSITIVOS AUXILIARES)
ENTRADAS | ENTRADAS: HASTA 7 ENTRADAS (2 INTERRUPTORES DE MONITOR DE PUERTA, 2 INTERRUPTORES DE SOLICITUD DE SALIDA, AC FAIL MONITOR *, MONITOR DE FALLA DE BATERÍA *, SABOTAJE DE GABINETE *)
CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA ENTRE 0° Y 50°C
DIMENSIONES | 147,32 MM DE ANCHO X 122,55 MM DE ALTO X 32,38 MM DE LARGO
PESO | 0,35 KG
GARANTÍA | MÍNIMO 1 AÑO
ELECTROIMÁN 600 LIBRAS
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
VOLTAJE DE OPERACIÓN | 12/24 VDC
CONSUMO DE CORRIENTE | 12V/500MA - 24V/250MA
FUERZA DE SUJECIÓN | 600LB (250KG)
CONTACTOS SECOS | NC, COM, NO
ANTIREMANENTE | INCLUIDO
LED INDICADOR | SI
TEMPORIZADOR | 0, 3, 6 Y 9 SEGUNDOS
GARANTÍA | 3 AÑOS
BOTON NO TOUCH
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
ALIMENTACIÓN | 12-24 VAC/V C.C.
FLUJO DE CORRIENTE | 120 MA@12V C.C.
TIPO DE RELEVADOR | CONTACTO SECO
TIEMPO DE RESPUESTA | 10 MS
COLOR LEDS | EN ESPERA: ROJO, ACTIVADO: VERDE
TIEMPO DE SALIDA | AJUSTABLE, 0.5~30 SEG., PALANCA, O MIENTRAS EL SENSOR ESTÉ ACTIVADO
RANGO DE DETECCIÓN | AJUSTBLE, 6-20 CM
RANGO DE TEMPERATURA | -4°-131° F (-20°-55° C)
GARANTÍA | 3 AÑOS
TORNIQUETE BIDIRECCIONAL
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
MODELO | INDICAR
MATERIAL TAPA | ACERO INOX. AISI 304 CEPILLADO
CABEZAL | ACERO CARBONO PINTADO CON TINTA EPOXI A POLVO CON ACABADOS EN ACERO INOX
BRAZOS | ACERO INOX. AISI 304 CEPILLADO CON TAPAS PROTECTORAS EN MATERIAL PLÁSTICO
FUNCIONALIDAD | ELECTRO-MECÁNICO PARA EL CONTROL DEL PASO EN LOS DOS SENTIDOS
CONSUMO MÁXIMO | 60 W
ÍNDICE DE PROTECCIÓN | IP53
MCEF (CICLOS PROMEDIO ENTRE FALLAS) | 1 MILLÓN DE CICLOS
MTEF (TIEMPO PROMEDIO ENTRE FALLAS) | 20,000 HORAS
MTTR (TIEMPO PROMEDIO PARA REPAROS) | MÁXIMO 30 MIN.
TEMPERATURA DE TRABAJO | -5°C A 50°C
HUMEDAD RELATIVA | MÁX. 95% SIN CONDENSACIÓN
PESO | 60 KG.
DIMENSIONES | ALTO GABINETE 965 ANCHO GABINETE 230 LARGO BRAZO 500
ALIMENTACIÓN | 110 / 220 V
MECANISMO: | EL CONTROL DE OPERACIÓN DEL EQUIPO ES REALIZADO POR UN MECANISMO ELECTROMECÁNICO LOCALIZADO EN LA PARTE INTERNA DEL PEDESTAL. SU BLOQUEO ES AUTOMÁTICO DESPUÉS QUE EL USUARIO PASA POR EL EQUIPO.
INTERRUPCIÓN DE ENERGÍA | EN CASOS DE INTERRUPCIÓN DE ENERGÍA O EVENTOS DE EMERGENCIA, EL EQUIPO FUE PROYECTADO PARA PERMANECER LIBRE EN AMBOS SENTIDOS, DESPUÉS QUE ES RESTABLECIDO LA ENERGÍA, VOLVIENDO A SU ESTA NORMAL DE FUNCIONAMIENTO
INTERFAZ | EL EQUIPAMIENTO VIENE EQUIPADO CON UN MÓDULO DE CONTROL LLAMADO PWAC RESPONSABLE POR EL CONTROL DE PASO DEL USUARIO, ASÍ COMO LAS SEÑALES OPERACIONALES Y ORIENTATIVAS, COMO ALARMAS SONORAS Y PICTOGRAMAS
INCLUYE | CABLEADO, CONECTORES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
GARANTÍA | MÍNIMO 1 AÑO
PUERTA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
MODELO | INDICAR
MATERIAL TAPA | ACERO INOX. AISI 304 CEPILLADO
MATERIAL PEDESTAL | ACERO INOX AISI 304 CEPILLADO CON PUERTA Y TAPA FRONTAL DE CARBONO, PINTADOS CON TINTA EPOXI EN POLVO
MATERIAL PANTALLA | ACRÍLICO TRANSPARENTE 5 MM CON ETIQUETA CON SÍMBOLO DOBLE CARA
MATERIAL BRAZOS | ACERO INOX AISI 304 CEPILLADO
FUNCIONALIDAD | ELECTROMECÁNICO PARA EL CONTROL DE PASO EN LOS DOS SENTIDOS
CONSUMO MÁXIMO | 60 W
ÍNDICE DE PROTECCIÓN | IP42
MCEF (MEDIA DE CICLOS ENTRE FALLOS) | 1 MILLÓN DE CICLOS
MTEF (MEDIA DE TIEMPO ENTRE FALLOS): | 20.000 HORAS
MTTR (MEDIA DE TIEMPO PARA REPARACIÓN) | MÁX. 30 MIN.
TEMPERATURA DE TRABAJO | 0 °C A 50°C
HUMEDAD RELATIVA | MÁX. 95% SIN CONDENSACIÓN
PESO APROXIMADO | 35 KG.
DIMENSIONES | ALTO X ANCHO X PROFUNDO : 1025 X 875 X 238 MM
ALIMENTACIÓN | 110 / 220 VAC
MECANISMO: | EL CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO ES REALIZADO POR UN MECANISMO ELECTROMECÁNICO LOCALIZADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL PEDESTAL. SU BLOQUEO ES AUTOMÁTICO DESPUÉS DEL RETORNO DEL BRAZO A LA POSICIÓN ORIGINAL.
INTERRUPCIÓN DE ENERGÍA | EN LOS CASOS DE INTERRUPCIÓN DE ENERGÍA O EVENTOS DE EMERGENCIA, EL EQUIPO FUE DESARROLLADO PARA QUEDA LIBRE EN AMBOS SENTIDOS, VOLVIENDO A SU FUNCIONAMIENTO NORMAL DESPUÉS DEL RESTABLECIMIENTO DE LA ENERGÍA INTERRUMPIDA.
INTERFAZ | EL EQUIPO PUEDE SER SUMINISTRADO CON EL MÓDULO DE CONTROL PWAC RESPONSABLE POR EL CONTROL DE PASO DEL USUARIO, ASÍ COMO LAS SEÑALES OPERACIONALES Y DE ORIENTACIÓN Y PICTOGRAMAS.
INCLUYE | CABLEADO, CONECTORES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
GARANTÍA | MÍNIMO 1 AÑO
BOTON DE EMERGENCIA INALÁMBRICO
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
RANGO DE SEÑAL WIRELESS | 150M
FRECUENCIA | 315 MHZ
LED | SI
BATERÍA | 12 VDC ALCALINA
BOTONES | 1
GARANTÍA | MÍNIMO 1 AÑO
BOTÓN DE EMERGENCIA ANTIVANDALICO CON BUZER Y STOPPER
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
COLOR | VERDE
MATERIAL | POLICARBONATO
RESET | ILUMINADO
TIPO | EXIT - SALIDA
AVISOS | ESPAÑOL
ALIMENTACIÓN | 125/250 VAC
RESISTENCIA MATERIAL | -40°C A 121°C
INCLUYE | BUZER Y STOPPER
GARANTÍA | 3 AÑOS
TARJETAS DE PROXIMIDAD VISITANTES
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
MODELO | INDICAR
TIPO | IC
CERTIFICACIÓN | ISO 18000-6C
FRECUENCIA | 802 -927
APLICACIÓN | GLASS
PROTOCOLO | EPC CLASS 1 GEN 2
MEMORIA | EPC-96BITS USER - 512 BITS TID - 64BITS
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | -25°C A 50°C
GARANTÍA | MÍNIMO 2 AÑOS
TAG DE LARGO ALCANCE PARA EXTERIOR (MOTOS)
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
MODELO | INDICAR
FRECUENCIA | 860-900 MHZ (EU)/902-927 MHZ (US)
MATERIAL | ABS
MEMORIA | EPC – 96 BITS USER – 512 BITS TID – 64 BITS
PROTOCOLO | EPC CLASS 1 GEN 2
ENTORNO DE OPERACIÓN | USO AL AIRE LIBRE
DIMENSIONES | 3.11X 1.22 X 0.37 IN. (79 X 31 X 9.5 MM)
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | -4˚F A 140˚F (-20˚C A 60˚C)
GARANTÍA | MÍNIMO 1 AÑO
ENROLADOR DE HUELLAS USB
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
INTERFAZ | USB
TIEMPO DE AUTENTICACIÓN | < 0,7 SEGUNDOS
CERTIFICACIONES | FBI PIV IQS, MINEX COMPLIANT ALGORITHMS, STQC
GARANTÍA | 3 AÑOS
CONCENTRADOR DE POTENCIA PARA EQUIPOS POE+ 12 PUERTOS
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
ENTRADAS | 12 PUERTOS
VELOCIDAD DE DATOS | 10/100/1000 MBPS
NORMATIVIDAD | IEEE 802,3 - IEEE802,3U, IEEE 802,3AB IEEE 802,3AT IEEE 802,3AF RFC 768: UDP RFC: 791 IP RFC 2068HTTP RFC 1157:SNMP V1 RFC1902:SNMP V2C RFC 5424:SYSLOG
DETECCIÓN | AUTOMÁTICA ENERGÍA DE DISPOSITIVO
VENTILACIÓN | 3 VENTILADORES
FUENTE | 100 -240V
DIMENSIONES | 440 X 300 X44 MM
TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN | MID-SPAN
CONSUMO DE ENERGÍA | 440 WATTS
REGULACIÓN | FCC PART 15 CLASSB , CE
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0 - 50 °C
TEMPERATURA DA ALMACENAJE | -10 - 70 °C
HUMEDAD | 5 - 95% NO CONDENSACIÓN
GARANTÍA | MÍNIMO 1 AÑO
CONCENTRADOR PARA TRANSMISIÓN DE POTENCIA A EQUIPOS POE+ 24 PUERTOS
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
ENTRADAS | 24 PUERTOS
VELOCIDAD DE DATOS | 10/100/1000 MBPS
NORMATIVIDAD | IEEE 802,3 - IEEE802,3U, IEEE 802,3AB IEEE 802,3AT IEEE 802,3AF RFC 768: UDP RFC: 791 IP RFC 2068HTTP RFC 1157:SNMP V1 RFC1902:SNMP V2C RFC 5424:SYSLOG
DETECCIÓN | AUTOMÁTICA ENERGÍA DE DISPOSITIVO
VENTILACIÓN | 3 VENTILADORES
FUENTE | 100 -240V
DIMENSIONES | 440 X 300 X44 MM
TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN | MID-SPAN
CONSUMO DE ENERGÍA | 720 WATTS
REGULACIÓN | FCC PART 15 CLASSB , CE
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0 - 50 °C
TEMPERATURA DA ALMACENAJE | -10 - 70 °C
HUMEDAD | 20 - 95% NO CONDENSACIÓN
GARANTÍA | MÍNIMO 1 AÑO