## Disp. CCTV
DISPONIBILIDAD
ANS Y CÁLCULO DE LOS KPI DE DISPONIBILIDAD Y DESCUENTO OPERATIVO ( D.O.)
[7 empty] | D.O. 1 | D.O. 2 | D.O. 3 | D.O. 4
[7 empty] | 98%≤Dmes≤100% | 95%≤Dmes<98% | 85%≤Dmes<95% | Dmes<85%
[7 empty] | 0% | 2% | 3% | 5%
ITEM | COMPONENTE | COMUNAS | TOTAL DE ELEMENTOS | ELEMENTOS REPORTADOS FUERA DE SERVICIO | KPI DE DISPONIBILIDAD ( KPId) | DESCUENTO OPERATIVO
4 | CCTV Ciudadano | Cámaras Comunas: 70, 15, 14, 16, 10, y 13. | 903 | 23 | 97.45% | 2%
4 | CCTV Ciudadano | Estaciones Base | 15 | 11 | 26.67% | 5%
4 | CCTV Ciudadano | Centros de Monitoreo | 17 | 2 | 88.24% | 2%
4 | CCTV Ciudadano | Servidores | 68 | 4 | 94.12% | 2%
4 | CCTV Ciudadano | Comunas: 11, 3, 5, 80, 60, 7, 6, 2 | 717 | 21 | 97.07% | 2%
4 | CCTV Ciudadano | Comunas: 50, 90, 1, 12, 4, 8, 9 | 287 | 25 | 91.29% | 2%
5 | CCTV Ciudadano | Video Wall | 3 | 1 | 66.67% | 5%
6 | CCTV Ciudadano | Sistema almacenamiento | 1 | 0 | 100% | 0%
Note on E7: Angelica Maria Lopez: Como asi que elementos reportados fuera de servicio? De donde sacan el dato o es un ejemplo?

## Oportunidad CCTV
OPORTUNIDAD
ANS Y CÁLCULO DE LOS KPI DE OPORTUNIDAD Y DESCUENTO OPERATIVO ( D.O.)
[13 empty] | D.O. 1 | D.O. 2 | D.O. 3 | D.O. 4
[13 empty] | 98%≤Dmes≤100% | 95%≤Dmes<98% | 85%≤Dmes<95% | Dmes<85%
[13 empty] | 0% | 2% | 3% | 5%
ITEM | COMPONENTE | COMUNAS | DIAGNÓSTICO REMOTO (HORAS) | LLEGADA A SITIO (HORAS) | DIAGNÓSTICO EN SITIO (HORAS) | SOLUCIÓN (HORAS) | TIEMPO TOTAL (HORAS) PACTADO | FECHA APERTURA CASO EN MESA DE AYUDA | FECHA DE CIERRE MESA DE AYUDA | TIEMPO DE SOLUCIÓN | KPI DE OPORTUNIDAD ( KPIo) | DESCUENTO OPERATIVO
4 | CCTV Ciudadano | Cámaras Comunas: 70, 15, 14, 16, 10, y 13. | 1 | 4 | 1.6667 | 2 | 8.6667 | 2020-03-24 08:00 | 2020-03-24 10:00 | 2 | 76.92% | 5%
4 | CCTV Ciudadano | Estaciones Base | 1 | 4 | 1.6667 | 2 | 8.6667 | 2020-03-25 02:00 | 2020-03-25 10:00 | 0.33333 | 96.15% | 2%
4 | CCTV Ciudadano | Centros de Monitoreo | 1 | 4 | 1.6667 | 2 | 8.6667 | 2020-03-26 08:00 | 2020-03-26 13:00 | 0.20833 | 97.6% | 2%
4 | CCTV Ciudadano | Servidores | 1 | 4 | 1.6667 | 5 | 11.6667 | 2020-03-27 08:00 | 2020-03-27 10:00 | 0.083333 | 99.29% | 0%
4 | CCTV Ciudadano | Comunas: 11, 3, 5, 80, 60, 7, 6, 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2020-03-28 08:00 | 2020-03-28 10:00 | 0.083333 | 99.17% | 0%
4 | CCTV Ciudadano | Comunas: 50, 90, 1, 12, 4, 8, 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | 2020-03-29 08:00 | 2020-03-29 10:00 | 2 | 81.82% | 5%
4 | CCTV Ciudadano | Video Wall | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2020-03-30 08:00 | 2020-03-30 10:00 | 0.083333 | 99.17% | 0%
4 | CCTV Ciudadano | Sistema almacenamiento | 1 | 4 | 1.6667 | 2 | 8.6667 | 2020-03-31 08:00 | 2020-03-31 10:00 | 0.083333 | 99.04% | 0%
Note on F8: Angelica Maria Lopez: Se requiere pasarlo a dos, dado que los sitios son trabajo en altura y se pueden estar demorando 20 minutos para organizarsen y subir por ende no tendrian una hora para diagnosticar
Note on I8: Angelica Maria Lopez: Supongo que las fechas son un ejemplo?
Note on K8: Angelica Maria Lopez: Como seran medidos los imprevistos para la medición de este tiempo, ejemplo lluvia, horas pico etc

## Disponibilidad
DISPONIBILIDAD
ANS Y CÁLCULO DE LOS KPI DE DISPONIBILIDAD Y DESCUENTO OPERATIVO ( D.O.) PARA LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO BUSINESS PLAZA
[10 empty] | D.O. 1 | D.O. 2 | D.O. 3 | D.O. 4
[10 empty] | 98%≤Dmes≤100% | 95%≤Dmes<98% | 85%≤Dmes<95% | Dmes<85%
[10 empty] | 0% | 2% | 3% | 5%
ANEXO TÉCNICO | DESCRIPCIÓN COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA | CANTIDAD ELEMENTOS | TOTAL ELEMENTOS | ELEMENTOS REPORTADOS FUERA DE SERVICIO | KPI DE DISPONIBILIDAD ( KPId) | DISPONIBILIDAD ACORDADA CONTRATO >= 98% | DESCUENTO OPERATIVO
2 | Aire acondicionado de Precisión | Unidad manejadora de aire acondicionado | Crítico | 5 | 98 | 1 | 80% | >=98% | 5%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Chillers | Crítico | 2 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Bombas | Crítico | 2 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Variador | Crítico | 2 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Controlador | Crítico | 1 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Servidor Monitoreo | Crítico | 1 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Sensores( Leak Rope Sensor, Rack Sensor, Temperature Sensor & Humidity | Crítico | 79 |  | 12 | 84.81% | >=98% | 5%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Monitor para rack | Crítico | 2 |  | 1 | 50% | >=98% | 5%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Ethernet Switch | Crítico | 2 |  | 1 | 50% | >=98% | 5%
2 | Aire acondicionado de Precisión | StruxureWare Data Center Expert Basic | Crítico | 1 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Homelynk | Crítico | 1 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | UPS de 45KVA | Crítico | 4 | 19 | 1 | 75% | >=98% | 5%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | UPS 60KVA | Crítico | 1 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | 1 UPS DE 2 KVA | Crítico | 1 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Tableros de Transferencia | Crítico | 2 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Tableros eléctricos | Crítico | 8 |  | 1 | 87.5% | >=98% | 3%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Fases de carga | Crítico | 1 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Planta eléctrica DIESEL | Crítico | 1 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Banco de baterías | Crítico | 1 |  | 0 | 100% | >=98% | 0%

## Oportunidad
OPORTUNIDAD
ANS Y CÁLCULO DE LOS KPI DE OPORTUNIDAD PARA LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO BUSINESS PLAZA Y DESCUENTO OPERATIVO (D.O.)
[13 empty] | D.O. 1 | D.O. 2 | D.O. 3 | D.O. 4
[13 empty] | 98%≤Dmes≤100% | 95%≤Dmes<98% | 85%≤Dmes<95% | Dmes<85%
[13 empty] | 0% | 2% | 3% | 5%
ANEXO TÉCNICO | DESCRIPCIÓN COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA | CANTIDAD ELEMENTOS | TOTAL ELEMENTOS | ELEMENTOS REPORTADOS FUERA DE SERVICIO | FECHA APERTURA CASO EN MESA DE AYUDA | FECHA DE CIERRE MESA DE AYUDA | TIEMPO DE SOLUCIÓN | TIEMPO PACTADO CONTRATO SISTEMA CRÍTICO t <= 2h , SISTEMA NO CRÍTICO t <= 12 h | KPI DE OPORTUNIDAD ( KPIo) | DESCUENTO OPERATIVO
2 | Aire acondicionado de Precisión | Unidad manejadora de aire acondicionado | Crítico | 5 | 98 |  | 2020-03-24 08:00 | 2020-03-24 09:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Chillers | Crítico | 2 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 18:00 | 4 | 2 | 50% | 5%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Bombas | Crítico | 2 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Variador | Crítico | 2 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Controlador | Crítico | 1 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Servidor Monitoreo | Crítico | 1 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 16:45 | 2 | 2 | 100% | 0%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Sensores( Leak Rope Sensor, Rack Sensor, Temperature Sensor & Humidity | Crítico | 79 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Monitor para rack | Crítico | 2 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 17:00 | 3 | 2 | 66.67% | 5%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Ethernet Switch | Crítico | 2 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 20:00 | 6 | 2 | 33.33% | 5%
2 | Aire acondicionado de Precisión | StruxureWare Data Center Expert Basic | Crítico | 1 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
2 | Aire acondicionado de Precisión | Homelynk | Crítico | 1 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | UPS de 45KVA | Crítico | 4 | 19 |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | UPS 60KVA | Crítico | 1 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | 1 UPS DE 2 KVA | Crítico | 1 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Tableros de Transferencia | Crítico | 2 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Tableros eléctricos | Crítico | 8 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Fases de carga | Crítico | 1 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Planta eléctrica DIESEL | Crítico | 1 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Banco de baterías | Crítico | 1 |  |  | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | 1 | 2 | 200% | 0%