## ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | SUMINISTRO DE CÁMARA FIJA LPR (CÁMARA CON HOUSING + ILUMINADOR)
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
1.1 | MARCA | ESPECIFICAR
1.2 | REFERENCIA | ESPECIFICAR
1.3 | RESOLUCIÓN | 1920 X 1080
1.4 | SENSIBILIDAD | B/N: 0.03 LUX AT 50 IRE F1.4, 0 LUX CON ILUMINACIÓN IR ACTIVA
1.5 | VELOCIDAD DE OBTURACIÓN | 1/66500 S TO 1 S
1.6 | COMPRESIÓN DE VIDEO | H.264 / MJPEG
1.7 | CONECTOR | RJ-45 BLINDADO
1.8 | TEMPERATURA OPERACIÓN | -40 A 60 °C
1.9 | ALIMENTACIÓN | POE TIPO 1 CLASE 3
1.10 | GARANTÍA | 3 AÑOS
LENTE CÁMARA
1.11 | TIPO | INTEGRADO
1.12 | RANGO | 18–137 MM
1.13 | GARANTÍA | 3 AÑOS CON TODA LA CÁMARA
HOUSING CÁMARA
1.14 | ESPECIFICACIONES MEDIO AMBIENTALES Y ENCAPSULADO | IP66- AND NEMA 4X
1.15 | USO | EXTERIOR
1.16 | ÍNDICE DE PROTECCIÓN IK | IK10
1.17 | GARANTÍA | 3 AÑOS CON TODA LA CÁMARA
DISPOSITIVO INFRARROJO O ILUMINADOR
1.18 | TIPO | INTEGRADO A LA CÁMARA
1.19 | RANGO DE DISTANCIA | HASTA 50 METROS
1.20 | FACTOR AMBIENTE | IP66- AND NEMA 4X
1.21 | TEMPERATURA OPERACIÓN | -40 A 60 °C
1.22 | GARANTÍA | 3 AÑOS
SOPORTE CÁMARA
1.23 | MATERIAL | ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA
1.24 | CARACTERÍSTICAS | TUBO O COLUMNA ENTRE 4 Y 16 PULGADAS DE DIÁMETRO
DISPOSITIVO INFRARROJO O ILUMINADOR EXTERNO
1.25 | MARCA | ESPECIFICAR
1.26 | REFERENCIA | ESPECIFICAR
1.27 | TIPO | ILUMINADOR IR INTERNO O EXTERNO
1.28 | RANGO DE DISTANCIA | MMINIMO 50 METROS CON OBJETIVO ESTÁNDAR
1.29 | FACTOR AMBIENTE | IP66
1.30 | TEMPERATURA OPERACIÓN | -40 °C A 60 °C
1.31 | GARANTÍA | 3 AÑOS
2 | SUMINISTRO DE SWITCH PARA GABINETE. CCTV 8 PUERTOS POE CON DOS SFP
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
2.1 | MARCA | ESPECIFICAR
2.2 | REFERENCIA | ESPECIFICAR
ADMINITRACIÓN
2.3 | LISTA DE ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS DE VIGILANCIA | SI
2.4 | FUNCION DHCP SERVER | SI
VISTA GRAFICA
2.5 | VISTA TOPOLOGIA | SI
2.6 | VISTA DE PISO | SI
2.7 | VISTA POR GOOGLE MAPS | SI
MANTENIMIENTO
2.8 | GESTIÓN DE IMÁGENES DE PISO | SI
2.9 | EXPORTAR LISTA DE DISPOSITIVOS DE GESTIÓN DE VIGILANCIA | SI
2.10 | SEGURIDAD | SI
2.11 | TROUBLE SHOOTING | SI
2.12 | MONITOREO DE TRAFICO | SI
FUNCIONES DE SWITCH ADMINISTRADO POE L2+
CONFIGURACIÓN DE PUERTOS
2.13 | PUERTOS POE 10M/100M/1G RJ45 | 8
2.14 | PUERTOS COMBO GE RJ45/SFP | 2
2.15 | PUERTO DE CONSOLA RJ45 | 1
2.16 | TOTAL DE PUERTOS | 11
RENDIMIENTO DE HARDWARE
2.17 | SWITCHING BANDWIDTH | 20GBPS
2.18 | CAPACIDAD DE FORWARDING | 14.88 MPPS
2.19 | MAC ADDRESS | 8K
2.20 | JUMBO FRAMES | 9600 BYTES
2.21 | PROTECCION CONTRA DESCARGAS | POR PUERTO 6KV
CARACTERISTICAS L2+
2.22 | SPANNING TREE | IEEE802.1D (STP) IEEE802.1w (RSTP) IEEE802.1s (MSTP)
2.23 | VLAN | 802.1Q VLAN SVL/ IVL PRIVATE VLAN GUEST VLAN Q-IN-Q (DOUBLE TAG) 802.1V PROTOCOL VLAN MAC-BASED VLAN IP SUBNET-BASED VLAN
2.24 | TRUNKING | IEEE 802.3AD LACP STATIC TRUNK
2.25 | IGMP SNOOPING (V1/V2/V3) | SI
2.26 | LOOP DETECTION | SI
| CARACTERISTICAS L3 | V
2.27 | TABLA IP HOST | SI
2.28 | ENRUTAMIENTO ESTATICO IPV4/V6 | SI
2.29 | ARP ESTATICO | SI
2.30 | DHCP SERVER | SI
| CARACTERISTICAS QOS | V
2.31 | HARDWARE QUEUES | 8
CLASES DE SERVICIO
2.32 | PUERTO BASE | SI
2.33 | 802.1P | SI
2.34 | COS | SI
2.35 | DSCP | SI
2.36 | TCP/UDP (IPV4/IPV6) | SI
LIMITACIÓN DE TASA
2.37 | INGRESO | SI
2.38 | EGRESO | SI
PRIORIDAD DE PROGRAMACION EN COLA
2.39 | WRR | SI
2.40 | PRIORIDADES ESTRICTAS | SI
2.41 | IPV4 QOS (QCES) | SI
2.42 | IPV6 QOS (QCES) | SI
| SEGURIDAD | V
2.43 | PUERTOS SEGUROS (MAC-BASED) | SI
2.44 | IEEE802.1X | SI
ACLS
2.45 | MAC DE ORIGEN Y DESTINO, ID DE VLAN O DIRECCIÓN IP, PROTOCOLO, PUERTO | SI
2.46 | (DSCP) / IP PRECEDENCE | SI
2.47 | PUERTOS DE ORIGEN Y DESTINO TCP / UDP | SI
2.48 | 802.1P PRIORIDAD | SI
2.49 | PAQUETES ICMP | SI
2.50 | PROTECCIÓN DE ORIGEN IP (ENLACE DE PUERTO IP-MAC) | SI
2.51 | STORM CONTROL | SI
2.52 | ATENTIFICACION RADIUS (RFC2138) | SI
2.53 | PREVENCION DDOS | SI
2.54 | AISLAMIENTO DE CAPA 3 (PERMITIR / NO PERMITIR ENRUTAMIENTO ENTRE SUBREDES IP) | SI
2.55 | HTTPS Y SSL (WEB SEGURA) | SI
2.56 | SSH V1.5/V2.0 (SESION SEGURA TELNET) | SI
2.57 | BPDU GUARD | SI
2.58 | STP ROOT GUARD | SI
2.59 | DHCP SNOOPING | SI
ADMINITRACIÓN
2.60 | SNMP (V1, V2C, V3) | SI
2.61 | RMON (GRUPOS 1, 2, 3 & 9 ) | SI
2.62 | ACTUALIZACION DE SOFTWARE | SI
2.63 | CONFIGURACIÓN EXPORT /IMPORT | SI
DHCP
2.64 | CLIENTE | SI
2.65 | OPCION 66 | SI
2.66 | OPCION 67 | SI
REGISTROS EVENTOS/ERROR
2.67 | SYSLOG | SI
FILTRADO DE ACCESO DE GESTIÓN
2.68 | SNMP | SI
2.69 | WEB | SI
2.70 | TELNET | SI
2.71 | PORT MIRRORING | SI
2.72 | MLD SNOOPING | SI
2.73 | LLDP (IEEE802.1AB) | SI
2.74 | LLDP-MED | SI
2.75 | CDP | SI
2.76 | NTP/ SNTP (RFC2030) | SI
IPV6 SUPPORT
2.77 | DUAL IPV6/IPV4 STACK | SI
2.78 | IPV6 WEB/SSL | SI
2.79 | IPV6 SNTP (SIMPLE NETWORK TIME PROTOCOL) | SI
2.80 | IPV6 TELNET SERVER/SSH | SI
2.81 | IPV6 PING TRACE ROUTE | SI
2.82 | IPV6 TFTP | SI
2.83 | IPV6 RADIUS | SI
2.84 | IPV6 SYSLOG | SI
2.85 | IPV6 DNS CLIENT | SI
2.86 | IPV6 PROTOCOL-BASED VLANS | SI
2.87 | IPV6 SNMP | SI
ADMINISTRACIÓN POE
2.88 | CONFIGURACIÓN ON/OFF | SI
2.89 | ALIVE CHECKING FOR PD | SI
2.90 | RETRASO DE ENCENDIDO | SI
2.91 | PLANIFICACIÓN 7/24 ON/OFF | SI
FUNCIONES POE
2.92 | NUMERO DE PUERTOS CON SALIDA POE | 8
2.93 | SALIDA DE ALIMENTACION POE | POR PUERTO 54VDC, MAX. 30W
2.94 | ESTANDARD DE COMPATIBILIDAD 802.3AT/AF | SI
2.95 | PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTES | SI
2.96 | PROTECCION CONTRA CORTOCIRCUITO | SI
2.97 | TOTAL DE PRESUPUESTO DE ALIMENTACION POE | 130W
2.98 | ASIGANACION DE PINES DE ALIMENTACION | 1/2(+), 3/6(-)
2.99 | POE PD AUTO DETECCION | SI
ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES
2100 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
2101 | HUMEDAD DE OPERACION | 10 ~ 90% RH
2102 | TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)
2103 | HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO | 10 ~ 90% RH
ESPECIFICACIONES MECANICAS
2104 | DIMENSIONES | 44 (H) X 220 (W) X 242.2 (D) MM
2105 | PESO | 2.3 KG
FUENTE DE ALIMENTACION
2106 | ENTRADA AC | 100V-240V
2107 | FRECUENCIA | 50~60 HZ
2108 | CONSUMO DE ENERGIA | 150W
CERTIFIACIONES
2109 | CERTIFIACIONES | CE, FCC, LVD, VCCI, C-TICK
3 | SUMINISTRO DE UPS ONLINE 1KVA TIPO TORRE
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO
3.1 | MARCA | ESPECIFICAR
3.2 | REFERENCIA | ESPECIFICAR
3.3 | TOPOLOGÍA | ONLINE, DOBLE-CONVERSIÓN
3.4 | POTENCIA | 1000 VA - 900 W
3.5 | BYPASS | BYPASS AUTOMÁTICO - INVERSOR AL BYPASS 4 MS
3.6 | EFICIENCIA | MAYOR O IGUAL A 90% EN MODO CA Y MAYOR O IGUAL A 89% MODO BATERÍA
3.7 | FACTOR DE POTENCIA | 0.9
3.8 | CONECTORES DE SALIDA | (4) NEMA 5-15R
3.9 | VOLTAJE DE ENTRADA | 110 - 300 VCA ± 5 % O 55 - 150 VCA ± 5% AL 50% DE LA CARGA
3.10 | PUERTOS DE COMUNICACIÓN | (1) USB, (1) RS-232, (1) RED ETHERNET COBRE RJ-45 (SNMP)
3.11 | GARANTÍA DE FÁBRICA | MÍNIMO 3 AÑOS
3.12 | INCLUYE | PANTALLA LCD CABLES DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
3.13 | GARANTÍA | MÍNIMO 3 AÑOS
4 | SUMINISTRO Y PUESTA PUNTO DE LICENCIA CÁMARA A VMS LOCAL
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
4.1 | MARCA | ESPECIFICAR
4.2 | REFERENCIA | ESPECIFICAR
4.3 | COMPATIBILIDAD | PLATAFORMA DE VIDEO EXISTENTE PARA OPERACIÓN Y VISUALIZACION DE VIDEO EN VIVO Y GRABADO E INTEGRACION NATIVA CON LPR
5 | SUMINISTRO Y PUESTA A PUNTO DE LICENCIA PARA CÁMARA VMS REMOTO
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
5.1 | MARCA | ESPECIFICAR
5.2 | REFERENCIA | ESPECIFICAR
5.3 | COMPATIBILIDAD | PLATAFORMA DE VIDEO EXISTENTE PARA OPERACIÓN Y VISUALIZACION DE VIDEO EN VIVO Y GRABADO E INTEGRACION NATIVA CON LPR
5.4 | TIPO DE LICENCIA | CÁMARA
6 | SUMINISTRO Y PUESTA A PUNTO DE LICENCIA DE ANALITICA DE LPR LOCAL
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
6.1 | MARCA | ESPECIFICAR
6.2 | REFERENCIA | ESPECIFICAR
6.3 | COMPATIBILIDAD | PLATAFORMA DE LPR EXISTENTE PARA OPERACIÓN Y BASE DE DATOS INTEGRADO AL SIES-M CON LOS DEMAS MUNICIPIOS DEL AMVA. INCLUYE EQUIPOS ACTIVOS QUE SE REQUIERAN PARA SU FUNCIONAMIENTO.
7 | SUMINISTRO Y PUESTA A PUNTO DE LICENCIA DE ANALITICA LPR- MONITOREO REMOTO
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
7.1 | MARCA | ESPECIFICAR
7.2 | REFERENCIA | ESPECIFICAR
7.3 | COMPATIBILIDAD | PLATAFORMA DE LPR EXISTENTE PARA OPERACIÓN Y BASE DE DATOS INTEGRADO AL SIES-M CON LOS DEMAS MUNICIPIOS DEL AMVA.
7.4 | TIPO DE LICENCIA | ANALÍTICA
8 | ESTUDIO DE SUELOS
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
8.1 | ALCANCE | PERFORACIONES, ENSAYOS DE LABORATORIOS PARA REALIZAR EL DISEÑO GEOLÓGICO GEOTÉCNICO PARA SOPORTES DE CÁMARA DE FOTODETENCION Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN DE LOS POSTES METÁLICOS (NSR-10)
8.2 | LABORATORIO | ENSAYOS DE LABORATORIO
8.3 | ENTREGABLES | INFORME, DISEÑO Y MEMORIAS DE CALCULO
8.4 | DISEÑO | ESTRUCTURAL
9 | ESTUDIOS INICIALES E INGENIERIA DE DETALLE
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
9.1 | LEVANTAMIENTOS | LEVANTAMIENTO O INFORMACIÓN CENTRAL MONITOREO
VISITA INICIAL REALIZADA CON EL FIN DE REVISAR Y VALIDAR LAS INSTALACIONES FÍSICAS DONDE SE INSTALARAN EL PROYECTOS
REGISTRO FOTOGRÁFICO, GEORREFERENCIACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS PUNTOS DE CÁMARAS LPR
REGISTRO FOTOGRÁFICO, GEORREFERENCIACIÓN, DIRECCIÓN DEL CUARTO DE MONITOREO, SE DEBE VERIFICAR DISPONIBILIDAD DE ESPACIO EN RACK
VALIDACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y CANALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE CÁMARAS Y CENTRO DE MONITOREO
PRESENTACIÓN DE PLANOS PARA LA GESTIÓN DE PERMISOS DEBIDAMENTE ACOTADOS EN PLANTA, CORTES LONGITUDINALES Y TRASVERSALES MOSTRANDO LOS DIFERENTES ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DEL ESPACIO A INTERVENIR
9.2 | ACOMPAÑAMIENTO | GESTIÓN DE PERMISOS
9.3 | PLANO | PLANO EN GOOGLE EARTH (.KMZ) EN EL CUAL SE MUESTRE EL DETALLE DE LOS PUNTOS DE CÁMARA Y CENTRO DE CONTROL.
10 | CONFIGURACI, INTEGRACIÓN Y PRUEBAS
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
10.1 | CONFIGURACIÓN | EL CONTRATISTA, DEBERÁ REALIZAR LAS CONFIGURACIONES NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO TOTAL DEL SISTEMA CUMPLIMIENTO CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALES DE LOS BIENES SUMINISTRADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EL CONTRATO Y LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.
10.2 | INTEGRACIÓN | EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LAS INTEGRACIONES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
10.3 | PRUEBAS | SE DEBERÁN REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PREVIAS A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA: COMO MÍNIMO 10 DÍAS ANTES DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SISTEMA CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ESTABILIDAD Y REALIZAR AJUSTES, MINIMIZANDO RIESGOS EN SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. PARA LO CUAL SE ELABORARÁ UN PROTOCOLO DE PRUEBAS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA EN COMÚN ACUERDO ENTRE LOS INTERESADOS, EL CUAL SERÁ DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA EL CONTRATISTA, DENTRO DEL ACTA DE RECIBO FINAL DEL SISTEMA.
11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE EQUIPO. LPR
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
11.1 | MATERIAL | LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 16 O 18, FABRICADO CON EL TECHO INCLINADO, PARA EVITAR EMPOZAMIENTO DE AGUA Y ALOJAMIENTO DE POLVO.
11.2 | MEDIDAS | NECESARIAS PARA LA UBICACIÓN LOS EQUIPOS: UPS, FUENTES Y SWITCH Y DEMÁS.
11.3 | SISTEMA DE FIJACIÓN | A ESTRUCTURA METÁLICA TIPO ARCO O L, EN ACERO INOXIDABLE
11.4 | PINTURA | ELECTROSTÁTICA
11.5 | ACCESORIOS | KIT DE VENTILACIÓN, MULTITOMA DE ENERGÍA - 4 SALIDAS, 1 BREAKER DE 2 X 20 , 1 BREAKER DE 1 X 20, (1) MULTITOMAS DE REGULADA: FASE, NEUTRO Y TIERRA DE MÍNIMO 4 SALIDAS, RIEL OMEGA, BARRAJE INTERNO, BORNERA, RELÉ, INTERRUPTOR DOBLE.
11.6 | INCLUYE | PROTECCIONES ENERGÍA, LLAVE DE SEGURIDAD, DOBLE FONDO, ORGANIZADORES Y CABLES DE CONEXIÓN, MARCACIÓN ACORDE A SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, SUPRESORES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO Y DEMÁS ELEMENTOS MENORES QUE SE REQUIERAN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA
12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORONA ANTIESCALATORIA
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
12.1 | NUMERO DE PUNTAS | MÍNIMO 20
12.2 | LONGITUD DE LAS PUNTAS | 28 CM
12.3 | CALIBRE DE LAS PUNTAS | 1/2"
12.4 | TORNILLERÍA | DE 1/2" X 5"
12.5 | ACABADO | GALVANIZADO PARA TODOS LOS ELEMENTOS
12.6 | INCLUYE | LETRERO DE "PRECAUCIÓN ALTO VOLTAJE" FABRICADO EN ACRÍLICO, TORNILLERÍA Y DEMÁS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO TIPO ARCO
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
13.1 | TIPO | ARCO PASACALLE METÁLICO
13.2 | MATERIAL / CONSTRUCCIÓN | SEGÚN LA SOLUCIÓN PROPUESTA, QUE CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE CAPACIDAD, ALTURA Y DEMÁS QUE SE DETALLE EN LOS DISEÑOS. EL DISEÑO ESTARÁ SUJETO A APROBACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN
13.3 | LONGITUD | SEGÚN LOS DISEÑOS PUEDE VARIAR ENTRE 6 A 9 METROS DEPENDIENDO DEL LUGAR DE INSTALACIÓN
13.4 | ALTURA | 5 A 6 METROS DE ACUERDO AL LUGAR DE INSTALACIÓN
13.5 | DIÁMETRO BASE/CIMA | DISEÑO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD Y MINIMICE LAS VIBRACIONES PARA LOS EQUIPOS QUE SE ALOJARÁN SOBRE ESTE
13.6 | INSTALACIÓN | SE DEBE GARANTIZAR ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y DE LOS EQUIPOS QUE ALOJARÁ
13.7 | CABLEADO | INSTALACIÓN INTERNA
13.8 | REQUIERE | ESTUDIOS DE SUELOS, CALCULO DE CIMENTACIONES Y CALCULO ESTRUCTURAL, PARA EL TIPO DE ESTRUCTURA DISEÑADA
13.9 | INCLUYE | EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO O ASFALTO, AFIRMADO, REPARACIÓN DE PISO DONDE SE DEMOLIÓ PARA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA, MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, PINTURA EN FRANJAS AMARILLAS Y NEGRAS. MARCACIÓN SOBRE ESTRUCTURA DEL POSTE (ACORDE A NORMATIVIDAD) Y AVISO ALTURA MÁXIMA PERMITIDA SR32 (DIÁMETRO 60CM). TODO LO DEMÁS QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN
14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO TIPO ARCO DOBLE
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
14.1 | TIPO | ARCO PASACALLE METÁLICO
14.2 | MATERIAL / CONSTRUCCIÓN | SEGÚN LA SOLUCIÓN PROPUESTA, QUE CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE CAPACIDAD, ALTURA Y DEMÁS QUE SE DETALLE EN LOS DISEÑOS. EL DISEÑO ESTARÁ SUJETO A APROBACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN
14.3 | LONGITUD | SEGÚN LOS DISEÑOS PUEDE VARIAR ENTRE 6 A 9 METROS DEPENDIENDO DEL LUGAR DE INSTALACIÓN
14.4 | ALTURA | 6 A 12 METROS DE ACUERDO AL LUGAR DE INSTALACIÓN
14.5 | DIÁMETRO BASE/CIMA | DISEÑO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD Y MINIMICE LAS VIBRACIONES PARA LOS EQUIPOS QUE SE ALOJARÁN SOBRE ESTE
14.6 | INSTALACIÓN | SE DEBE GARANTIZAR ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y DE LOS EQUIPOS QUE ALOJARÁ
14.7 | CABLEADO | INSTALACIÓN INTERNA
14.8 | REQUIERE | ESTUDIOS DE SUELOS, CALCULO DE CIMENTACIONES Y CALCULO ESTRUCTURAL, PARA EL TIPO DE ESTRUCTURA DISEÑADA
14.9 | INCLUYE | EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO O ASFALTO, AFIRMADO, REPARACIÓN DE PISO DONDE SE DEMOLIÓ PARA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA, MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, PINTURA EN FRANJAS AMARILLAS Y NEGRAS. MARCACIÓN SOBRE ESTRUCTURA DEL POSTE (ACORDE A NORMATIVIDAD) Y AVISO ALTURA MÁXIMA PERMITIDA SR32 (DIÁMETRO 60CM). TODO LO DEMÁS QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN
15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO TIPO L
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
15.1 | TIPO | POSTE CON SOPORTE EN L
15.2 | MATERIAL / CONSTRUCCIÓN | SEGÚN LA SOLUCIÓN PROPUESTA, QUE CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE CAPACIDAD, ALTURA Y DEMÁS QUE SE DETALLE EN LOS DISEÑOS. EL DISEÑO ESTARÁ SUJETO A APROBACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN
15.3 | ALTURA | 5 A 6 METROS
15.4 | DIÁMETRO | DISEÑO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD Y MINIMICE LAS VIBRACIONES PARA LOS EQUIPOS QUE SE ALOJARÁN SOBRE ESTE
15.5 | INSTALACIÓN | SE DEBE GARANTIZAR ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y DE LOS EQUIPOS QUE ALOJARÁ
15.6 | CABLEADO | INSTALACIÓN INTERNA
15.7 | INCLUYE | EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO O ASFALTO, AFIRMADO, REPARACIÓN DE PISO DONDE SE DEMOLIÓ PARA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA, MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, PINTURA EN FRANJAS AMARILLAS Y NEGRAS. MARCACIÓN SOBRE ESTRUCTURA DEL POSTE (ACORDE A NORMATIVIDAD). TODO LO DEMÁS QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN
16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP 6A
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
16.1 | MARCA | ESPECIFICAR
16.2 | REFERENCIA | ESPECIFICAR
16.3 | CATEGORÍA | 6A
16.4 | TIPO | EXTERIOR
17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCHCORD
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
17.1 | MARCA | ESPECIFICAR
17.2 | REFERENCIA | ESPECIFICAR
17.3 | CATEGORÍA | 6A
17.4 | LONGITUD | 1,5 M
18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA CONCENTRICA 2X8 +8
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
18.1 | MARCA | ESPECIFICAR
18.2 | REFERENCIA | ESPECIFICAR
18.3 | TIPO | CONCÉNTRICA
18.4 | CABLE CON NEUTRO CONCÉNTRICO | 2x8+8 BIFÁSICO
19 | SUMINISTRO DE CORAZA METALICA 3/4 INCLUYE ACCESORIOS
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
19.1 | MARCA | ESPECIFICAR
19.2 | REFERENCIA | ESPECIFICAR
19.3 | TIPO | METÁLICA
19.4 | DIMENSIÓN | 3/4"
20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR API RECTO O CURVO 3/4
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
20.1 | MARCA | ESPECIFICAR
20.2 | REFERENCIA | ESPECIFICAR
20.3 | TIPO | RECTO O CURVO DE ACUERDO A LA NECESIDAD
20.4 | DIMENSIÓN | 3/4"
21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA METALICA DE 1" INCLUYE ACCESORIOS
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
21.1 | MARCA | ESPECIFICAR
21.2 | REFERENCIA | ESPECIFICAR
21.3 | TIPO | METÁLICA
21.4 | DIMENSIÓN | 1"
22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR API RECTO O CURVO DE 1"
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
22.1 | MARCA | ESPECIFICAR
22.2 | REFERENCIA | ESPECIFICAR
22.3 | TIPO | RECTO O CURVO DE ACUERDO A LA NECESIDAD
22.4 | DIMENSIÓN | 1"
23 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
23.1 | ELECTRODOS | VARILLA (5/8") X 2.40 MTS COBRE-COBRE
23.2 | TRATAMIENTO | 1 CARGA DE 25KG DE GEL
23.3 | CABLE | COBRE DESNUDO CALIBRE 4
23.4 | PUNTA DE VARILLA | 0.40M, CONDUCTORES A 0.60 M DEL SUELO, SIN TENSIÓN
23.5 | SOLDADURA | EXOTÉRMICA
23.6 | RESISTIVIDAD | MENOR DE 10 OHMIOS
23.7 | INCLUYE | EXCAVACIÓN, TODOS LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO O CUALQUIER OTRO MATERIAL. EL ALAMBRE SE DEBE INSTALAR EN CONTACTO EN EL GABINETE METÁLICO ARRIBA EN EL POSTE, CON CONEXIÓN AL POLO A TIERRA EN UN BARRAJE QUE DISTRIBUIRÁ A LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS DE ALIMENTACIÓN.
23.8 | GARANTIZAR | LA PUESTA A TIERRA DE TODOS LOS ELEMENTOS DEL GABINETE
24 | #REF!
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
24.1 | ALCANCE | PERFORACIONES, ENSAYOS DE LABORATORIOS PARA REALIZAR EL DISEÑO GEOLÓGICO GEOTÉCNICO PARA SOPORTES DE CÁMARA DE FOTODETENCION Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN DE LOS POSTES METÁLICOS (NSR-10)
24.2 | LABORATORIO | ENSAYOS DE LABORATORIO
24.3 | ENTREGABLES | INFORME, DISEÑO Y MEMORIAS DE CALCULO
24.4 | DISEÑO | ESTRUCTURAL
25 | CAJA DE REGISTRO
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
25.1 | CARACTERÍSTICAS | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO 60X60 CON TAPA EN ACABADO IGUAL AL PISO, SEGÚN NORMAS EPM, INCLUYE EXCAVACIÓN, DEMOLICIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, BOTADA DE ESCOMBROS, HERRAJES Y TAPA DE SEGURIDAD (AMBOS CON TORNILLOS Y TAPONES)
26 | CANALIZACIÓN EN ZONA DURA O PAVIMENTO
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
26.1 | TIPO
26.2 | NORMATIVIDAD LEGAL | SE DEBE CUMPLIR LA NORMATIVIDAD DE CABLEADO DE FIBRA AÉREA Y CANALIZADA QUE SEA APLICABLE Y VIGENTE EN EL PAÍS O LAS INSTITUCIONES QUE PERMITIRÁN SU INSTALACIÓN, LO CUAL SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
26.3 | NORMATIVIDAD EMPRESA DE ENERGÍA LOCAL | EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE LA EMPRESA DE ENERGÍA Y/O DUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE SE EJECUTE EL PROYECTO.
26.4 | CANALIZACIÓN | DESDE EL POSTE DE CÁMARA HASTA EL POSTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SI ES CANALIZACIÓN EN CONCRETO, ASFALTO. SE DEBERÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN NECESARIA HASTA LA CONEXIÓN CON LAS REDES DE FIBRA Y ELÉCTRICAS A INSTALAR, CUMPLIENDO CON LA REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD DE LA EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO.
38 | CANALIZACIÓN EN ZONA BLANDA
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
38.1 | TIPO | ZONA BLANDA
38.2 | NORMATIVIDAD LEGAL | SE DEBE CUMPLIR LA NORMATIVIDAD DE CABLEADO DE FIBRA AÉREA Y CANALIZADA QUE SEA APLICABLE Y VIGENTE EN EL PAÍS O LAS INSTITUCIONES QUE PERMITIRÁN SU INSTALACIÓN, LO CUAL SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
38.3 | NORMATIVIDAD EMPRESA DE ENERGÍA LOCAL | EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE LA EMPRESA DE ENERGÍA Y/O DUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE SE EJECUTE EL PROYECTO.
38.4 | CANALIZACIÓN | DESDE EL POSTE DE CÁMARA HASTA EL POSTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SIN IMPORTAR SI ES CANALIZACIÓN EN TIERRA O ZONA BLANDA SE DEBERÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN NECESARIA HASTA LA CONEXIÓN CON LAS REDES DE FIBRA Y ELÉCTRICAS A INSTALAR, CUMPLIENDO CON LA REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD DE LA EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO.
39 | CANALIZACIÓN POR MISIL (TOPO)
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
39.1 | TIPO | SUBTERRÁNEA
38.2 | NORMATIVIDAD LEGAL | SE DEBE CUMPLIR LA NORMATIVIDAD DE CABLEADO DE FIBRA AÉREA Y CANALIZADA QUE SEA APLICABLE Y VIGENTE EN EL PAÍS O LAS INSTITUCIONES QUE PERMITIRÁN SU INSTALACIÓN, LO CUAL SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
39.2 | NORMATIVIDAD EMPRESA DE ENERGÍA LOCAL | EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE LA EMPRESA DE ENERGÍA Y/O DUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE SE EJECUTE EL PROYECTO.
38.3 | CANALIZACIÓN | DESDE EL POSTE DE CÁMARA HASTA EL POSTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SE DEBERÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN NECESARIA HASTA LA CONEXIÓN CON LAS REDES DE FIBRA Y ELÉCTRICAS A INSTALAR, CUMPLIENDO CON LA REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD DE LA EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO.